## NASLOV, REKAP SVE
INVESTITOR: Suvlasnici zgrade, Masarykova 10, 10000 Zagreb,
GRAĐEVINA: Stambeno poslovna zgrada, Masarykova 10,
k.č.2208 k.o. Centar, Zagreb
Broj ZOP-T.D.: SK 357/23
Projekt cjelovite obnove stambeno poslovne zgrade
Masarykova 10, Zagreb,, k.č. 2208 k.o. Centar
Troškovnik građevinsko obrtničkih radova
Glavni projektant: Tomislav Kušan, dipl.ing.arh. ovl. arh.A2616
Projektant arhitekture: Ivana Kušan,dipl.ing.arh. ovl.arh. A145
Direktor: Tomislav Kušan , dipl.ing.arh.
rujan 2023.
INVESTITOR: Suvlasnici zgrade, Masarykova 10, 10000 Zagreb,
GRAĐEVINA: Stambeno poslovna zgrada, Masarykova 10,
k.č.2208 k.o. Centar, Zagreb
Broj ZOP-T.D.: SK 357/23
Projekt cjelovite obnove stambeno poslovne zgrade
Masarykova 10, Zagreb,, k.č. 2208 k.o. Centar
Sadržaj:
1. REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
2. OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
3. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
4. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
INVESTITOR: Suvlasnici zgrade, Masarykova 10, 10000 Zagreb,
GRAĐEVINA: Stambeno poslovna zgrada, Masarykova 10,
k.č.2208 k.o. Centar, Zagreb
Broj ZOP-T.D.: SK 357/23
Projekt cjelovite obnove stambeno poslovne zgrade
Masarykova 10, Zagreb,, k.č. 2208 k.o. Centar
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA:
1. Građevinsko obrtnički radovi ukupno: | 0
2. Radovi na sanaciji konstrukcije ukupno: | 0
3. Elektrotehničke instalacije ukupno: | 0
4. Strojarske instalacije ukupno: | 0
5. Instalacije vodovoda i kanalizacije ukupno: | 0
6. Instalacije dizala | 0
Ukupno svi radovi cjelovite obnove Eura - bez PDV-a: | 0
Porez na dodatnu vrijednost (PDV): | 0
Ukupno svi radovi cjelovite obnove Eura - sa PDV-om: | 0

## OPCI UVJETI
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst uvjeta i stavke.
Za sve kriterije jednakovrijednosti ako nisu posebno navedeni kriteriji, za kriterij vrijede kriteriji karakteristike proizvoda
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija.
Odabrani izvoditelj radova treba prije potpisa ugovora dostaviti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, te operativni plan i shemu organizacije koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.
Pročelje građevine dekorirano je ukrasnim elementima (restauratorski, vučeni profili), za koje je, prije pregleda sa skele i ispitivanja postojećih materijala, teško dovoljno precizno definirati način i veličinu sanacionog zahvata, pa je prilikom uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i načina sanacije.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inžinjera, predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inžinjera. Odnosno, sve izmjene trebaju biti ugovorene u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude izvoditelj mora obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Predajom ponude uzeti će se da je ponuditelj bez obzira da li je obišao ili ne građevinu , da ju je obišao.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke,stavke i ne može se mijenjati.
Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inžinjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele.
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Prije rušenja ili skidanja ćbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost odgovorne osobe za nadzor, snimke treba ishoditi suglasnost GZZSKPP. Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanesene žbuke. Ukoliko pojedini krakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati.
Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inžinjerom investitora.
Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Obijanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike treba izvoditi naročito pažljivo kako se ne bi dodatno oštetili ili ispali iz ležaja. Eventualna demontaža elemenata dekorativne plastike predviđena je kiparsko-restauratorskim radovima.
Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.
Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inžinjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno – završne radove.
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. Preko skele. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja Građevinskog instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZSKPP i nadzorni inžinjer investitora. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZSKPP i nadzornog inžinjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati:
- sve pripremne i završne radove,
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvašenje površine zida,
- sav otežani rad na izvedbi profilacije,
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja,
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,
- primjena svih mjera zaštite na radu,
- sve društvene obaveze.
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati:
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips
- HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement
- HRN B.C8.011. – portland cement
- HRN B.C8.030. – pijesak
- HRN U.M2.010., U.M2.012.
- mortovi
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova.
ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI - ALTERNATIVA
OBNOVA PROČELJA U VAPNENOJ TEHNICI
Žbukanje pročelja izvodi se u dva sloja. Prvi osnovni sloj nabacuje se preko površine koja se obrađuje i ona mora biti čista, određene čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila trajna veza osnovnog sloja za površinu koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trajno vezan za podložni. Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice (od oplate ili skele) odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, a samim tim i mrlje na pročelju. Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne i glatke, vertikalne, gdje je potrebno horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju imati oštre rubove, izrađene točno prema predviđenom obliku. Žbuka predviđena za izradu pročelja mora se sastojati od isprobanih primjesa i veziva jednoličnog zrna te na svjetlost postojane boje. Tvornička smjesa žbuke upotrijebit će se bez ikakve druge primjese osim vode. Količina, veličina i boja kamenih zrnaca birat će se prema potrebi. Odstupanje od vertikalnih i horizontalnih ravnina ne smije biti veće od 1 cm na 10 m. Cjelokupan materijal za izradu pročelja mora biti u dovoljnim količinama donesen u neposrednu blizinu stručnog radnika za izradu pročeljne žbuke.Za izradu profiliranih vijenaca I drugih profila moraju se prethodno izraditi šablone. U pomoćne usluge spada: prenošenje umiješane žbuke, primanje vode I žbuke, dodavanje alata,pomaganje pri namještanju vodilice za vučenje šablona I slične sitne usluge. Prijenos materijala do 20 m vertikalno I 50 m horizontalno uključen je u cijenu. Preko ovih udaljenosti, računajući od mjesta ugrađivanja, obračun se vrši posebno. Svi vučeni profili (šablonom) kao: vijenci, okviri, trake, istaci I sl. obračunavaju se po m2 kao dodatak kvadraturi pročelja. Za svaki vučeni profil izrađuju se po dvije šablone – blanjala: jedna za podložni I druga za završni sloj žbuke. Šablona se sastoji od vertikalne daščane stijene, grubo rezane po obliku vijena. Na daščanu stijenu pribijena je ploča pocinčanog ili aluminijskoga lima debljine 2 mm,točno rezana po nacrtima profila danim u mjerilu 1:1, tako da viri oko 0,5 cm preko rubova dasaka.
Na vertikalnu stijenu se pričvrščuje pod od horizontalnih dasaka, poduprt kosim letvama na koji se skuplja suvišak žbuke. Ispod vijenca ili drugih profilacija na zidu te na gornjem rubu vijenca pričvršćene su kukama dvije horizontalne, usporedne, blanjane letve (vodilice) po kojim se kliže, odnosno vuče šablona.Prije žbukanja treba šablonom pregledati da li je vijenac izidan ili priređen kako treba te da li je ostavljeno dovoljno mjesta za žbuku; zatim se vijenac očisti I namoči, nabaci se gruba apnena žbuka I prevuče šablonom. Nakon što je gruba žbuka stegla, nabacuje se finija žbuka I prevuče šablonom dok profilacija ne postane čista I oštra, a plohe potpuno glatke. Nakon svakog vučenja odstrani se mort s poda šablone I letve, a šablona se opere. Uglovi, krajevi I prijelomi koji se ne mogu izvlačiti šablonom, izvode se naknadno rukom. Kod kosih I segmentnih vijenaca, letve vodilice učvršćene su usporedno sa smjerom vijenca. Debljina donjeg sloja žbuke iznosi oko 1-2 cm.
Napomena: Pročeljna vapnena žbuka izvodi se u dva sloja, maksimalne debljine 2 odnosno 4 cm, uz zahtjevani granulometrijski sastav. Završi sloj žbuke maksimalne je debljine 1-0,5 cm. Za sve dijelove gdje se sloj žbuke dodatno zadebljava iznad 4 cm ukupno, potrebno je postaviti žičano (bakreno) pletivo usedreno u ziđe. Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu I temperaturi manjoj od + 3 C ili većoj od +35 C. Podloga na koju se nanosi žbuka je zid od opeke. Za vrijeme ljetnih žega treba radove štititi, a površinu njegovati. Na priređene zidove od opeke nanosi se vapneni špric 1:1 (ukoliko debljina žbuke to zahtjeva), a na to dolazi grubi donji sloj vapnene žbuke u omjeru vapno: pijesak (dravski) 1:3, frakcije pijeska 0-4 mm, debljine 1-2 cm. Gornji fini sloj izvodi se u omjeru vapno: pijesak (dravski) 1:3, frakcije pijeska 0-2 mm, debljine sloja 0,5-1 cm. Žbuka se „pod žlicu“. Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice (od oplate ili skele) odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, a samim time i mrlje na pročelju. Za miješanje žbuke koristi se prirodno hidrauličko vapno (NHL). Ukoliko se prilikom pripremnih radova pokaže da je moguće sačuvati tek manje površine izvorne žbuke, alternativno se za obnovu može primijeniti industrijski spravljena vapnena žbuka s pretežnim udjelom vapna, poput RoFIX tras vapnenog sustava. Kontrola kvalitete: vrši se viskom i libelom. Prijanjanje temeljnog sloja za konstrukciju provjerava se kucanjem čeličnom šipkom. Ako se čuje tupi zvuk, takva se mjesta obilježavaju, skidaju i popravljaju.Ne smiju se pojaviti pukotine, već je dopuštena samo pojava naprslina. Sve površine moraju biti ujednačenog tona i strukture te bez uočljivih radnih nastavaka. Ovim troškovnikom obuhvaćena je izrada: temeljnog sloja, zaršnog sloja te izrada onih elemenata pročelja koji se izvode izvlačenjem šablonom (kao i izrada i demontaža šablona), a to su slijedeći profili: profilirani vijenci, nastrešnice, okviri prozora, lezene,konzole itd.
Prilikom izvedbe potrebno je radove izvoditi prema priloženim nacrtima u izvedbenom projektu. Nacrte treba nakon čišćenja profilacija dodatno prekontrolirati, a posebno nacrte detalja profilacija. Šablone za izvlačenje profila mora prije upotrebe pregledati predstavnik GZZZKP i potvrditi da su ispravne. Za svaku je profilaciju potrebno izraditi najmanje dvije šablone. Izrada šablona i vodilica za povlačenje šablona uključena je u jediničnu cijenu izrade profilacija.Sam obračun profilacija izvodi se prema standardu za oračun profilacija JUS OF 2.020, tj. prema hrvatskim normama. Svi radovi izvode se s pročeljne skele.1. Žbukanje glavnog pročelja od terena do vrha krovnog vijenca podložnom vapnenom žbukom. (U slučaju korištenja gotove industrijske žbuke na bazi vapna ovdje se treba uračunati i grundiranje podloge). Podložni sloj je vapnena žbuka spravljena s prirodnim hidrauličkim vapnom (NHL) i pijeskom 0-4 mm s pretežnim udjelom zrna 0,25-0,5 mm u omjeru 1:3. Nabacuje se direktno na prethodno dobro očišćeni i navlaženi zid s reškama između opeka očišćenim do dubine od 2 cm. Gornji fini sloj izvodi se vapnenom žbukom, omjera vapno: fini pijesak 1:3, frakcija pijeska 0-2 mm, debljina sloja 0,5-1 cm. Fini sloj se mora zagladiti zidrskom žlicom. Sve izvesti prema pravilima zanata te u dogovoru i prema uputama projektanta. Obračun po razvijenoj površini plaša pročelja bez odbitka otvora, samo s dodatkom 25% na zakrivljenost plohe. U stavku je uključeno i iscrtavanje mjesta za vijence, prozorske okvire, lezene, parapete, uklade, kvadre, te završno žbukanje. Izrada profilacija obračunava se u posebnim stavkama. Obračun po m2. U cijenu žbuke uključena je i dobava materijala i spravljanje žbuke.
Obračunat će se dijelovi plašta između prozora i do vanjskog brida pročelja bočnih krila i to samo s dodatkom na zaobljenost plohe pročelja od 25% bez dodataka na profilaciju.
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije. Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i omoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Norme za pokrivačke radove:
- HRN S.B.D1.009. – vučeni crijepovi od gline
- HRN S.B.D1.010. – prešani crijepovi od gline
Norme za tesarske radove:
- HRN S.D.B7.020. – tesano crnogorično drvo
- HRN S.D.C1.040. i 041. – rezano crnogorično drvo
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije.
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- rezana građa, ispitivanje oplate i skele HRN D.C1.040.,041. i 042. (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400.
- ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 114.
. slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-1969.
- ispitivanje drveta, opći dio HRN D.A1.020-1957.
- ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D.A1.043-1979.
- ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D.A1.048-1979.
- ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D.A1.052-1958.
- zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D.A1.058-1971.
- furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D.A1.072.1972
- tesana građa četinara HRN D.B7.020-1955.
- ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti
za izradu i isporuku HRN D.C5.022-1968.
Oplata mora biti sposobna da preuzme potrebno opterećenje, mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem smjeru. Za betonske elemente koji se samo dorađuju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove obična. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za pojedine betonske i armiranobetonske radove. Lake fasadne skele izrađivati od metala i drveta, a prema projektu radne organizacije izvoditelj, tj. nije dat tip skele, već se to prepušta izvoditelju.
Jedniničnom cijenom obuhvaćen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
IV. LIMARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova,
- HR norme:
- pocinčani lim HRN C.E4.020.
- bakarni lim HRN C.D4.500., HRN C.D4.020.
Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi.
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera. Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili ocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim. Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije.
U jediničnim cijenama uračunato je:
- naknada za kompletni rad (izrada i montaža),
- materijal,
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,
- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,
- sav sitni i spojni materijal i matrijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.).
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.
Obračun se vrši po m ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim normama za ojedine radove, što je i naznačeno u pojedinim stavkama troškovnika. Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inžinjerom prije samog pristupanja izvođenju.
V. STOLARSKI RADOVI
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na uličnom pročelju i krovu. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamjeniti novim, prema opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta.
Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika GZZSKPP i nadzornog inžinjera. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim okovom, ugradnjom na građevini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku.
Jedinična cijena mora obuhvatiti sav rad i materijal, sav transort do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe, zaštitni premaz lanenim uljem, sav potreban okov, kao i sve pomoćne radove i materijale.
Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN D.E1.012. – vanjska stolarija
- HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo
- HRN D.E8.193. i 235. – vodoneropusnost i hermetičnost
Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inžinjera.
VI. BRAVARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN C.B3.025. – plosno željezo
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.
Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZSKPP i nadzornog inžinjera investitora. Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno. U cijenu pojedine stavke treba uključiti: - snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,
- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.
Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inžinjera.
VII. STAKLARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni proizvod moraju odgovarati važećim propisima i normama.
Ostakljenje mora biti izvedeno propisno i kvalitetno. Polaganje stakla i kita ostakljenoj površini mora osigurati vodonepropusnost.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, materijal, transport vanjski i unutar gradilišta, sav pomoćni materijal, kao i sve navedeno u stavkama troškovnika i u tehničkim uvjetima za izvođenje staklarskih radova, te svi prateći radovi koji nisu navedeni, a spadaju u staklarske radove i obavezni su za izvoditelja.
Sav rad mora biti izveden po važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN S.B.E.011. – ravno vučeno staklo
- HRN S.H.06.050. – staklarski kit
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist,
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun,
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZSKPP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZSKPP i nadzornog inžinjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja. Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije homogena već se sastoji iz dijelova stare i nove žbuke, upotrijebiti će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj koje će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge. Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastaa podlozi i boji.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naličja otapalima ili paljenjem. Potom je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom GZZSKPP i nadzornim inžinjerom. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitet podloge za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge neće se uzimati u obzir.
IX. KLESARSKI I RESTAURATORSKI RADOVI
Sanacija dekorativnih elemenata na pročelju obaviti će se čišćenjem i sanacijom na građevini ili restauracijom u radionici. Točan opseg radova i način izvedbe utvrditi će se nakon postavljanja skele, kada će biti moguće na licu mjesta utvrditi stanje svakog pojedinog elementa. Sanacija na građevini izvesti će se upotrebom štuko-mase ili drugog matrijala u kojem su izvedeni izvorni elementi i to u slučajevima kada je osnova elementa zadovoljavajuće čvrstoće, a nedostaju manji dijelovi pojedinog elementa. Upotrebljeni materijal treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, otpornost na smrzavanje, vodoodbojnost i paropropusnost. Dograđene dijelove treba imobilizirati pomoću armature iz nehrđajućeg matrijala.Elementi koji nedostaju, ili su oštećenja takva da na građevini nije moguća sanacija, zamijeniti će se novima. Po jedan primjerak svakog različitog elementa treba retuširati i po potrebi dograditi dijelove koji nedostaju, kako bi poslužio kao izvornik za izradu kalupa. Potreban broj odljeva izraditi će se u smjesi bijelog cementa i odgovarajućeg punila. Navedena smjesa treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, paropropusnost i biti otporna na atmosferske utjecaje. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva treba ugraditi i prihvatnu armaturu od nehrđajućeg matrijala. Elementi se ugrađuju u tijeku izvedbe fasaderskih radova, tj. nakon što se izvede gruba žbuka. Postavljaju se na očišćenu i čvrstu podlogu (najčešće zid od pune opeke s kojeg je otučena žbuka). Učvršćuju se odgovarajućim klinovima od nehrđajućeg materijala. Nakon postave treba po potrebi obaviti retuš (na spojevima pojedinih dijelova ili ako je došlo do sitnijih oštećenja prilikom ugradnje) i izvesti sloj fine žbuke, s tim da e pazi da ne dođe do naknadnih oštećenja elemenata.Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim propisima, normama ili prihvaćenim recepturama, te uzancama zanata. Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti svih ugrađenih matrijala (atesti, normi). Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i pomoćni materijal,
- troškove transporta i prijenosa do mjesta rada,
- skidanje elemenata koji služe kao izvornici,
- uzimanje otisaka,
- izradu kalupa,
- izradu odljeva sa potrebnom armaturom za učvršćenje,
- postavu na građevini.

## REKAPITULACIJA GO
INVESTITOR: Suvlasnici zgrade, Masarykova 10, 10000 Zagreb,
GRAĐEVINA: Stambeno poslovna zgrada, Masarykova 10,
k.č.2208 k.o. Centar, Zagreb
Broj ZOP-T.D.: SK 357/23
Projekt cjelovite obnove stambeno poslovne zgrade
Masarykova 10, Zagreb,, k.č. 2208 k.o. Centar
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA:
1.Pripremni radovi ukupno: | 0
2. Rušenja i demontaže ukupno: | 0
3. Restauratorski radovi ukupno: | 0
4. Specijalni sanacijski radovi: | 0
5. Zidarski radovi ukupno: | 0
6. Radovi na krovovima ukupno: | 0
7. Limarski radovi ukupno: | 0
8. Stolarski radovi ukupno: | 0
9. Bravarski radovi ukupno: | 0
10. Keramičarski radovi ukupno: | 0
11. Parketarski radovi ukupno: | 0
12. Ličilački radovi ukupno: | 0
13. Radovi na pročeljima ukupno: | 0
Ukupno svi građevinsko obrtnički radovi Eura - bez PDV-a: | 0
Porez na dodatnu vrijednost (PDV): | 0
Ukupno svi građevinsko obrtnički radovi Eura - sa PDV-om: | 0

## 1PRIPREMA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere |  | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
01. | Pripremni radovi
01.01. | Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.
Natpisna ploče mora sadržavati sve podatke propisane Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/2014).
Izrada ploče gradilišta s obaveznim sadržajem koji je propisan Pravilnikom, uz dodatak natpisa kojim se ističe da se operacija financira sredstvima FSEU, amblemom EU i tekstom "EUROPSKA UNIJA".
NAPOMENA: Preostale ploče i natpisi prema smjernicama ZNR, sastavni su dio stavke ORGANIZACIJE GRADILIŠTA.
|  | kmplt | 1 |  | 0
01.02. | Pomicanje, premještanje, zaštita, prijenos, prevoz, skladištenje i ponovna montaža namještaja, uređaja, opreme i kuhinjskih elemenata stanova na građevini za potrebe izvedbe radova . Obračun je po kompletu provedenih pripremnih radova,
a) | pomicanje, označavanje, eventualno rastavljanje, zaštita od loma i oštećenja, te prijenos i prijevoz na privremeno skladište, te po izvršenim radovima, doprema, donos i sastavljanje na mjestu | komplet | 1 |  | 0
b) | privremeno skladištenje namještaja, uređaja, opreme i kuhinjskih elemenata za cijel ovrijeme radova. | komplet | 1 |  | 0
c) | po izvršenim radovima, doprema iz privremenog skladišta, donos i sastavljanje na mjestu ugradnje po završenim radovima | komplet | 1 |  | 0
01.03. | Pomicanje, premještanje, zaštita, prijenos, transport, skladištenje namještaja, uređaja, obloga, stepenica, opreme i elemenata poslovnih prostora na građevini za potrebe izvedbe radova ojačanja. Obračun je po kompletu provedenih pripremnih radova,
a) | pomicanje, označavanje, eventualno rastavljanje, zaštita od loma i oštećenja, te prijenos i prijevoz na privremeno skladište, te po izvršenim radovima, doprema, donos i sastavljanje na mjestu | komplet | 1 |  | 0
b) | privremeno skladištenje namještaja, uređaja, opreme i kuhinjskih elemenata za cijel ovrijeme radova. | komplet | 1 |  | 0
c) | po izvršenim radovima, doprema iz privremenog skladišta, donos i sastavljanje na mjestu ugradnje po završenim radovima | komplet | 1 |  | 0
01.04. | Demontaža i skladištenje postojećih rasvjetnih tijela, te ostalih elemenata elektroinstalacija (elektro brojila i sl.) koje se zadržavaju za cjelovitu obnovu,e te zaštita električnih instalacija. Po pregledu sa vlasnicima stanova i nadzorom odrediti koji se elementi zadržavaju za ponovnu ugradbu, a ostali se odvoze na zbrinjavanje - otpad. Prije radova demontaže elektro instalacija potrebno je isključiti napajanje u GRO-u građevine te obavezno provjeriti beznaponsko stanje.
a) | demontaža, označavanje, eventualno rastavljanje, zaštita od loma i oštećenja, te prijenos i prijevoz na privremeno skladište, te po izvršenim radovima, doprema, donos i sastavljanje na mjestu za one lemente koji se ponovno ugrađuju | komplet | 1 |  | 0
b) | demontaža, te prijevoz na otpad i zbrinjavanje, oporaba | komplet | 1 |  | 0
01.05. | Demontaža, prijevoz i skladištenje, i ponovna montaža postojeće sanitarne opreme koja se vraća po cijelovitoj obnovi. Po pregledu sa vlasnicima stanova i nadzorom odrediti koji se elementi zadržavaju za ponovnu ugradbu, a ostali se odvoze na zbrinjavanje - otpad.Stavka se odnosi na svu sanitarnu opremu koja se ugrađuje po izvedbi cjelovite obnove, te zaštitu instalacija vodovoda i odvodnje.
a) | demontaža, označavanje, eventualno rastavljanje, zaštita od loma i oštećenja, te prijenos i prijevoz na privremeno skladište, te po izvršenim radovima, doprema, donos i sastavljanje na mjestu za one lemente koji se ponovno ugrađuju | komplet | 1 |  | 0
b) | demontaža, te prijevoz na otpad i zbrinjavanje, oporaba | komplet | 1 |  | 0
01.06. | Demontaža i skladištenje, te ponovna montaža strojarskih instalacija i opreme (radijatori, bojleri, termostat, plinska brojila...) koja se ponovno ugrađuje po izvedbi cjelovite obnove. Po pregledu sa vlasnicima stanova i nadzorom odrediti koji se elementi zadržavaju za ponovnu ugradbu, a ostali se odvoze na zbrinjavanje - otpad. Stavka se odnosi na demontažu svih instalacija i opreme koji predstavljaju prepreku za izvedbu radova ojačanja konstrukcije zaštitu strojarskih instalacija. Instalacije u stropu iznad prizemlja uklanjati samo ukoliko je neophodno za izvedbu radova ojačanja - odluku donijeti nakon utvrđivanja stvarnog stanja u dogovoru s Nadzornim inženjerom.
a) | demontaža, označavanje, eventualno rastavljanje, zaštita od loma i oštećenja, te prijenos i prijevoz na privremeno skladište, te po izvršenim radovima, doprema, donos i sastavljanje na mjestu za one lemente koji se ponovno ugrađuju | komplet | 1 |  | 0
b) | demontaža, te prijevoz na otpad i zbrinjavanje, oporaba | komplet | 1 |  | 0
01.07. | Izvedba zaštite podova za cijelo vrijeme radova u tim prostorijama, odnosi se samo na prostore u kojima se podovi zadržavaju - podesti stubišta, stubišta, eventualno poslovni prostori prizemlja. U slučaju oštečenja zaštite potrebno je odmah istu popraviti ( o trošku izvođača, ako isto nije bilo nužno s obzirom na tehnologiju radova). Zaštitu podova izvesti iz donjeg sloja filca ili kartonske ljepenke, te gornjeg sloja iz PE folije minimalne debljine 0,2mm, učvršćena ljepljivim trakama, te potom pločama OSB-a minimalno 18 mm. Zaštita potrebna radi sprečavanja oštečenja parketa od udaraca uslijed pada i vlage. Obračun po m2 tlocrtne površine prostora za zaštitu.
a) | prostori u kojima se izvode radovi, a ostaje postojeći pod i ne izvode se radovi na konstrukciji - prizemlje | m2 | 300 |  | 0
b) | zaštita keramitnih ploča na podestima stubišta - ploče ostaju, kao i stepenica - čela i gazišta, postava OSB ploča preko geotekstila, sve fiksirano | m2 | 119.042 |  | 0
01.08. | Demontaža zaštita od sunca - roloa i black outa sa svih prozora prije početka radova sa označavanjem pozicija na kojima su stajale, pohrana za cijelo vrijeme radova, te ponovna montaža po završenim radovima. Obračun po broju komada bez obzira na veličinu.
|  | komplet | 1 |  | 0
01.09. | Izvedba zaštite stakala prozora i kamenih okvira prozora pomoću PE folije, zalijepljene ljepljivim trakama. Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su u cijeni stavke. Obračun po m2 U cijenu uključeno i skidanje po završenom radu.
|  | m2 | 1000 |  | 0
01.10. | Izvedba zaštite elemenata - unutarnje strane prozora i vrata, bravarije za cijelo vrijeme radova u unutrašnjosti. U slučaju oštečenja zaštite potrebno je odmah istu popraviti ( o trošku izvođača, ako isto nije bilo nužno s obzirom na tehnologiju radova). Zaštitu izvesti iz sloja PE folije minimalne debljine 0,2mm, učvršćena ljepljivim trakama.
a) | ograde stubišta | m2 | 106.48 |  | 0
b) | ovalni prozori stubišta vel. 140x70 cm | kom | 13 |  | 0
c) | dovratnici koji ostaju u toku radova | m2 | 310.5 |  | 0
d) | doprozornici koji se zadržavaju u toku radova | m2 | 1000 |  | 0
01.11. | Snimanje svih profilacija u zoni zahvata radova na sanaciji oštećenja od potresa, izraditi nacrte u mjerilu 1:1 te ih dati na ovjeru konzervatorima, koji određuju i pozicje s kojih se skida profilacija kao i ukupan broj potrebnih pozicija (pozicije u troškovniku su pretpostavljene, ovisno o stanju žbuke na objektu). Prema ovjerenim nacrtima izraditi šablone za izvedbu svih profilacija. Postupak uključuje čišćenje i eventualnu rekonstrukciju profilacije do izvorne forme, uzimanje uzoraka na najsačuvanijim dijelovima te izradu šablona. Obračun po kompletu šablona za grubu i finu žbuku Jediničnom cijenom obuhvatiti i sve obračunske koeficijente. Snimak profilacija obavezno ovjerava konzervatorski nadzor
1) | - snimanje pozicija profilacija i ucrtavanje u nacrte pročelja | kmplt | 1 |  | 0
2) | - šablona profilacije raznih profila prema potrebi rš do 50 cm | kmplt | 25 |  | 0
4) | - šablona profilacije raznih profila prema potrebi rš do 75 cm | kmplt | 20 |  | 0
5) | - šablona profilacije raznih profila prema potrebi rš do 100 cm | kmplt | 15 |  | 0
01.12. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi ili neke druge atestirane skele, a prema projektu skele na zapadnom i istočnom zabatnom pročelju, kao i unutar zapadnog i istočnog svjetlika, izvodi se na susjednim kosim krovovima. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. |  | 0
Zabatne skele se izvode na susjednim krovovima, uz prethodno podupiranje, zaštitu krovnih ploha, postavom XPS ploča debljine 5 cm direktno na crijep i potom zaštitom iz OSB ploča 22mm. Eventualno ovisno ostanju crijepa, isti skinuti, izvesti privremenu zaštitu krova od debele folije i potom izvesti postavu skele. Mjesta podupiranja po potrebi poduprijeti s donje strane. IShoditi suglasnost susjeda, Zaštitu susjednih krovova izvesti minimalno širine 2,5 m radi zaštite od pada materijala na krov. Po skidanju crijepa izvesti popravak pokrova susjednih objekata. Ishoditi dozvolu susjeda za rad na njihovom krovu.
| U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih zaštitnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomočne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. |  | 0
| Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. |  | 0
a) | zaštita krovnih ploha susjednih objekata, izvedba ležaja skele, sa popravkom po izvršenim radovima | m2 | 105.4625 |  | 0
b) | izvedba cijevne skele na zabatnim zidovima, | m2 | 481.875 |  | 0
c) | skela unutar svjetlika | m2 | 81 |  | 0
0
01.13. | Demontaže natpisa i reklama sa pročelja prije početka radova, skladištenje u toku radova i ponovna montaža po završetku radova.
a) | službena tabla - naziv prolaza vel 5070 cm | kom | 1 |  | 0
b) | natpisne ploče poslovnih prostora na ulazu u zgradu vel cca 50x60 cm | kom | 4 |  | 0
c) | konzolna oznaka lokala - cimer vel cca 100x30 cm | kom | 1 |  | 0
01.15. | Čišćenje cijelog objekta po završetku radova, a prije predaje objekta investitoru. U radove čišćenja je obuhvačeno čišćenje svih prozora, zidova ( keramika, uljeni nalič), stolarije, podova i svih elemenata, te uklanjanje svih zaštita na namještaju, kao i čišćenje namještaja koj ise zaštičuje u toku radova, ako je došlo do onečišćenja od radova.. Obračun po m2 tlocrtne površine poda prostora koji se čiste.
|  | m2 | 3500 |  | 0
0
| 01. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0

## 2RUSENJA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
0
02. | Radovi demontaža i rušenja
| podrum |  | 0
02.01. | Skidanje keramike sa stepenica podruma. Skida se samo keramika, profili i dio ljepila - pripremljeno za ljepljenje nove keramike. cijenu uključen i sav odvoz šute i otpada na gradski deponij i zbrinjavanje otpada,
|  | m2 | 11 |  | 0
02.02. | Demontaža vrata s dovratnicima. U cijenu uključen i sav odvoz šute i otpada na gradski deponij i zbrinjavanje otpada
| jednokrilna podrum | kom | 7 |  | 0
02.03. | Iskop zemlje po skidanju donje betonske ploče podruma za novi razvod kanalizacije. U cijenu uključen i odvoz svog viška zemlje na gradsk ideponij
|  | m3 | 30 |  | 0
prizemlje
02.04. | Demontaža parketa i slojeva poda (drveni roštilj i nasip ili cementna glazura) u prizemlju sve do armirano betonske ploćea. U cijenu uključen i sav odvoz šute i otpada na gradski deponij i zbrinjavanje otpada
| prizemlje | m2 | 103.4 |  | 0
02.05. | Demontaža postojeće podne keramike prizemljer, komplet sa soklima i cementnom podlogom, do donje betonske podloge, do nasipa unutar svodova. U cijenu uključen i sav odvoz šute i otpada na gradski deponij i zbrinjavanje otpada
| prizemlje | m2 | 195.8 |  | 0
02.06. | Rezanje asfalta i iskop zemlje za nove odvodne cijevi krovnih voda. U cijenu uključen odvoz viška materijala i topada na zbrinjavanje i oporabu.
a) | rezanje asfalta i betonske podloge sa uklanjanjem i odvozom na deponij | m2 | 15 |  | 0
b) | iskop zemlje za odvodne cijevi krovnih voda | m3 | 10 |  | 0
02.07. | Izvedba zasijecanja postojećih zidova za smještaj cijevi instalacije . Zasijecanje izvesti rezanjem, širine otvora cca 12 -15 cm i dubine 7 -12 cm. U cijenu uključen i sav odvoz otpada i šute na gradski deponij i zbrinjavanje otpada, te sve potrebne radne skele za rad na visini (visina stropa do 4,1 m)
|  | m1 | 650 |  | 0
krovovi
02.08. | Demontaža postojećih limenih dijelova opšava dimnjaka, ležečih žljebova sa podložnim žljebom, oluka, uvala, krovnih prozora i ostalih elemenata., uključivo sve nosaće limarije U cijenu uključen odvoz i oporaba otpada sa zbrinjavanjem.
a) | pocinčani lim - opšavi, ležeći žljebovi sa podložnim limom, uvalama i ostalim limenim elementima. | kg | 1542.75 |  | 0
b) | pocinčani lim - krovovi i lim privremenog krova | kg | 635.25 |  | 0
c) | demontaža i oporaba postojećih krovnih prozora, | kom | 7 |  | 0
02.09. | Demontaža dijela postojećeg gromobrana ( komplet sa nosačima, sa odvozom i zbrinjavanjem otpada.
| demontaža sa odvozom i oporabom otpada | m1 | 150 |  | 0
02.10. | Demontaža, transport i odvoz sa zbrinjavanjem postojećih crijepova - biber, Uključivo sljemenjake, podložnica, početnica, polovica isl... U cijenu uključeno sve opisano. U cijenu uključen i sav transport te zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 krovne površine
|  | m2 | 520 |  | 0
02.11. | Demontaža postojećih letava 5/8 cm ili slično, postavljene na razmaku od 21,5 cm. U cijenu uključen i sav transport te zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 krovne površine
|  | m2 | 520 |  | 0
02.12. | Demontaža krovne folije ili ljepenke iznad daščane oplate krova, te uklanjanje dijela daščane oplate. U cijenu uključen i sav transport te zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 krovne površine
a) | krovna folija | m2 | 65 |  | 0
b) | daščana oplata | m2 | 65 |  | 0
Pročelja
02.13. | Pregled žbuke pročelja po postavi cijevne skele i istražnim radovima, izvesti neabrazivnom metodom. Dijelove žbuke koji su loši potrebno je označiti olovkom. Zajedničkim pregledom projektanta, nadzora, konzervatorskog nadzora i restauratora, odlučuje se na kojim mjestima se izvode istražni restauratorski radovi. Po izvršenim istraživanjima se odlučuje koji se dijelovi žbuke otucavaju uz stalan nadzor restauratora. Obračun pregleda prema tlocrtnoj površini poda prostora koj ise pregledavaju.
a) | ulično pročelje | m2 | 950 |  | 0
b) | sjeverno pročelje - skida se kompletna žbuka | m2 | 824.2295 |  | 0
02.14. | Otucavanje i obijanje žbuke na pročeljima - sjeverno pročelje - pasaž, u dijelovima bez istaka i profilacija (površinu obijanja određuje nadzor). Svi istaci i profilacije se zadržavaju, sa izvedbom pravocrtnog rezanja stare žbuke na cca 5 cm od profilacija, uz nadgledanje otucavanja svih spojnih elemenata od restauratora.
| Obijanje žbuke sa zidova i uklanjanje morta iz sljubnica zidnih elemenata u dubini od 30 mm. Sljubnice (fuge) se produbljuju pažljivo bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena. Dozvoljeno je strojno i ručno čišćenje uz prethodnu demonstraciju načina i odobrenje nadzornog inženjera. Čišćenje zidova od ostataka prašine, masnoće, ulja, hrđe i slabo prionljivih dijelova. Postupak se izvodi dok se ne dobije čista i kvalitetna podloga. Nakon uklanjanja svih navedenih nedostataka, podlogu je potrebno navlažiti kako bi se spriječila ubrzana dehidracija morta. |  |  |  | 0
|  | m2 | 1224.9705 |  | 0
0
0
| 02. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0

## 3restauratorski
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
0
03. | Restauratorski radovi
03.01. | Restauratorski istražni radovi na fasadnoj žbuci i unutarnjoj žbuci, te stolariji kako bi se definirali eventualni ostaci starih boja žbuke, a na mjestima sondi koje se dogovaraju sa konzervatorskim nadzorom. U cijenu uključena sva potrebna radna skela, kao i izrada Elaborata. Obračun prema površini sondi koje se izvode.
a) | fasadna žbuka | kom | 30 |  | 0
b) | unutarnja žbuka | kom | 10 |  | 0
c) | stolarija | kom | 10 |  | 0
d) | izrada Elaborata | kompl | 1 |  | 0
03.02. | Restauracija na licu mjesta dekorativnih elemenata prema popisu. Cijenom je obuhvaćena imobilizacija nehrđajućim trnovima, čišćenje od naliča boje, pranje, retuširanje i restauracija izvornog oblika kod manijh oštećenja tehnikom kiparskog retuša i završni silikonski premaz za zaštitu od atmosferilija. Obračun po komadu. Odluka o elementima koj ise izvode novi odrediti će se po istražnim radovima u dogovoru sa kontzervatorskim nadzorom
a) | korintski kapiteli centralnih stupova južnog pročelja | kom | 4 |  | 0
b) | jonski kapiteli bočnih stupova | kom | 4 |  | 0
c) | jonski polukapiteli bočnih stupova - boćni stupovi | kom | 2 |  | 0
d) | kanelure centralnih stupova l=920 cm | kom | 4 |  | 0
03.03. | Izvedba popravka stepenica i čela iz kamena ( umjetni kamen) , ulaz,Jt stubište JT. Cijelu površinu sokla potrebno je isprati pomoću vodenog mlaza sa velikim pritiskom, te potom izvesti popravak oštečenja, u tonu i strukturi kao ostali kamen. Po završetku izvesti premazivanje zaštitnim premazom. Obraćun po m2. U cijenu uključena sva potrebna zaštita žbuke i elemenata oko kamena.
|  | m2 | 98.67 |  | 0
03.04. | Čiščenje i sanacija elemenata kamena plastike. Izvesti čišćenjem, namakanjem, stabilizacijom i popravkom oštećenja ovisno o stanju kamene plastike. Po izvršenim radovima čišćenja i sanacije potrebno je izvesti zaštitu za preostalo vrijeme radova sa demontažom iste po izvršenim radovima. Radove izvodi ovlašteni restaurator uz nadzor konzervatora. Uključena i izrada izvješća o izvršenim radovima. U cijenu uključena i sva potrebna skela
a) | kamena ograda sa gornjom i donjom gredom l= 3,5 m | kom | 3 |  | 0
03.05. | Restauratorski nadzor i pripomoć u toku izvođenja radova otucavanja žbuke uz postojeće profilacije, kao i kod izvedbe nove žbuke na istim mjestima
|  | sati | 30 |  | 0
03.6. | Ispitivanje djelotvornosti postupka i praćenje tijeka restauracije svih elemenata i restauratorskih radova, komplet sa istražnim radovima i nalazima u tok uradova, te izrada elaborata o obavljenom poslu.
|  | kompl | 1 |  | 0
0
| 03 RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0
0

## 4SANACIJE
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
0
04. | SPECIJALNI SANACIJSKI HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
Za sve kriterije jednakovrijednosti ako nisu posebno navedeni kriteriji, za kriterij vrijede kriteriji karakteristike proizvoda
| podrum |  |  |  | 0
04.01. | Izvedba prekida kapilarne vlage injektiranjem pod pritiskom u punoj površini zida - na vanjskim ukopanim zidovima- podruma. Zidovi su iz opeke , te je potrebno izvesti prvo stabilizaciju ziđa injekcijskim materijalom radi zapunjavanja šupljina u zidovima, po vezanju i sušenju izvesti injektiranje radi prekida kapilarne vlage sa razmakom između bušotina ovisno o preporuci proizvođača injektirajućeg materijala. . Izvesti prema jednom od kvalitetnih sistema prekida kapilarne vlage injektiranjem tekućim ili gelirajućih injekcijskih materijala. Obavezno garancija na radove min 10 godina. |  |  |  | 0
a) | stabilizacija ziđa i popunjavanje šupljina | m2 | 224.25 |  | 0
b) | prekid kapilarne vlage injektiranjem u punoj visini zida | m2 | 224.25 |  | 0
c) | horizontalni prekih kapilarne vlage injektiranjem u donjem dijelu zida zidovi debljine 60-80 cm | m1 | 63.5375 |  | 0
0
04.02.. | Izvedba prekida kapilarne vlage injektiranjem pod pritiskom - na unutanjim neukopanim zidovima. Injektiranje izvesti a u razmacina od 12 cm u cik cak formaciji. Izvesti prema jednom od kvalitetnih sistema prekida kapilarne vlage injektiranjem tekućim ili gelirajućih injekcijskih hidrofobnih materijala. Obavezno garancija na radove min 10 godina. Obračun po m2 tlocrtne površine zida u kojem se injektira |  |  |  | 0
|  | m2 | 118.8314 |  | 0
0
04.03. | Izvedba obrade zida između hidroizolacije poda i zone injektiranja (odnosno 25 cm više), prethodno oprašen zid potrebno je impregnirati sredstvom za stabilizaciju soli u zidu, te preko izvesti reparaturni mort debljine do 1,0 cm, na koji se nanose 2 sloja polimerne hidroizolacije koja prelazi i preko HI poda. Površina se žbuka paropropusnom žbukom. |  |  |  | 0
|  | m1 | 300 |  | 0
0
04.04. | Izvedba horizontalne izolacije poda otpornog na hidrostatski tlak vode iz dvokomponentnog visokoelastičnog polimercementnog morta u 2 sloja |  |  |  | 0
a) | popravak donje betonske ploče - popravak neravnina i loših dijelova - pomoću reparaturnog morta | m2 | 310 |  | 0
b) | hidroizolacija iz dvokomponentne hidroizolacijske smjese u 2 sloja | m2 | 310 |  | 0
0
04.05. | Izvedba vertikalne izolacije betonskih postojećih zidova. Izvodi se prije izvedbe ojačanja zidova tankoslojnom betonskom oblogom ( debljine 8 cm. Izvesti iz jednokomponentnog vezivnog sredstva na bazi cementa bez trikalcij-luminata (bez C3A) u min 2 sloja, sa prelaskom na podnu betonsku podlogu. Sve izvesti prema uputi proizvođača
|  | m2 | 89.7 |  | 0
0
| 04. SANACIJSKI HI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0

## 5ZIDARSKI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
0
05. | ZIDARSKI RADOVI
05.01. | Izvedba plivajućih podova.
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje slojeva plivajućeg poda na armiranobetonsku ploču. Na ab ploču se postavljaju ploče EPS-a za zvučnu izolaciju debljine 1-3 cm, na EPs se postavlja PE folija, te potom lijeva armirana ( q mrežom ili vlaknima fibrina) cementna glazura do 5 cm ( po potrebi u padu) sa postavom brtven trake prema zidovima. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, alat i opremu potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 vertikalne projekcije za ukupno 6 etaža.
a) | Eps ploće za zvučnu izolaciju debljine 1-3 cm | m2 | 936.1 |  | 0
b) | PE folija | m2 | 936.1 |  | 0
c) | cementna glazura -armirana debljine do 5 cm | m2 | 936.1 |  | 0
0
05.02. | Pregradni zidovi- opeka. Dobava materijala i izrada novih zidova iz pune opeke ( moguće koristiti očišćenu punu opeku iz rušenja) za izradu novih pregradnih zidova na mjestima starih. U toku zidanja uzidati postojeća vrata komplet sa dovratnikom ( vidi stolarske radove), Zid prilikom zidanja uzidati sa otvorima cigle od postojećeg zida i ankeriranjem armaturnom šipkom fi 12mm u sljubnice i minimalno 30 cm u nosive zidova. Sve izvesti prema arhitektonskom projektu. U cijeni stavke uračunat je sav potreban materijal, rad, pribor i spojna sredstva, i izrezivanje svih potrebnih otvora. Obračun po m2 zida.određene debljine
a) | zidovi od opeke ukupne debljine (sa žbukom) 20-24 cm, debljinu zida prilagoditi dovratniku unutar zida | m2 | 187 |  | 0
a) | zidovi od opeke ukupne debljine ( sa žbukom) 10 cm, debljinu zida prilagoditi dovratniku unutar zida | m2 | 243.1 |  | 0
05.03. | Pregradni zidovi - porobetonski blokovi
| Izvedba novih pregradnih zidova debljine 10 cm i 15 cm izvedenih iz porobetonskih blokova. Zidovi se izvode ljepljenjem blokova, te oblogom svih površina zidova staklenom mrežicom oka 5x5 mm u ljepilu. Visina zidova cca 300 cm. U zidovima je potrebno odmah formirati otvore za vrata. - pregradni zidovi podruma |  | 0 |  | 0
a) | zidovi debljine 10 cm | m2 | 57.64 |  | 0
b) | zidovi debljine 15 cm | m2 | 8.14 |  | 0
05.04. | Pregradni zidovi.- gipskartonski Dobava materijala i izrada novih gipskartonskih pregradnih zidova prema arhitektonskom projektu. U toku izrade zidova umontirati postojeća vrata komplet sa dovratnikom ( vidi stolarske radove Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti nepropusno kitom, a na sudare ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku. Stavka uključuje bandažiranje i zapunjavanje sljubnica, kao dobavu i postavu mineralne vune unutar zida debljine 50 cm.Svi zidovi izrađeni sa obostrano duplim pločamma, debljinu zida uskladit isa debljinom futera vratiju. U cijeni stavke uračunat je sav potreban pribor i spojna sredstva, uglovni profil na sudaru s obodnim zidovima i izrezivanje svih potrebnih otvora. Obračun po m2 zida.
a) | pregradni zidovi iz gipskartonskih ploča ukupne debljine 10 cm - normalne ploče | m2 | 531.3 |  | 0
b) | pregradni zidovi iz gipskartonskih ploča ukupne debljine 10 cm -zelene - impregnirane ploče | m2 | 265.65 |  | 0
c) | pregradni zidovi iz gipskartonskih ploča ukupne debljine 15-18 cm - normalne ploče | m2 | 70.15 |  | 0
d) | pregradni zidovi iz gipskartonskih ploča ukupne debljine 15-18 cm - zelene impregnirane ploče | m2 | 35.65 |  | 0
e) | obloga zabatnih zidova debljine 12,5 cm- dvostruke normalne ploče na metalnoj podkonstrukciji, parna brana, toplinska izolacija - mineralna vuna 10 cm | m2 | 350.75 |  | 0
05.05. | Izvedba novog podgleda - stropova na mjestu prethodno uklonjenog podgleda. U cijenu uključiti sav rad, materijal, i alat potreban za potpuno dovršenje stavke te korištenje svih potrebnih skela. Obračun po m2 vertikalne projekcije za ukupno 6 etaža.
a) | gipkartonski spušteni strop na metalnom direktnom ovjesu sa dvostrukom potkonstrukcijom, sa 5 cm izolacije iz mineralne vune, i jednom pločom od 12,5mm mm | m2 | 2024.805 |  | 0
b) | gipkartonski spušteni strop na metalnom direktnom ovjesu sa dvostrukom potkonstrukcijom, sa 5 cm izolacije iz mineralne vune, sa otpornosti na požar odozdo EI90 | m2 | 387.55 |  | 0
05.06. | Ugradnja vapneno cementne žbuke na zidove. Žbuka se ugrađuje u debljini 1,5-2 cm. Podloga treba biti pripremljena prema uputama proizvođača. Prilikom izvedbe koristiti vodilice za žbukanje, ne ugrađivati kutlike na uktevima - eventualno lagano zaobliti kuteve. U cijenu uračunat sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. obračun po m2 ugrađene žbuke. Predviđa se izvedba na površini gdje je izvršeno uklanjanje obloga i pojačanje ziđa, kao i na novim zidovima iz pune opeke..
| žbuka zidova | m2 | 4905 |  | 0
05.07. | Sanacija konstrukcija balkona
Pregled svih konstrukcija balkona i terase na sjevernom pročelju po postavi skele, po pregledu kprojektanta konstrukcije odlučiti način saniranja betona i čelika. Potrebno je očistiti sve loše dijelove betona, i očistii svu rđu sa čelika i armature, po konstataciji stvarnog stanja izvesti eventualni popravak i dopunjavanje čeličnog dijela konstrukcije i armature, izvesti zaštitu istoga, te izvesti popravak betona specijalnim materijalom. Sve izvesti u skladu sa preporukama proizvođača sanacijskih sredstava. U cijenu uključena sav rad i materijal kao i sva podupiranja u toku radova. Obračun po m2 površine balkona.
| balkoni, terasa | m2 | 50 |  | 0
Podrum
05.08. | Dodatak na izvedbu donje betonske podloge podruma debljine 15-20 cm. Zajedno sa betonskom podlogom izvesti i šahtove nove kanalizacije, debljine betona šahtova min. 20 cm, šahtovi veličine 60x60 cm i dubine cca 40 -80 cm. Unutar šahtova izvesti padove u smjeru odvoda. U cijenu uključena i sva potrebna oplata i armatura, te ispitivanje vodonepropusnosti.
a) | šahtovi kanalizacije u podrumu vel 60x60x60 cm | kom | 10 |  | 0
b) | uljni inox poklopci kanalizacije sa okvirom, ispuna poklopca keramikom, vel 60x60 cm, sa ugradnjom u ravnini poda | kom | 10 |  | 0
05.09. | Izvedba podložnih slojeva poda podruma, iznad nove hidroizolacije na donjoj betonskoj podlozi. Visine novog poda potrebno je usuglasiti sa postojećim visinama odnosnoi visinama vrata koje se zadržavaju ( na cementnu glazuru se postavlja samo keramika u ljepilu ili protuprašni premaz). Na hidroizolaciju se postavlja toplinska izolacija iz 5 cm ploča EPS-a - tvrdoga ( debljinu eventualno korigirati prema stvarnim visinama poda, na koje se postavlja PE folija iznad koje se izvodi cementna glazure na podu podruma, kao podloge za postavu nove keramike poda ili završnog protuprašnog premaza. Minimalna debljina cementne glazure 4 cm do 8 cm, izvedena po potrebi u padu prema odvodima, armirana Q mrežom 188, sa dilatacijom od zidova od 1 cm i u površinama od cca 5,0x5,0 m sa dilatacijom. Sve pripremljeno za postavu podne keramike. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 podne površine
a) | EPS 150 za podne površine debljine min 5 cm | m2 | 344.75 |  | 0
b) | PE folija | m2 | 344.75 |  | 0
c) | cementna glazura debljine 4-8 cm, armirana sa Q 188 mrežom, gornja površina fino zaglađena za protuprašni premaz | m2 | 212.75 |  | 0
c) | cementna glazura debljine 4-6 cm, armirana sa Q 188 mrežom, gornja površina pripremljena za postavu keramike | m2 | 132 |  | 0
d) | protuprašni premaz cementne glazure | m2 | 212.75 |  | 0
05.10. | Izvedba protupožarnog zida EI90 iz gipskartonskih protupožarnih ploča na metalnoj podkonstrukciji debljine 100 mm, sa ispunom iz mineralne vune min 50mm. Unutar zida se postavljaju PP vrataEI 60 sv. otvora 90/200 cm. Zahtijevana vatrootpornost zida je EI90. Sa svim atestima. U cijenu uključeni svi radovi i materijal do zidova pripremljenih za ličenje Visina zida do 266 cm. Zid sa pp vratima u potkrovlju - prema prostoru sa vanjskim jedinicama dizalica topline |  |  |  | 0
a) | zid | m2 | 58.08 |  | 0
b) | horizontalni istak iz gipskartonskih ploča, otpornosti na požar Ei 90 , širine 100 cm, na vanjskoj strani zida od prostora | m2 | 15.4 |  | 0
Izvedba dimnjaka prema projektu sanacije dimnjaka 20202, koja je započeta ali nije završena.
05.11. | Dobava i ugradnja za set dimnjaka kao Skoberne UNIFIX 165 - set se izvodi od razine stropa 4 kata, odnosno poda potkrovlja za, do visine 0,50
UNIFIX 165 - set se izvodi od razine stropa 4. metara iznad razine krova do kape dimnjaka. Sustav okna dimnjaka od porobetona, s vatrootpornošću u trajanju od 90 minuta, sa stupnjem mehaničke otpornosti i stabilnosti prema proračunu iz građevinskog projekta, dokazanom od proizvođača s odgovarajućom dokumentacijom. Sustav se sastoji od pričvrsne obujmice, sidrene ploče, opšava za kosi krov, elementa kanala. Sustav dimnjaka koji treba biti atestiran kao cjelina, a što dokazuje izvođač.
Sustav kanala se u razini poda potkrovlja pričvrsti pomoću pričvrsne obujmice za pod potkrovlja vijcima 4 x M8, a u razini krova za postojeće rogove preko sidrene ploče.
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, kao i potrebna ispitivanja te puštanje u rad.
a) | ukupna dužina kanala | m1 | 135 |  | 0
b) | ukupno broj kapa dimnjaka | kom | 26 |  | 0
c) | izvedba objedinjavanja grupa dimnjaka izvan krova kao i kape dimnjaka, izvesti dozidavanjem porobetonskim blokovima i ljepljenjem ljepilom i mrežicom, | kom | 9 |  | 0
05.12. | Zidanje zidane konstrukcije okna dimnjaka za dimovodne kanale 301 i 403 u izvornim gabaritima od razine poda potkrovlja. Zidanu konstrukciju dimnjaka potrebno je ukloniti do razine poda potkrovlja te izvršiti čišćenje gornje razine poda potkrovlja te izvršiti čišćenje gornje površine opeke kako bi se ostvarila veza nove i stare opeke.
Zidanje zidane konstrukcije okna dimnjaka za dimovodne kanale 301 i 403, dimnjaci s jednim dimovodnim kanalom presjeka 14/14 cm u dimovodnim kanalom presjeka 14/14 cm u izvornim, tj. vanjske dimenzije cca. 40 x 40 cm, zidati punom opekom standardnog formata u produžnom mortu M5. U cijenu je potrebno uključiti sav potreban rad i materijal, kao i radnu skelu
Obračun po m' zidanog dimnjaka.
|  | m1 | 9 |  | 0
05.13. | Dobava materijala, rezanje profila na gradilištu i ugradnja čelične konstrukcije za pojačanja konstrukcije okna grupe dimovodnih kanala 301 i 403. Konstrukcija okna dimovodnih kanala 301 i 403 se obnavljaju u vanjskim dimenzijama cca. 40 x 40 cm (unutarnji presjek 14/14 cm) s punom opekom, dok se čelična konstrukcija ugrađuje radi povećanja stupnja mehaničke otpornosti i stabilnosti zidane konstrukcije.
Čelična konstrukcija sastoji se od kutnih profila L80/80/8 mm koji su prema detalju postavljeni u kutove konstrukcije okna, profili su vijcima M12/50 cm sidreni u postojeću zidanu konstrukciju uz dodatak kemijskog sredstva za sidrenje, dubina sidrenja je 80 mm, prostor između profila i opeke se zapunjava mortom za podlijevanje, a profili su međusobno povezani horizontalnim i dijagonalnim čeličnim pločama presjeka b/h = 8/50 mm.
U cijenu uključen sav potreban transport, rad i materijal (čelik, vijci, sredstvo za sidrenje, mort), ostvaruje zavarivanjem varom debljine 5 mm.
Obračun po kg ugrađenih profila (kutni profili i ploče), uvećano 5% za spojeve.
|  | kg | 560 |  | 0
05.14. | Rekonstrukcija elemenata konstrukcije krovišta, pokrova i završna obrada dimnjaka nakon radova rekonstrukcija - uključuje sve potrebne radove do pune gotovosti, kao i sav rad, materijal te potrebne gradilišne transporte.
a) | žbukanje grupa dimnjaka301 i 403 iznad razine | m2 | 5 |  | 0
b) | izrada nove armiranobetonske dimnjačke kape
| grupe dimnjaka 301 i 403 | kom | 2 |  | 0
dimnjaci
05.15. | Izvedba strojnog bušenja zidova za promjer cijevi od fi 100 do 150 mm. U cijenu uključeno i odvoz svog otpada po završenim radovima. Obrčun po m1 proboja zida. |  |  |  | 0
a) | bušenje fi 150mm | m1 | 5 |  | 0
b) | bušenje fi 100 mm | m1 | 10 |  | 0
0
05.16. | Izvedba oblaganja tipskih nosivih elemenata wc-a i umivaonika izvedeno iz vlagootpornih cementnih ploča debljine 12,,5 mm, postavom u ljepilo i na nosaće wc-a i umivaonika, a kao podlogu za postavu keramike.
a) | obloge nosača Wc-a sa vodokotlićem | kom | 24 |  | 0
b) | obloge nosača umivaonika | kom | 24 |  | 0
05.17. | Izvedba protupožarnih brtvljenja prodora instalacija. Brtvljenje na EI 60,.
a) | protupožarno brtvljenje cijevi Ø12 -50 mm, od HVACa EI60 | kom | 20 |  | 0
b) | protupožarno brtvljenje cijevi Ø50 -110 mm, od HVACa EI60 | kom | 15 |  | 0
c) | protupožarno brtvljenje cijevi obujmicom Ø110 mm, Kanlizacija - PVC cijev EI60 | kom | 3 |  | 0
0
| 05. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0

## 6KROV
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
0
06. | RADOVI NA KROVU
06.01. | Detaljan pregled drvene konstrukcije krovišta te demontaža svih trulih, polomljenih i dotrajalih elemenata ,sa postavom ojačanja iz čelika na drvenu konstrukciju prema projektu.. Naročitu pozornost posvetiti pregledu i obnovi spojeva. Obračun po m3 demontiranih elemenata krovne konstrukcije (rog, greda, zatega, pajanta), uključivo utovar i odvoženje na propisni deponij, s plaćanjem potrebnih pristojbi. konstrukciju. Obračun po tlocrtnoj površini krovišta, kao i nadstrešnice terase.
a) | pregled krova | m2 | 501.555 |  | 0
b) | popravak i nadopuna drvene konstrukcije | m3 | 5 |  | 0
c) | postava ojačanja iz ćelika na drvenu konstrukciju | kg | 2500 |  | 0
d) | postava daščane oplate debljine 25 mm, na krov nadstrešnice terase, kao podloge krova od lima | m2 | 15 |  | 0
06.02. | Dobava i postava toplinske izolacije koja se postavlja između drvenih greda poda krovišta ( strop iznad 4 kata po otkrivanju i skidanju cementnog estiha i daščane oplate poda tavana, a po postavi daščane oplate ( ili OSB ploča s donje strane stropa) a prije izvedbe spregnute ploče potktkrovlja, postavom na stropnu ploču polaganjem. Postavlja se toplinska izolacija iz mineralne vune debljine 15 cm, te se ista prekriva postavom paropropusne folije s gornje strane , kao zaštita mineralne vune od procurijevanja, prašenja. U cijenu uključena toplinska izolacija i paropropusna folija.
| potkrovlje | m2 | 401.5 |  | 0
06.03. | Dobava i postava paropropusne krovne folije na OSB ploče sa izvedbom preklopa prema uputi proizvođača. Krovna folija UV stabilna.
| krov | m2 | 501.555 |  | 0
06.04. | Dobava i postava letava 3/5 cm za kontraletve ( na svakih cca 80 cm - na rogove) i letvanje krova letvama 3/5 cm na svakih cca 15 cm, za postavu biber crijepa, odnosno prema uputi proizvođača crijepa. U cijenu uključene i duple početne letve.
|  | m2 | 518.355 |  | 0
06.05. | Dobava i pokrivanje krova novim engoba biber crijepom na način jednostrukog gustog pokrova. Oblik i boj ucrijepa odobrava konzervatorsk i nadtzor. Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju. Obračun po m2
a) | dobava i postava novog biber crijepa | m2 | 518.355 |  | 0
b) | Dobava i postava zaštitne mrežice nad donjem dijelu uz žljeb | m1 | 61.776 |  | 0
c) | dobava i postava pojedinačnih snjegobrana | kom | 1036.71 |  | 0
d) | postava bočnih crijepova na zabatnim zidovima u mort | m1 | 52.14 |  | 0
e) | dobava i postava sljemenjaka | m1 | 38.5 |  | 0
f) | dobava i postava odzračnika - crijepova | kom | 154 |  | 0
| dobava i postava biber crijepa na strmom dijelu mansarde, svi crijepovi se inox vijcima učvršćuju u letve | m2 | 16.8 |  | 0
06.06. | Dobava, izvedba i postava novih opšava i uvala krova. Izvesti iz cinkotit lima debljine 0,7 mm sa adekvatnim nosačima i postavom razdjelne folije. Profile lima izvesti prema detalju postojećih., sa obuhvatom novih elemenata i visine novog pokrova. U cijenu uključena i postava razdjelne folije ispod svih limenih elemenata, te odgovarajućih nosača iz pocinčanog lima. Razvijena širina lima 30-100 cm
a) | uvala krova rš= 100 cm | m1 | 25.586 |  | 0
b) | zidni opšav limenog krova - timpanona rs 100+75 cm | m1 | 20.4 |  | 0
| bočni opšavi rubova krova rš 50 cm | m1 | 98.4 |  | 0
c) | zidni opšavi dimnjaka rš 50 cm | m1 | 39 |  | 0
| viseći žljeb - sjeverno pročelje rš 30 cm | m1 | 36.85 |  | 0
d) | podložni lim ležećeg žljeba rš= 75 cm | m1 | 18.92 |  | 0
e) | ležeći žljeb rš= 75 cm | m1 | 18.92 |  | 0
f) | obloga krova iznad timpanova limom, u segmentima od 50 cm spojenih falcanjem | m2 | 40 |  | 0
f) | obloga krova nadstrešnice terase limom, u segmentima od 50 cm spojenih falcanjem | m2 | 15 |  | 0
g) | oluci kao postojeći (svi elementi - kutevi kao 1m1)- oluci na sjevernoj strani se produžuju do prizemlja | m1 | 154 |  | 0
h) | razdjelna folija | m2 | 251.3052 |  | 0
06.07. | Pažljiva demontaža velikih postojećih snjegobrana s krova), čišćenje od hrđe, antikorozivna zaštita ( u smeđu boju kao crijep) i eventualni poravci, te ponovna postava na istim pozicijama. U cijenu uključen sav eventualan rad i materijal za postavu u funkciju. Obračun prema ukupnoj dužini snjegobrana.
a) | demontaže snjegobrana | m1 | 47.476 |  | 0
b) | snjegobrani - popravak, antikorozivna zaštita i ponovna montaža | m1 | 47.476 |  | 0
06.08. | Dobava i montaža krovnih prozora, veličina po specifikaciji. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača. U cijenu uključen i sav potreban opšav za montažu, .
a) | krovni prozori za nestambena potkrovlja - vel cca 50x50 cm, sa opšavom, kaljenim staklom | kom | 2 |  | 0
b) | krovni prozori za izlaz na krov za nestambena potkrovlja - vel cca 46x76cm, sa opšavom, ojačanim okvirom i kaljenim staklom | kom | 4 |  | 0
c) | sustav za odimljavanje dizala - krovna kupola za odimljavanje na ravnom krovu min 40x40 cm, Požarna klasa AA, Testiran i certificiran u skladu s EN ISO 12101-2, Dvoslojno izolacijsko staklo, . U cijenu komplet sustav sa kontrolnim sustavom, jedinicom za aktivaciju, senzorom za dim, | kom | 1 |  | 0
| 06. RADOVI NA KROVU UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0
0

## 7LIMARSKI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
07. | LIMARSKI RADOVI
07.01. | Dobava, izvedba i postava novih opšava i uvala krova. Izvesti iz cinkotit lima debljine 0,7 mm sa adekvatnim nosačima i postavom razdjelne folije. Profile lima izvesti prema detalju postojećih., sa obuhvatom novih elemenata i visine novog pokrova. U cijenu uključena i postava razdjelne folije ispod svih limenih elemenata, te odgovarajućih nosača iz pocinčanog lima. Razvijena širina lima 30-100 cm
a) | uvala krova rš= 100 cm | m1 | 25.586 |  | 0
b) | zidni opšav limenog krova - timpanona rs 100+75 cm | m1 | 20.4 |  | 0
| bočni opšavi rubova krova rš 50 cm | m1 | 98.4 |  | 0
c) | zidni opšavi dimnjaka rš 50 cm | m1 | 39 |  | 0
| viseći žljeb - sjeverno pročelje rš 30 cm | m1 | 55.55 |  | 0
d) | podložni lim ležećeg žljeba rš= 75 cm | m1 | 18.92 |  | 0
e) | ležeći žljeb rš= 75 cm | m1 | 18.92 |  | 0
f) | obloga krova iznad timpanova limom, u segmentima od 50 cm spojenih falcanjem | m2 | 40 |  | 0
f) | obloga krova nadstrešnice terase limom, u segmentima od 50 cm spojenih falcanjem | m2 | 15 |  | 0
g) | oluci kao postojeći (svi elementi - kutevi kao 1m1)- oluci na sjevernoj strani se produžuju do prizemlja | m1 | 154 |  | 0
h) | obloga krova krovnih kućica iz cinkotit lima sa falcevima na svakih 50 cm, i obloga bokova | m2 | 60 |  | 0
i) | razdjelna folija | m2 | 318.0372 |  | 0
j) | izvedba spojeva oluka na vertikalu | kom | 5 |  | 0
07.02. | Dobava, izvedba i postava novih klupčica prozora na sjevernom pročelju i svjetlicima, i pokrivnog lima vijenaca. Izvesti iz cinkotit lima debljine 0,7 mm sa adekvatnim nosačima i postavom razdjelne folije. Profile lima izvesti prema detalju postojećih. U cijenu uključena i postava razdjelne folije ispod svih limenih elemenata, te odgovarajućih nosača iz pocinčanog lima. Razvijena širina lima 30-100 cm
a) | klupčice prozora na sjevernom pročelju rš 30 cm | m1 | 63.4225 |  | 0
b) | pragovi balkonskih vrata rš 30 cm | m1 | 9.66 |  | 0
c) | klupčice prozora na svjetlicima rš 30 cm | m1 | 14.835 |  | 0
| 06 LIMARSKI . RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0
0

## 8STOLARSKI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
08. | STOLARSKI RADOVI
Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad. pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. Prije početka radova izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju na koju je potrebno ishoditi pismenu suglasnost nadzora i konzervatorskog nadzora, isto obračunati u jediničnoj cijeni stavke.. U pogledu detalja obavezno konzultirati konzultirati konzervatorski nadzor iz GZZSKP i nadzornog inženjera.
Novu stolariju pročelja treba izvesti iz biranog prvoklasnog drveta - ariša, a sve stolarske detalji i profilacije, te okov i ostaklenje potrebno je usuglasiti sa konzervatorskim nadzorom iz GZZSKP i nadzornim inženjerom. Uključen temeljni premaz lazurnom bojom.
Sve stolarske stavke su označavanje - dimenzionirane svijetlim mjerama u cm.
Demontaža dijelova ili cijelih stolarskih radova se izvodi prije početka radova na konstrukciji, a ponovna montaža po izvedbi radova na konstrukciji, paralelno sa izradom zidova. Prijevozi i skladištenje, odvoz otpada - zbrinjavanje svih elemenata je u jediničnoj cijeni stavke
08.01. | Demontaža stolarskih stavaka vratiju u zidovima koji se ruše komplet sa dovratnicima i futerima, te ponovna ugradnja u nove zidove
Sve dovratnike fiksirati fiksnim razuporama da se ne promijeni geometrija ( postavlaju se postojeća krila koja su prethodno skinuta i pohranjena, te po potrebi zaštiti u toku rušenja, i izvaditi ih iz zida zajedno komplet sa fiksiranim futerima ( futer štok) i letvicama (iste nikako ne odvajati od dovratnika). Dovratnike i futere sa letvicma, pohraniti u toku radova, te popraviti u radioni, i ugraditi istovremeno sa montažom ili zidanjem zida.
U toku završnih radova popraviti krila i okove, sa poliranjem postojećih kvaka i brava, te pripremiti sve za ličenje. U cijenu uključena demontaža iz zida, prijenosi i transporti, skladištenje u toku radova, popravak doprozornika i krila, te ugradnja zajedno sa izvedbom zida (dovratnici se montiraj uunutar novih zidova sa oba futera i lajsne), popravkom i eventualno novim okovom umjesto oštećenog.
Samo se jednostavna nova krila i dovratnici mogu zamijeniti novima, ali samo uz suglasnost konzervatorskog nadzora
1) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 70x200-230 cm | kom | 16 |  | 0
P8, M9, 1.8, 1.18, 3.8, 4.5, 4.6
2) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 60x200-230 cm | kom | 2 |  | 0
2.21, 3.22
3) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 80x200-230 cm | kom | 17 |  | 0
P4, P4A, M8, M23, M24, 1.6, 1.5, 1.5A, 2.5, 2.6, 2.7, 3.7, 3.21, 4.24, T3
4) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 80x200-230+50 cm | kom | 21 |  | 0
1.16, 2.20, 3.6, 4.21, 4.20
5) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 90x200-230 cm | kom | 3 |  | 0
P6,M25, 1.7, 4.23, T.1
6) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 100x200-230 cm | kom | 1 |  | 0
2022-04-01
7) | glavna ulazna vrata zgrade vel cca 135x254 cm | kom | 1 |  | 0
P3
8) | sjeverna pomoćna ulazna vrata sa nadsvjetlom vel. cca 127x 194+51 cm | kom | 4 |  | 0
P5, 2.1
9) | ulazna ostakljena vrata stanova vel cca 130x224 cm, sa drvenim pragom | kom | 4 |  | 0
M1, 4.1
10) | ulazna ostakljena vrata stanova vel cca 130x224+50 cm, sa drvenim pragom | kom | 6 |  | 0
1.1, 2.1, 3.1
11) | ulazna ostakljena vrata stanova vel cca 80x220 cm, sa drvenim pragom | kom | 2 |  | 0
M3, M4
12) | ulazna puna pomoćna vrata stanova vel cca 80x220 cm, sa drvenim pragom | kom | 5 |  | 0
M2, 1.3, 2.10, 3.3, 4.3
13) | dvokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 130-135x200-230 cm | kom | 21 |  | 0
M7, M32, 1.10, 2.4, 2.9, 3.20, 3.10
| dvokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 103x200-235 cm | kom | 1 |  | 0
M31
08.02. | Demontaža dovratnika i krila, koja se ne zadržavaju, nego zamijenjuju novim istih dimenzija na istoj poziciji, ugradnjom u novi pregradni zid. Pozicije demontaža vratiju koja se ne zadržavaju određuju projektantski i konzervatorski nadzor. Odvoz svog otpada na oporabu.
a) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 70x200-230 cm | kom | 5 |  | 0
PO1, PO4,
b) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 60x200-230 cm | kom | 4 |  | 0
PO3, P7
c) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 80x200-230 cm | kom | 1 |  | 0
PO.2
d) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 90x200-230 cm | kom | 1 |  | 0
PO.5
d) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 90x200-230 cm | kom | 1 |  | 0
PO.6
e) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 90x200 cm | kom | 1 |  | 0
T.1
f) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 90x200 cm | kom | 1 |  | 0
T.2
08.03. | Dobava, izrada i ugradnja punih drvenih jednokrilnih vrata sa dovratnicima i opšavima, u svemu kao ostala postojeća puna vrata. U cijenu uključen i sav potreban okov, brave i kvake sa rozetama.
a) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 70x200-230 cm | kom | 4 |  | 0
PO1,
b) | jednokrilna vrata sa dovratnikom vel cca 60x200-230 cm | kom | 4 |  | 0
PO3, P7
a) | jednokrilna puna vrata sa dovratnikom sv mj 70x203 cm, M29 | kom | 1 |  | 0
b) | jednokrilna puna vrata sa dovratnikom sv. mj. 81x198 cm, M30 | kom | 1 |  | 0
c) | jednokrilna puna vrata sa dovratnikom sv. mj.103x234 | kom | 1 |  | 0
08.04. | Demontaža postojećih vanjskih i unutarnjih prozorskih krila na svim prozorima objekta, te izvedba i montaža novih u svemu kao postojeći ( sa svim profilacijama) - otvaranje prema unutra, sa pripasavanjem na postojeće okvire i novim okovom - olivom sa šipkom ispod pokrovne letvice i ukrasnim pantima. Drvo novih krila I klase - ariš. U svim prozorima u kojima su postavljene kutije za rolete i rolete , izvodi se i popravak istih, te izvedba dodatne toplinske zaštite kutija za rolete sa postavom min 2 cm XPS-a na drvene obloge prema toplom prosotru Nova krila oličena u bijelu boju, u istu boju se liče i dovratnici . Ličenje u posebnoj stavci unutar ličilačkih radova.. Sve izvesti prema detalju novih profila za ostakljenje IZO staklom, i postojećim prozorima.
Unutarnja krila sa ostakljenjem dvoslojnim IZO staklom 4-4-4mm LOW E i gumenim brtvama, vanjska krila sa jednostrukim staklom 4 mm.. Kod jednostrukih prozora krilo sa ostakljenjem dvoslojnim IZO staklom 4-4-4 mm LOW E i gumenim brtvama. Izvođač mora izraditi prototip profila za sve slučajeve prozora i izraditi radioničku dokumentaciju za sve prozore i na iste ishoditi suglasnost nadzora i konzervatorskog nadzora. U cijenu uključena demontaža, zbrinjavan je i odvoz otpada, dobava, izrada, dobava stakla, montaža i pripasavanje na licu mjesta, popravak kutija za rolete i popravak roleta sa zamjneom svih mehanizama za rolete i traka -gurtni roleta, sa svim okovom. Obračun po broju komada prozora određene dimenzije i vrste prozora ( jednostruki ili dvostruki)
Dimenzije prozora - dimenzija prozora
Prizemlje - sjever
| dvokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 189x95 cm, izvesti nove klupice kao postojeće ali 8 cm dublje, - P18 | kom | 1 |  | 0
Mezanim - jug
| trokrilni dvostruki prozor vel cca 189x149 cm, izvesti nove klupice kao postojeće ali 8 cm dublje, M15 | kom | 4 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama, izvesti nove klupice kao postojeće ali 8 cm dublje, vel cca 109x149 cm, M18 | kom | 3 |  | 0
| jednokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 68x149 cm, izvesti nove klupice kao postojeće ali 8 cm dublje, M16 | kom | 2 |  | 0
| jednokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 44x149 cm, izvesti nove klupice kao postojeće ali 8 cm dublje, M17 | kom | 6 |  | 0
mezanin- sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 73x154 cm, M11 | kom | 1 |  | 0
| trokrilni dvostruki prozor vel cca 198x95 cm, M14 | kom | 1 |  | 0
| trokrilni dvostruki prozor vel cca 124x80 cm, M15 | kom | 1 |  | 0
| trokrilni jednostruki prozor vel cca 250x122, M22 cm - stubište | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 52x149 cm, M18 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 71x149 cm, M12 | kom | 2 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 161x150 cm, M19 | kom | 1 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 109x150 cm, M20 | kom | 1 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 159x150 cm, M21 | kom | 1 |  | 0
1 kat - jug
| trokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 190x174 cm, M1.11 | kom | 4 |  | 0
| balkonska dvokrilna dvostruka vrata sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 132x206+75, M1.12 | kom | 3 |  | 0
1 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 65-74x191 cm, M1.13 | kom | 4 |  | 0
| balkonska dvokrilna dvostruka vrata vel cca 130x205+50, M1.14 | kom | 2 |  | 0
| trokrilni jednostruki prozor vel cca 250x206 cm - stubište, M1. | kom | 1 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 159x206 cm, M1.15 | kom | 1 |  | 0
2 kat - jug
| trokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 189x173 cm, M2.11 | kom | 4 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 134x173 cm, M 2.12 | kom | 3 |  | 0
2 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 67- 69x1191-195 cm, M2.15 | kom | 1 |  | 0
| balkonska dvokrilna dvostruka vrata vel cca 130x205+50, M2.17 | kom | 1 |  | 0
| trokrilni jednostruki prozor vel cca 250x206 cm - stubište, M2.16 | kom | 1 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 159x206 cm, M 2.19 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 77x193 cm, M 2.18 | kom | 1 |  | 0
3 kat - jug
| trokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 186x175 cm, M 3..11 | kom | 4 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor sa kutijom za rolete i drvenim roletama vel cca 134x174 cm, M 3.12 | kom | 3 |  | 0
3 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 72x190 cm, M 3.15 | kom | 1 |  | 0
| trokrilni jednostruki prozor vel cca 250x206 cm - stubište, M 3.16 | kom | 1 |  | 0
4 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 64-67x148 cm, 4.16 | kom | 2 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 130x143 cm, 4.17 | kom | 1 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 78x143 cm, 4.18 | kom | 1 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 163x143 cm, 4.19 | kom | 1 |  | 0
| trokrilni jednostruki prozor vel cca 250x174 cm - stubište, 4.15 | kom | 1 |  | 0
tavan - sjever
| trokrilni jednostruki prozor vel cca 250x90 cm - stubište | kom | 1 |  | 0
08.05. | Za demontirati i izvesti nove prozore sa doprozornikom, i svim okovom sa IZO staklom 4+4+4 mm, te izvedbom novih unutarnjih klučica iz drva debljine i profila kao postojeći. Profil.kao ostali prozori. U cijenu uključena demontaža pozicija, odvoz, zbrinjavanje i oporaba, te dobava, izvedba i montaža na objektu novih elemenata.
1 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 65-74x191 cm, M1.13 | kom | 2 |  | 0
1kat-svjetlik
| jednokrilnikrilni dvostruki prozor vel cca 79x141 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 57x136 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 76x186 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 53x146 cm | kom | 1 |  | 0
2 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 67- 69x191-195 cm, M2.15 | kom | 4 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 69x169 cm, M2.13 | kom | 1 |  | 0
| balkonska dvokrilna jednostruka vrata vel cca 140x271 cm, s prepravljaju u balkonska dvokrilna dvostruka vrata vel cca 130x205+50, M 2.14 | kom | 1 |  | 0
2 kat - svjetlik
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 79x141 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 57x136 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 68x187 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 65x150 cm | kom | 1 |  | 0
3 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 64-67x188 cm, M 3.17 | kom | 2 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 72x190 cm, M 3.15 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 78x170 cm, M 3.18 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 73x190 cm, M 3.13 | kom | 1 |  | 0
| balkonska dvokrilna dvostruka vrata vel cca 130x205+50, M 3.14 | kom | 2 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 168x183 cm, M 3.19 | kom | 1 |  | 0
3 kat - svjetlik
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 73x191 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 70x150 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 74x189 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 72x187 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 68x149 cm | kom | 1 |  | 0
4 kat - jug
| balkonska dvokrilna vrata sa obostrano bočnim jednokrilnim prozorima vel cca 232x240 cm, M 4.9, nova vrata sa kutijom za rolete i roletama kao i donji katovi | kom | 3 |  | 0
| dvokrilni dvostruki prozor vel cca 196x171 cm, M 4.8, novi prozor sa kutijom za rolete i roletama kao i katovi ispod | kom | 4 |  | 0
4 kat - sjever
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 55x145 cm, 4.11 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 130x148 cm, 4.12 | kom | 2 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 71x143 cm, 4.13 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni jednostruki prozor vel. cca 73x105 cm 4.14 | kom | 1 |  | 0
4 kat - svjetlik
| dvokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 134x144 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 54x102 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 88x143 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 66x145 cm | kom | 1 |  | 0
| jednokrilnikrilni jednostruki prozor vel cca 53x101 cm | kom | 1 |  | 0
08.06. | Demontaža krila vratiju koja ostaju, odvoz, skladištenje, te ponovna montaža na objektu uz popravak krila i dovratnika po izvršenim radovima konstruktivne sanacije.
a) | ulazna vrata objekta sv. Vel 135x254 cm, P3 | kom | 1 |  | 0
b) | ulazna vrata objekta sv. Vel 127x194+51 cm, P5 | kom | 1 |  | 0
c) | dvokrilna vrata vel 130x228 cm, M6, 1.9, 2.3, 3.5, | kom | 16 |  | 0
d) | jednokrilna vrata vel 75x228 cm, M26, 1.8, 2.2, 3.23, | kom | 7 |  | 0
e) | jednokrilna vrata vel. 90x226 cm, 4.6 | kom | 5 |  | 0
08.07. | Demontaža prozora izloga, za ponovnu ugradnju po završenim radovima ojačanja, uz izradu prepravke stijene izloga, spuštanjem gornje prečke za 5-10 cm ( visina nove ab grede). Odvoz i zbrinjavanje stakla izloga koja je potrebno skratiti, te izvedba i izrada novih stakala kao postojeća (obavezno sigurnosna). Stolarski spustiti gornji element za 5-10 cm. U cijenu ukljućena i sva potrebna radna skela, materijal i oprema, kao i skladištenje u toku radova.
a) | drveni ostakljeni izlog PP02 sa drvenim ostakljenim vratima i roloom, vel cca 296x344 cm, P10 | kom | 1 |  | 0
b) | drveni ostakljeni izlog PP05 sa drvenim ostakljenim vratima , vel cca 274x374 cm, P14 | kom | 1 |  | 0
c) | drveni ostakljeni izlog PP05regen , vel cca 335x320 cm, P17 | kom | 1 |  | 0
d) | drveni ostakljeni izlog PP04 , vel cca 294342 cm, P20 | kom | 2 |  | 0
e) | drveni ostakljeni izlog PP04 , vel cca 356x382 cm, P13 | kom | 1 |  | 0
f) | drveni ostakljeni izlog PP04 iz drvenih ostakljenih vrata , vel cca 112x338 cm, P02 | kom | 1 |  | 0
g) | drveni ostakljeni izlog PP04 , vel cca 633x375 cm, P15, krati se i po jednoj strani za cca 10 cm | kom | 1 |  | 0
h) | drveni ostakljeni izlog PP04 sa roloom i lamelama , vel cca 155x330 cm, P16 | kom | 1 |  | 0
08.08. | Demontaža obloga dizala sa vratima, za rekonstrukciju - odnosno prepravku za jednake obloge novog dizala. Sve ukrasne elementa stupove,vijenac, profilacije, detalje vrata , kvake - prenesti na novu oblogu dizala. Radi se o prednjoj i bočnoj strani obloge dizala. Izvodi se pna metalnoj podkonstrukciji obloge dizala, sa vratima izvedenoim prema novi mdimenzijama dizala. Za stijenu je potrebno izraditi radioničku dokumentaciju prema postojećem stanju i na nju ishoditi suglasnost projektantskog i konzervatorskog nadzora. Drvo i obrada stijene kao postojeće. u cijenu ukljućen sav rad i materijal, kao i sve radne skele, sve sa završnom obradom mat lakom.
a) | demontaža obloga dizala sa vratima, za rekonstrukciju - sa odvozom i oporabom dijelova koji se ne ugrađuju u novu oblogu | kom | 6
b) | izvedba obloge opne dizala iz ploća furniranog medijapana ili panel ploča, furnir kao postojeći sa otvorom za vrata, veličina cca 156+64x230cm | kom | 6
c) | izvedba zaokretnih vanjskih vrata dizala iz ploća furniranog medijapana ili panel ploča, furnir kao postojeć, sa izvedbom staklenog otvora kao postojeće, staklo sigurnosno. Vrata veličine 80x210 cm - odgovarajuća novom dizalu, sa izvedbom svih šarki,i ugradnjom sigurnosne brave dizala (elektro spojena na sistem dizala), ručka vratiju kao postojećaa mesing kugla. sa otvorom za vrata, | kom | 6
d) | postava ukrasnih elemenata - stupova i vijenca na oblogu, elementi preseljeni sa postojećih | kom | 6
08.09. | Popravak i prepravka ovalnog prozora na stubištu, vel prozora 70x130 cm. Prozori ostaju unutar zida. Demontaža postojećih rešetki i priprema istih za ličenje. Prozori se s unutarnje strane zazidavaju, te je potrebno izvršiti sljedeće radove - s unutarnje strane izvesti brtvljenje reški prozora, na očišćeno staklo zalijepiti bijelu neprozirnu foliju s unutarnje strane, te preko cijelog prozora postaviti XPS ploću debljine 5 cm, i onda pristupiti zazidavanju otvora s unutarnje strane. Izvršiti popravak drvenog dijela vanjske strane prozora, priprema za ličenje, te po ličenju montirati ul+krasnu rešetku prozora
|  | kom | 11
08.10. | Izvedba popravka postojećeg drvenog rukohvata stubišta. Po popravku rukohvata , izvesti lakiranje bezbojnim satin lakom (više prema mat laku). Izvesti na manje uočljivom dijelu reprezentativnu finalnu obradu rukohvata, te na istu ishoditi odobrenje konzervatorskog i projektantskog nadzora.
a) | drveni rukohvat stubišta | m1 | 44.165
b) | privremena demontaža zidnih drvenih rukohvata, te ponovna montaža po izvedbi ojačanja, sa popravkom i lakiranjem drvenog dijela rukohvata | m1 | 10
08.11. | Detaljan pregled vanjskih dijelova prozora Kako bi se odredio način i obim sanacije ili zamjene dotrajlih dijelova, te prikupili podaci o materijalu, detaljima, profilacijama i obradama. Obračun po stvarno utrošenim radovima.
|  | sati | 60 |  | 0
08.12. | Saniranje površinskih oštečenja na doprozornicima i dovratnicima, klupčicama i krilima prozora i vrata nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole i drvenih čestica. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem ili profiliranjem prema postojećem detalju.
| r.š 15 cm | m1 | 55 |  | 0
08.13. | Djelomična zamjena jače oštećenih ili trulih donjih dijelova doprozornika dužine do 150 cm. Oštećene dijelove izrezati i ugraditi nove izrađene od građe. I.klase vlažnosti (ariš) do max 18%, u svemu prema postojećim dijelovima doprozornika, pazeći da se ponove izvorne profilacije i dimenzije. Rešku na spoju novog i postojećeg dijela zapuniti dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole što je u cijeni stavke.
Obračun po m1.
|  | m1 | 45 |  | 0
08.14. | Čišćenje starog kita na spoju doprozornika s vanjskom limenom klupčicom, te zapunjavanje iste dvokomponentnom pastom na bazi epoksidne smole. Obračun po m1.
- reška širine do 2 mm 16. Dobava i ugradnja silikonske brtve na spoju doprozornika i izvitoperenih krila, radi spriječavanja prodora oborinskih voda, poboljšavanja toplinske i zvučne izolacije. Širina otklona od 2-11 mm.Obračun po m1.
|  | m1 | 150 |  | 0
08.15. | Stolarski popravak vratiju i prozora po završetku radova, a prije ličenja stolarije. Obračun radova po broju radnih sati potrebnih za popravak. Potreban materijal prema stvarnoj količini materijala.
a) | popravci stolarije | sati | 300 |  | 0
b) | materijal - ariš | m3 | 2.5 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| 08.STOLARSKI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0

## 9BRAVARSKI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
09. | BRAVARSKI RADOVI
Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad. pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. Prije početka radova izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju na koju je potrebno ishoditi pismenu suglasnost nadzora i konzervatorskog nadzora, isto obračunati u jediničnoj cijeni stavke.. U pogledu detalja obavezno konzultirati konzultirati konzervatorski nadzor iz GZZSKP i nadzornog inženjera.
Sve bravarske stavke otvora su označavanje - dimenzionirane svijetlim mjerama u cm, ako nije drugačije navedeno
Demontaža dijelova ili cijelih stolarskih radova se izvodi prije početka radova na konstrukciji, a ponovna montaža po izvedbi radova na konstrukciji, paralelno sa izradom zidova. Prijevozi i skladištenje, odvoz otpada - zbrinjavanje svih elemenata je u jediničnoj cijeni stavke
09.01. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih dimonepropusnih jednokrilnih neostakljenih (punih) zaokretnih vrata, požarne otpornosti EI2 60-C Sm, . Izvedba vrata iz čeličnog lima, pocinčana, završno obojena (dvostruka plastifikacija ), boja po izboru (RAL karta). Vrata su opremljena potrebnim okovom, cilindrom sa tri ključa i hidrauličkim zatvaračem. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spuštajućom brtvom. Izrada vrata prema izmjeri na objektu. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. |  | 0
| Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz shema. |  | 0
| Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupožarnim okovom: - okov (panik poluga/kvaka inox) EN 1125, - cilindričnim uloškom, - 3D pantima (minimalno 2 komada ) - hidrauličkim zatvaračem s kliznom vodilicom na krilu - Automatika za držanje krila u otvorenom položaju spojena na kontrolnu kutiju i vatrodojavu, magnetna letva i upravljačka kutija AVV Panti moraju zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve: - ispitani sukladno normi EN 1935, - minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta Hidraulički zatvarač mora zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve - izrađen sukladno preporuci EA / CEN TR 15894, - ispitani sukladno normi EN 1154, snage 3-6, za minimalnu širinu krila 120 cm Okov mora sadržavati: - povratnu oprugu - štit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm Okov mora zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve: - ispitan sukladno ISO 22196:2011 - ispitan sukladno EN1906 -ispitan sukladno EN1125 - minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta Boja vrata po izboru projektanta Ugradnja mora biti na način da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata. |  | 0
| Obaveza izvođača je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrši provjere količine kao i smjer i način otvaranja na temelju izvedbene projektne dokumentacije i stanja na gradilištu, te potvrde završnu boju sa projektantom i investitorom. |  | 0
| Obračun po komadu. U svemu prema protupožarnom elaboratu. |  | 0
0
a) | -protupožarna zaokretna vrata dim. građ. otvora - 100/210cm, PO5, T1, T2 | kom | 5 |  | 0
a) | -protupožarna zaokretna vrata dim. građ. otvora - 90/210cm, PO2, | kom | 1 |  | 0
a) | -protupožarna zaokretna vrata dim. građ. otvora - 80/230cm, PO4, | kom | 1 |  | 0
a) | -protupožarna zaokretna vrata dim. građ. otvora - 80/215cm, PO6, | kom | 4 |  | 0
09.02. | Dobava - izrada, dostava i ugradnja protupožarnih ekspandirajućih rešetki na visoki prozor EI260-C-Sm
Ekspandirajuće rešetkese spajaju na vatrodojavu. Rešetke u podrumu se postavljaju s unutarnje strane prostora iznad prozora, a ekspandirajuće rešetke na gornjim prozorima svjetlika s vanjske strane
U cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalana rad ,sa svim potrebnim atestima. Izrada rešetki prema izmjeri na objektu. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH.
a) | pp ekspandirajuće rešetke podrumskih prozora - postavljaju se s unutarnje strane, vel otvora cca 120x120 cm, PO7 | kom | 5 |  | 0
b) | pp ekspandirajuće rešetke prozora na svjetlicima - postavljaju se s vanjske strane, vel otvora cca 60x150 cm, 3.24 | kom | 1 |  | 0
c) | pp ekspandirajuće rešetke prozora na svjetlicima - postavljaju se s vanjske strane, vel otvora cca75x190 cm, 3.25 | kom | 1 |  | 0
d) | pp ekspandirajuće rešetke prozora na svjetlicima - postavljaju se s vanjske strane, vel otvora cca53x105 cm, 4.25 | kom | 21 |  | 0
d) | pp ekspandirajuće rešetke prozora na svjetlicima - postavljaju se s vanjske strane, vel otvora cca66x145 cm, 4.26 | kom | 1 |  | 0
e) | pp ekspandirajuće rešetke prozora na svjetlicima - postavljaju se s vanjske strane, vel otvora cca88x145 cm, 4.27 | kom | 1 |  | 0
f) | pp ekspandirajuće rešetke prozora na svjetlicima - postavljaju se s vanjske strane, vel otvora cca134x145 cm, 4.28 | kom | 1 |  | 0
09.03. | Dobava i izvedba krovnih kučica za postavu dizalica topline i split vanjske jedinice stanova. Konstrukcija krovne kućice iz cijevi 4074074mm, međusobno varenih sa nosačima na svakih cca 80 cm ( prema rasporedu rogova), i stopama za učvršćenje u rogove. U gornjoj zoni okviri na rogovima međusobno spojeni isto sa cijevi40/40/4 mm. Sve pocinčano i lakirano. Na metalnu konstrukciju se s gornje strane ( krovna ploha ) postavlajju protupožarni krovni paneli visine 8 cm REI90, na koje se s gornje strane montiraju OSB ploče 18 mm, preko kojih se postavlja krovna ljepenka i oblaze cinkotiti limon sa falcevima na svakih 50 cm, i izvodi žljeb sa olukom do krova, sa podvlačenjem pod 2 reda crijepa s gornje strane sendvića i limenim opšavom s donje i bočne strane. S prednje i bočnih stran se izvodi rešetke iz horizontalnih lamela na razmaku od minimalno 5 cm i zaštitom od insekata i ptica (pocinčana mrežica), izrada lamela mora biti da osigura da ne dolazi do prodiranja kiće unutar krovne kućice.
Sve završna obrada u tonu sa cinkotit limom.. Prije početka izvedbe potrebno izraditi radioničke nacrte, na koje je potreebno ishoditi dopuštenje konzervatorskog i projektantskog nadzora. U cijenu uključen sava rad oko dobave materijala , izrade i montaže krovnih kućica. Sve antikorozivno zaštićeno pocinčavanjem i lakiranjem ( boja prema odabiru konzervatorskog nadzora).
| veličina cca 8,2x 2x0,8 m | komplet | 2 |  | 0
09.04. | Demontaža rešetki na prozorima prije početka radova, te ponovna montaža po izvršenim radovima, uz popravak rešetki i pripremu za antikorozivnu zaštitu i ličenje svih rešetki i ograde balkona
a) | povijesne ukrasne rešetke prozora unutar stubišta - demontaža, ponovna montaža , čišćenje, popravak i priprema za ličenje antikorozivna zaštitau - rešetke prozora na stubištu -70x120 cm | kom | 11 |  | 0
b) | povijesne ukrasne rešetke ulaznih vrata unutar stubišta - demontaža, ponovna montaža , čišćenje, popravak i priprema za ličenje, antikorozivna zaštita - rešetke vratiju na stubištu -70x120 cm | m2 | 40 |  | 0
c) | rešetka na vrhu stubišta, prepravka dimenzije radi obloge zida, popravak i ponovna montaža | kom | 1 |  | 0
d) | dvokrilan rešetkasta vrata na ulaznim stubama u pasažu, prekrajanje istih na novu dimenziju ( radi dodatnih obloga, popravk ,antikorozivna zaštita, priprema za ličenje, veličine cca 210 x240 cm | kom | 1
09.05. | Popravak povijesnih ukrasnih rešetki, ograda i stupova sa konstruklcijom nadstrešnice terase. Izvode se bez skidanja istih na licu mjesta. Popravak istih čiščenje , zamjena oštećenih dijelova , antikorozivna zaštita i priprema za ličenje.
a) | ograda terase - povijesna ograda | m2 | 15.75 |  | 0
b) | stupovi ( 3kom)i nosači krova terase | komplet | 1 |  | 0
c) | rešetke prozora mezanima južnog pročelja, dimenzija rešetki cca 50x50 cm | kom | 26 |  | 0
d) | ograda stubišta, visine cca 1,0 m | m1 | 45 |  | 0
09.06. | Popravak ograda i konstrukcija nadstrešnica balkona na sjevernoj strani, kao i izrada elemenata kao postojeći. Demontaža postojećih pokrova iz stakla i polikarbonatnih višeslojnih ploa
a) | demontaža stijene sa ostakljenjem i ograde na balkonu 2 kat - zapad, sa odvozom i oporabom i zbrinjavanjem otpada | kompler | 1 |  | 0
b9 | demontaža nadstrešnice sa ostakljenjemna balkonu 3 kat - istok sa odvozom i oporabom i zbrinjavanjem otpada | kompler | 1 |  | 0
c) | izvedba ograde balkona na 2 katu - zapad u potpunosti kao i na svim ostalim balkonima sjevernog pročelja, visine 110 cm | m1 | 4 |  | 0
d) | dobava i izrada i ugradnja nadstrešnice balkona na 3 katu istok, u potpunosti kao i nadstrešnica balkona 3 kat - zapad, sa pokrovom iz sigurnosnog lamistal kaljenog stakla. | komplet | 1 |  | 0
e) | popravak ograda na balkonima sjevernog pročelja visine 1,0m | m1 | 20 |  | 0
09.07. | Demontaža prozora izloga izvedenih iz metalnih profila, za ponovnu ugradnju po završenim radovima ojačanja, uz izradu prepravke stijene izloga, spuštanjem gornje prečke za 5-10 cm ( visina nove ab grede). Odvoz i zbrinjavanje stakla izloga koja je potrebno skratiti, te izvedba i izrada novih stakala kao postojeća (obavezno sigurnosna). Bravarski spustiti gornji element za 5-10 cm. U cijenu ukljućena i sva potrebna radna skela, materijal i oprema, kao i skladištenje u toku radova.
a) | drveni ostakljeni izlog PP01 sa metalnim ostakljenim vratima i samonosećim staklenim izlogom ( spyder), vel cca 298x354 cm, P9 | kom | 1
b) | fiksni metalni ostakljeni izlog PP03 sa ukrasnim natpisom , vel cca 458x389 cm, P11 | kom | 1
c) | metalni ostakljeni izlog PP03 , vel cca 341x383 cm, P12 | kom | 1
f) | metalni ostakljeni izlog PP03 iz metalnih ostakljenih vrata sa nadsvjetlom , vel cca 109x341 cm, P1 | kom | 1
09.08. | Dobava, izrada i montaža prozora u podrumu na mjestu postojećih - otvori ispod podnih uličnih rešetki. Prozore izvesti iz plastičnih termo profila ostakljenih IZO staklom, sa izvedbom dva krila - otklopno zaokretna, uključivo okapnicu s vanjske strane . Prozori se postavljaju u ravninu sa unutarnjim zidom - pozicija PO7, dimenzije prozora 120x120 cm
| PO7 | kom | 5 |  | 0
0
| 09. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0

## 10KERAMIČARSKI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
10. | KERAMIČARSKI RADOVI
10.01. | Izvedba hidroizolacija sanitarija na podu i zidum izvesti iz dvoslojne polimerne izolacije u 2 sloja , sa postavom specijalnih traka na spoju poda i zida. U cijenu ukjučena i priprema podloge, kao i sav materijal, uključujući rubne trake i manžete za prodore.
| povšina poda i zida | m2 | 1675.8915 |  | 0
10.02. | Dobava i postava keramike na podu i zidu. Keramika veličine 60x60 cm i 30x60 cmi na zidovima 30x30 cm, R9 i R10 protukliznosti, zidna keramika prema odabiru projektanta. Postava u fleksibilno ljepilo sa fugiranjem, svi spojevi zidova i poda, spojevi zidova fugiranje elastičnom - silikon masom.
a1) | dobava keramike podrum pod cca 30x30 cm, 60x60 cm ili 30x60 cm, | m2 | 132 |  | 0
a2) | dobava keramike prizemlje, poslovni prostori pod 30x30 cm, 60x60 cm ili 30x60 cm | m2 | 203.228 |  | 0
a3) | dobava keramike kuhinje, izbe i kupaone podna 30x30 cm, 60x60 cm ili 30x60 cm | m2 | 617.6661 |  | 0
a4) | dobava keramike balkoni cca 30x30 cm, protuklizna | m2 | 40.664 |  | 0
b) | postava keramike sa materijalom i fugiranjem | m2 | 993.5581 |  | 0
c) | dobava keramike za sokl 10x30 cm | m1 | 509.45 |  | 0
d) | postava keramike na sokl sa materijalom i fugiranjem | m1 | 509.45 |  | 0
e1) | dobava keramike 20x30 cm do 30x60 cm , zid kupaone | m2 | 1023.5 |  | 0
f) | postava keramike za zid sa materijalom i fugiranjem | m2 | 1023.5 |  | 0
i) | alu kutnici za kuteve sa postavom | m1 | 120 |  | 0
j) | alu kutnici za pragove sa postavom | m1 | 48 |  | 0
0
| 10. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0

## 11PARKETARSKI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
11. | PARKETARSKI RADOVI
0
11.01. | Dobava i postava podloge poda u svim prostorima u kojima se postavlja parket, u za postavu parketa, koja se sastoji iz podloge iz OSB ploča 2x18 mm na drvenom roštilju cca 50x250 cm, dimenzija letava 5x8 cm sa gumenim podmetačima(protiv topota min debljine 5 mm) i ispunom iz 5 cm mineralne vune između letava, ploče OSB se međusobno lijepe, postavljaju sa preklopom. Postava na spregnutu tanku ab ploču od 7 cm. U slučaju manje dimenzije visine slobodnog prostora za slojeve podloge, izvesti tanju podkonstrukciju i eventualnu samo 1x OSB. Poravnanje poda izvesti podlaganjem drvenog roštilja. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal
a) | drveni roštilj 5x8 sa podlošcima i podlaganjem, | m2 | 1759.5 |  | 0
b) | mineralna vuna debljne 5 cm - zvučna izolacija | m2 | 1759.5 |  | 0
c) | OSB ploče na pero i utor, vijcima učvršćene u podkonstrukciju, a drugi sloj ljepljenjem na prvi sloj, obračun po m2 ugrađene OSB ploče | m2 | 3519 |  | 0
11.02. | Dobava i postava hrastovog parketa na riblju kost usvim prostorima u kojima je postavljen parket. Veličina parketa 500x90x14 mm. Parket - hrast tvornički lakiran.
Parket se postavlja u ljepilo na OSB ploče. Parket se postavlja već lakiran, te još jednom lakira uz pripremu površine poliranjem
a) | dobava i doprema hrastovog parketa 500x900x14 mm, jednoslojan, tvorniččki lakiran | m2 | 1759.5 |  | 0
b) | postava sa materijalom i 1 slojnim lakiranjem po postavi | m2 | 1759.5 |  | 0
11.03. | Dobava i postava drvenih hrastovih kutnih lakiranih hrastovih trokutastih letvice 30x30 mm, u svim prostorijama
a) | dobava i doprema kutnih letvica kao parket | m1 | 1397 |  | 0
b) | krojenje i postava kutnih letvica | m1 | 1397 |  | 0
| 11. PARKETARSKI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0

## 12LICILACKI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
12. | LIČILAČKI RADOVI
12.01. | Priprema za ličenje i ličenje novih i postojećih zidova i stropova. Sve novo žbukane i KNAUF zidove i stropove potrebno je impregnirati, gletati, brusiti i ličiti. U cijenu uključen sav materijal i rad kao i sve potrebne radne skele u toku radova
a) | struganje stare boje | m2 | 300 |  | 0
b) | impregnacija | m2 | 9500 |  | 0
c) | gletanje i brušenje | m2 | 9200 |  | 0
d) | postava akrilne mrežice | m2 | 250 |  | 0
e) | ličenje | m2 | 9500 |  | 0
12.02. | Izvedba uljenog naliča na stubištima i hodnicima u visini od 150 cm sa svim pripremama podloge.
|  | m2 | 227.7 |  | 0
12.03. | Izvedba antikorozivnne zaštite na postojećoj bravariji sa ličenjem lako mu 2 sloja. Priprema bravarije u bravarskim radovima. U cijenu uključene i sve radne skele i zaštite.
a) | ograda terase - povijesna ograda | m2 | 15.75 |  | 0
b) | stupovi ( 3kom)i nosači krova terase | m2 | 5 |  | 0
c) | rešetke prozora, rešetkasta vrata | m2 | 30 |  | 0
d) | ograda stubišta, visine cca 1,0 m | m1 | 90 |  | 0
e) | ograde balkona i nadstrešnice | m2 | 20 |  | 0
f) | metalni dijelovi krovnih kućica | m2 | 20 |  | 0
12.04. | Izvedba ličenja unutarnje i vanjske stolarije, nove i stare sa pripremom površine, u 2 sloja - temelj i završni lak, odnosno dio unutarnje stolarije bezbojnom lazurom.
a) | priprema vratiju za ličenje brušenje i kitanje | m2 | 1321.35 |  | 0
b) | ličenje vratiju sa lak bijelom bojom | m2 | 1170.7 |  | 0
c) | ličenje vratiju sa bezbojnom lazurom | m2 | 150.65 |  | 0
d) | priprema prozora i balkonskih vratiju | m2 | 977.5 |  | 0
e) | ličenje prozora lak bojom | m2 | 977.5 |  | 0
f) | silikoniranje prozora i vratiju | m1 | 4000 |  | 0
0
| 12. LIČILAČKI RADOVI UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0

## 13PROCELJE
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije ispune troškovnika potrebno je provjeriti eventualno neprikazivanje teksta u redovima od strane Excel-a, i važi samo kompletan tekst stavke.
13. | RADOVI NA PROČELJU
13.01. | Izvedba zaštite stakala prozora i kamenih okvira prozora pomoću PE folije, zalijepljene ljepljivim trakama. Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su u cijeni stavke. Obračun po m2 U cijenu uključeno i skidanje po završenom radu.
|  | m2 | 1500 |  | 0
Ulično pročelje
13.02. | Detaljan pregled cijelog pročelja po postavi skele, označavanje loših dijelova žbuke i profilacija. Po zajedničkom pregledu madzora, konzervatorskog nadzora i projektantskog nadzora donjeti odluku kako pristupiti sanaciji svakog oštećenja. Po pregledu i dopuštenju konzervatorske službe pristupiti sanaciji. Obračun po projekciji površine zgrade.
|  | m2 | 937.75 |  | 0
13.03. | Popravak večih površina pukotina na pročelju i vijencima i plastici ostalih pročelja, površine veće od linije širine 15 cm , i koje nije moguće radi oštečenja i potrebnog popravka obračunati linijski, te će se isti obračunati prema stvarnoj površini popravaka - nove žbuke.
Otucavanje žbuke sa pročelja i profilacija sa jačim pukotinama, otucava se cca 30 cm od pukotine na svaku stranu, sa čiščenjem sljubnica do dubine od 30 mm, te pranje svih zidova po izvršenom otucavanju. Uz otucanu žbuku potrebno je i ostrugati staru boju do podloge u širini od 30 cm. U cijenu uključen i sav odvoz šute na gradski deponij i zbrinjavanje otpada, te sve potrebne radne skele
Žbukanje zida i profilacija u zonama sanacije jačih pukotina na pročelju, širine cca 60 cm, u fazama: cem. špric, gruba i fina produžna žbuka, uz prethodno dobro vlaženje površine i korištenje s/n veze opeka, uključivo sav materijal i rad do pune gotovosti, sa ravnanjem i zaglađenjem završnog sloja. Za potrebe popravaka profilacija po potrebi koristiti prethodno izrađene šablone ( šablone u pripremnim radovima).
Gletanje spoja stare i nove žbuke sa postavom mrežice radi sprečavanja pukotina na spoju novog i starog materijala.
U cijenu uključen kompletan naprijed navedeni rad i materijal, od pregleda, otucavanja loše žbuke, odvoza otpada, do pripreme i nove žbuke, sa gletanjem, sa svim pomoćnim materijalom i radom. Obračun po m2 površine stvarno izvršenog popravka žbuke, za profilacije obračun po razvijenoj površini. Najmanja površina obračuna 60x60 cm.
a) | površina oštečenja od potresa u žbuci - ravna površina | m2 | 187.55 |  | 0
b) | površina oštećenja od potresa u žbuci profilacija i oblika | m2 | 187.55 |  | 0
13.04. | Popravak pukotina nadvoja, profilacija, vijenaca, timpanona, rubnih kamena, popravak rezova od postave spiralnih sidara kroz profilacije u žbuci i otalih elemenata žbuke koja se zadržava - zapadno pročelje, uglovi zap. pročelja, zapadna pročelja aneksa, vijenci i profilacije dvorišnog pročelja.
Uz svaku pukotinu koja se obrađuje potrebno je ostrugati slojeve stare boje u širini od cca 30 cm.
Postojeće pukotine se čiste, uklanja se dio loše žbuke, proširuju pukotine i urezuju u "v", premazuju sa S/N vezom, te zapunjavaju reparaturnim mortom.
Kod popravaka na profilacijama po potrebi koristiti prethodno napravljene šablone profilacija.
U cijenu uključen i sav odvoz šute na gradski deponij i zbrinjavanje otpada, te sve potrebne radne skele
Gletanje spoja stare i nove žbuke sa postavom mrežice radi sprečavanja pukotina na spoju novog i starog materijala.
Obračun po m1 pukotina koje se saniraju.
a) | pukotine od potresa u žbuci i profilacijama - ravna površina | m1 | 300 |  | 0
b) | pukotine od potresa u žbuci i profilacijama - profilacije | m1 | 300 |  | 0
Sjeverno pročelje
13.05. | Izvedba paropropusne reparaturne žbuke za vlažne zidove, sa izvedbom odgovarajućeg šprica i podloge prema uputi proizvođača žbuke. Visina izvedbe paropropusne žbuke do visine sokla 1,5 m od tla., za 2 cm jače od ostatka žbuke
| žbuka sokla - 2 sloja debljine do 10 cm | m2 | 51.315 |  | 0
12.05. | Izrada grube i fine žbuke profilacija, produžnom cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5 - 5,0 cm, završno sa zaglađenom obradom. Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZSKP. Šablone upotrebljavati uz obaveznu postavu vodilica. U jediničnu cijenu po m1 uključena je izrada svih potrebnih križanja i sučeljavanje profila, kao i spojnica profila, te bez dodataka na broj bridova i zakrivljenja. Obračun po m1 profila bez ikakvih drugih dodataka, a šablone 1 kom/6-8 m uključene u jediničnu cijenu stavke 01.08. Profilacije se izvode samo koje odobri nadzorni inženjer i konzervator.
a) | žbuka profilacija rš 50 cm - donji vijenac iznad prizemlja | m1 | 15 |  | 0
b) | žbuka profilacija rš 75 cm - krovni vijenac | m1 | 30 |  | 0
13.06. | Nabacivanje sloja produžnog morta na većim uleknućima površine zidova kako bi se doveli u okomitost. Izravnanje zidova izvesti na mjestima ustanovljenim mjerenjem okomitosti zidova uz suglasnost nadzornog inženjera. Debljina sloja do 5 cm. Obračun po m2.
|  | m2 | 106.7725 |  | 0
13.07. | Izvedba ravne žbuke pročelja, po izvedbi svih elemenata ojačanja zgrade
Žbukanje ravnih površina pročelja produžnom grubom žbukom m-5, omjera 1:3:9 završne obrade debljine 3-4,5 cm, uz prethodno pranje površina vodom pod pritiskom. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otućena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana. Žbuku izvesti prema slijedećim fazama: površinu zida oprati vodom pod pritiskom, na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2.
Na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm. Na osnovni sloj sloj nanosi se finalni sloj fine produžne žbuke debljine 1-1,5 cm. Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. U jediničnu cijenu po m2, uključena je izrada svih rubova - skokova u žbuci i obruba žbuke prema postojećoj žbuci i profilacijama, bez dodatka na križanja i sučeljavanje profila, kao i spojnica profila,te na broj bridova i zakrivljenja profila, te se nikakovi dodaci na površinu ne priznaju Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije žbuke.
a) | sjeverno pročelje | m2 | 533.8625 |  | 0
b) | pasaž - prizemlje sa izvedbom plitkih bordura na stupovima ( dubine do 1-2 cm) | m2 | 44.957 |  | 0
c) | podgledi i bočne stranice ploča balkona, izvode se po izvedbi sanacije konstrukcije balkon, obavezno postava rabic plastične mrežice u žbuku | m2 | 28.875 |  | 0
Strop pasaža
13.08. | Izvedba slojeva stropa pasaža po izvedbi ojačanja konstrukcije. Na postojeću ab ploču s donje strane se uvršćuju kombi ploće iz mineralizirane drvene vunes ispunom oiz kamene vune debljine 5 cm. Ista se učvršćuje vijcima s kišobranom s tiplama u beton, Prek ose postavlja plastična rab c mreža, te žbuka u debljini do 2 cm. Na svim rubovima se izvode profilacije kao postojeće. U cijenu uključena i sva potrebna radna skela za rad na stropu visine 4,3 m.
a) | kombi ploče mineralizirane drvene vune sa ispunom iz kamene vune ukupne debljine 5 cm, učvšćenje u ab ploću stropa, beton vijcima i kišobranima na svakih 50 cm, | m2 | 74.8 |  | 0
b) | rabic plastična mreža fiksirana na vijke sa kišobranima | m2 | 89.98 |  | 0
c) | izvedba fasadne žbuke na pločama mineralizirane drvene vune, sa postavom rabica u žbuku | m2 | 89.98 |  | 0
d) | izvlačenje profilacija unutar kazeta stropa, profilacije kao postojeće, na novim dodanim ab gredama | m1 | 45.6 |  | 0
13.09. | Izvedba spuštanja otvora izloga u pasažu za 5-10 cm ( ovisno o izvedbi ojačanja na gredama, Izvesti iz obloge iz cementnih ploča sa staklenim vlaknima za vanjsku ugradnju deblj 12,5 mm i drvene podkonstrukcije učvršćene nadvoje s vanjske strane. Izvesti bandažiranje spojeva sa žbukom i pripremljeno za ličenje. U cijenu uključena i sva potrebna radna skela za visinu do 4,3 m
a) | sanduk dim 10-15x 5-10 cm, obračun po m1 | m1 | 22.44 |  | 0
b) | izvedba raznih obloga i zatvaranja otvora sa cementnim pločama na drvenoj podkonstrukciji | m2 | 15 |  | 0
13.10. | Dobava i izvedba fasadnog sustav ETICS sa kamenom vunom debljine 5 cm koja se izvodi na pročeljima unutar svjetlika zgrade i zabatnim pročeljima izvan krova susjednih zgrada. Izvesti sa svim slojevima i preporukama proizvođača sustava. Način učvršćenja toplinske izolacije iz kamene vune prilagoditi podlozi ( opeka, beton), te ljepilom, staklenom mrežicom, impregnacijom i završnim slojem sa bojom i tonom prema odabiru konzervatorskog nadzora. Na sve kuteve i istake obavezno postaviti PVC kutnik s mrežicom.PSve špalete prozora potrebno je toplinski odraditi minimalno sa 2 -3 cm toplinske izolacije U cijenu uključena kompletan rad i materijal na fasadnom sustavu svi kutni profili obračunati u jediničnoj cijeni. Obračun po m2 površine pročelja u fasadnom sustavu.
|  | m2 | 400.741 |  | 0
13.11. | Izvedba bojenja pročelja, kompletno sa novom i starom žbukom u dva sloja, silikatnom bojom u minimalno 3 tona, . Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Jedničnom cijenom obuhvatiti: otprašivanje i čiščenje od nečistoća, dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, bojanje u dva sloja. Boju i ton (min 3) određuje predstavnik GZZSKP . Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja bez dodataka na različite tonove i profilacije, u cijenu uračunat dodatak na složenost pročelja od 100%, i nikakav drugi dodatak u obračunu neće se priznati.. Sve tonove potrebno je zamiješati tvornički ili pomoću kompjutorskog uređaja. Posebnu pozornost obratiti na propisanu temperaturu i vlagu u zraku od strane proizvođača boje koja je dozvoljena za izvedbu.
a) | priprema postojeće žbuke i profilacija, žbuka južnog pročelja i profilacije na ostalim pročeljima, čišćenjem postojeće žbuke od naslaga prašine, viška boje i sl, sa laganim brušenjem i eventualnim kitanjem, i obradom brušenejm spojeva stare i nove žbuke i premazivanje primerom prema uputi proizvođača boje, sve pripremljeno za ličenje | m2 | 937.75 |  | 0
b) | Priprema nove žbuke za ličenje, brušenje , kitanje i postava primera, sve pripremljeno za ličenje | m2 | 1224.9705 |  | 0
c) | južno pročelje ličenje | m2 | 937.75 |  | 0
d) | sjeverno pročelje i pasaž ličenje | m2 | 824.2295 |  | 0
e) | zabatni zidovi i svjetlici ličenje | m2 | 400.741 |  | 0
13.12. | Izvedba čišćenja i antikorozivne zaštite pocinčanih limova na pročeljima, koji se ne mijenjaju. Površine pocinčanih limova potrebno je obraditi - odstranjivanje korozijskih produkata i nečistoća, te izvedbom ličenja u 2 sloja emajlom za pocinčani lim, ili 1 slojem temeljnog antikorozijskog premaza i 1 slojem završnog premaza. Završni premaz obavezno UV stabilan. Boja siva, mat ili svilenkasti sjaj kao pocinčani lim, odabir boje od konzervatorskog nadzora. U cijenu uključena kompletna priprema i premazivanje u 2 sloja. Obračun po m2 obrađene površine.
| ulično pročelje | m2 | 151.777 |  | 0
0
| 13. RADOVI NA PROČELJU UKUPNO Eura: |  |  | 0 | 0
0
0

## 2-KONSTRUKCIJA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
I. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI KONSTRUKCIJE | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| + PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om): | 0

## 2.OPĆI UVJETI
TODING d.o.o. Havidićeva 4, Zagreb
Investitor:
SUVLASNICI STAMENO POSLOVNE ZGRADE MASARIKOVA 10, ZAGREB Masarykova 10, Zagreb
Građevina:
STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA
Lokacija:
Masarykova 10, Zagreb k.č.br. 2208, k.o. Centar
I. GRAĐEVINSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA
IZRADIO:
Mario Todorić, dipl.ing.građ.
SURADNICI:
Miroslav Duvnjak, mag.ing.aedif.
Ivan Dragičević, mag.ing.aedif.
Petar Todorić, mag.ing.aedif.
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
0. OPĆE NAPOMENE
Ovaj troškovnik sadrži radove vezane za sanaciju i pojačanje konstrukcije postojeće zgrade za PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE – Masarykova 10, Zagreb.
U jedinične cijene nije uključen PDV. Cijene iskazati u valuti euro.
U sklopu Građevinskog projekta dani su grafički prikazi i detalji sanacije i ojačanja. U istoj su mapi dane napomene vezane za projektiranje i izvođenje te postojeću konstrukciju. Izvođač se treba upoznati sa projektnom dokumentacijom te proučiti napomene iz projekta.
Svaka izmjena Troškovnika koju nije odobrio projektant, uklanja u potpunosti odgovornosti Projektanta za predmetne izmjene te direktne i kolateralne posljedice istih u projektu.
Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.
Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.
Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvoditelja nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja.
Ovlašteni predstavnik izvoditelja radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.
Prije početka radova ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu sa pravilima struke te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost ze tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
Jedinične cijene su nepromjenjive i primijenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu sa projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
Ako tijekom gradnje dođe do eventualnih dodatnih radova, promjene projektiranih materijela, opreme, sustava i sl., Izvoditelj treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Također treba dostaviti detaljnu analizu cijena i karakteristika nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi. Sve promjene u odnosu na projektirano stanje unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzora. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od naručitelja i nadzora priznati u obračunu radova. Analizu cijena i karakteristika nove stavke izvoditelj izrađuje na vlastiti trošak.
Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Izvoditelj je u obavezi izraditi radioničku dokumentaciju za čeličnu konstrukciju, sve bravarske, stolarske i čelične elemente, detalje i sheme svih stavaka u projektu.
Ponuđač se poziva, upoznati se sa stanjem objekata na čestici prije davanja svoje ponude i u zakonski propisanom roku postaviti pismenim putem sva pitanja koja će mu omogućiti davanje kompetentne i nepromjenjive ponude. Nikakve naknadne primjedbe neće biti uvažene. Nepoznavanje ili nerazumijevanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Ponuđač se poziva, prije davanja svoje ponude izvršiti uvid u stanje objekta, infrastrukture, prilaza, okolnih objekata, kao i u sve ostale čimbenike koji na bilo koji način mogu utjecati na gradilište. Izvođač je dužan detaljno se upoznati s troškovnikom, tehničkim opisom i grafičkim prilozima projekta te u zakonski propisanom vremenu određenom po zakonu o javnoj nabavi dati svoje primjedbe na iste. Ukoliko izvođač to propusti smatra se da je pristao na izvođenje objekta do pune besprijekorne funkcionalnosti.
Svi proizvodi koji su u troškovniku navedeni sa svojim imenom proizvođača ili kataloškim brojem ili tržišnim nazivom ili na bilo koji način indiciraju o kojem se proizvođaču radi nikako ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati.
Ponuđači imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni troškovnikom neovisno o tome da li ispred proizvoda u troškovničkom opisu stoji naznaka „ kao „ ili je ispuštena. Uvjet je da proizvod posjeduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) te da ponuđači u svojoj ponudi iskažu koje proizvode nude te u svojoj ponudi dostave njihove tehničke karakteristike kako bi se tražena kvaliteta mogla komparirati sa ponuđenom kvalitetom.
Za jednakovrijedne proizvode ponuditelj je dužan napraviti komparativnu tablicu s prikazom karakteristika proizvoda koji nude kao jednakovrijedan proizvod.
Za sve materijale koji će biti ugrađeni, izvoditelj je prethodno obavezan dostaviti nadzoru uzorak materijala na temelju kojeg treba dobiti pismenu odobrenje za ugradnju.
Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora.
1. ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
Ovi zajednički obračunsko - tehnički uvjeti su sastavni dio općih uvjeta za pojedine vrste radova.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika, i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ, zaštitu gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štete i štetnog atmosferskog utjecaja: vrućine, hladnoće, i sl., najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje može pojaviti potreba i kompletnu režiju.
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14).
Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod. U slučaju nemogućnosti nabavke opisanog materijala ili proizvoda tijekom gradnje, izvođač je dužan ugraditi druge proizvode koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni troškovnikom, uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i investitora.
U ugovornom Troškovniku su procijenjene količine radova. Obračun se vrši prema količinama u troškovniku ili stvarno izvedenim količinama po građevinskoj knjizi - u skladu s ugovorom u sklopu dokumentacije naručitelja.
Izvođač mora sam osigurati od oštećenja svoje dovršene radove sve do primopredaje građevine.
Ponuđač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju i projekte prema kojima daje svoju ponudu. Davanjem ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa zahvatom.
Sve eventualne primjedbe u odnosu na potpunost i tehničku ispravnost projekata dužan je ponuđač priopćiti prije roka predaje ponude iz poziva na predaju ponude i zatražiti potrebna objašnjenja.
Izvođač radova nema pravo tražiti povećanje ponuđene cijene ili odštetu na drugi način, pozivajući se na to da prilikom davanja ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektu.
Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom, troškovnikom, važećim zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima i normama. Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati pismenu suglasnost projektanta i investitora.
2. UZORCI, PROSPEKTI, RADIONIČKI I KOMPOZITNI NACRTI, PROJEKTI
Izvođač je odgovoran za izvedbu i podnošenje na odobrenje nadzornom inženjeru uzoraka, prospekata, radioničkih i kompozitnih nacrta bez prava na posebnu naknadu, a kao što je to naznačeno u općim uvjetima i stavkama ovog troškovnika. Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.
Odabrani i odobreni uzorci biti će od nadzornog inženjera označeni i moći će se uptrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i oprema koja se ugrađuje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanje s gradilišta bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela, koji ne odgovara tom zahtjevu. Takvo uklanjanje dužan je izvođač izvršiti o svom trošku.
Izvođač će izraditi i dati na odobrenje nadzornom inženjeru projekte, radioničke i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montažu instalacija, oprema i pojedinih stavaka. Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.
Isto tako, za one stavke koje proizvođač proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predviđenih u nacrtima, a koji bi se elementi u takvim standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu završenih radova ili na njegov estetski izgled - izvođač će također dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje.
Cijena takvih supstitucija ne smije biti veća od cijene osnovnog proizvoda ponuđenog u ugovoru.
3. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova sa gradilišta ukloniti.
Privremeni objekti, ograde, zaštite, oprema obuhvaćaju, pored ostalog, i uređenje prostora, izgradnju eventualno potrebnih baraka, povremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremena stubišta, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.
Izvođač je odgovoran za sve radove, materijale i imovinu do primopredaje objekta te treba osigurati policom imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzročene građenjem ili pripremom za građenje.
Izvođač je na ulazu u gradilište dužan postaviti ploču gradilišta, sadržaj ploče treba biti u skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
4. ČIŠĆENJA
Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
Čišćenje obuhvaća uklanjanje smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih.
Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova, uređaja, armatura, tepiha, itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.
5. UKLANJANJE OTPADAKA
Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na u tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.
Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu.
Nikakvo smeće ili otpatci neće se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.
Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskan vodom kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tijekom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.
Suvišno blato i ostala nečistoća sa kotača vozila mora se odstraniti, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koja takva vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta dužan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.
Odvoz otpada, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno. Izvođač je dužan sav otpad zbrinuti u trošku izvođenja.
6. ČUVANJE MATERIJALA
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni, te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata i itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvođač je odgovoran da uskladišteni materijal ne ometa pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne pređe računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
7. ZAVRŠETAK RADOVA
Po završetku radova teren i svi djelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, tj. vraćeni u prvobitno stanje koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedeni u prijašnje stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inžinjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
Radovi nisu završeni dok Izvođač ne preda Investitoru dokumentaciju prema projektu i zakonu za dokazivanje kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova uključivo rezultate svih ispitivanja uključivo s uspješno provedenim probnim opterećenjem konstrukcije, a sve kako je propisano zakonom, građevinskom dozvolom, projektom i pravilima struke kao obaveza izvođača.
8. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta. Naručitelj će ugovorom definirati način primopredaje.
Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži i ishodi uporabnu dozvolu, kao i projekt izvedenog stanja, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje u jednom primjerku u tiskanom obliku i u digitalnom obliku.
Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene od Komisije nadležnog organa prilikom tehničkog pregleda.
Tijekom trajanja eventualnog ugovornog jamčevnog odnosno garantnog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.
Nakon završetka radova i prilikom primopredaje građevine predstavnici investitora, nadzora i izvođača pregledat će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani od nadzornog inženjera, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvoditelj je dužan prije početka radova provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvoditelj je dužan detaljno proučiti investicijsko-tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvoditelj je dužan pregledati dokumentaciju te dati primjedbe na eventualne nedostatke ili pogreške te je dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenja. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
Izvođač je dužan osigurati sve priključke za potrebe funkcioniranja gradilišta. Dopremu i instalaciju gradilišnih kontejnera, uređenje privremenog deponija, te provođenje svih sigurnosnim mjera zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša uključene su u cijene jediničnih stavki te se ne iskazuju zasebno.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvoditelj izvesti prema "shemi organizacije gradilišta" koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvoditelj je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
prostorije za urede,
gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata,
postaviti natpisnu ploču od cca 3,5 x 2,5 metra,
postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
Izvoditelj je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
Sve materijale izvoditelj mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
U kalkulacije izvoditelj mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
Izvoditelj je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati,
Na gradilištu mora postojati stalna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno,
Sve otpadne materijale izvođač treba odvesti i zbrinuti na odlagalištu. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati, investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
Izvoditelj je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
Izvoditelj je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ (higijensko-tehničke zaštitne) mjere prema postojećim propisima.
Izvoditelj je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, ukloniti i deponirati sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija te vratiti obuhvat zahvata u prvobitno stanje ili pripremiti za hortikulturno uređenje.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih i/ili drvenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati važećih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate.
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija, prije početka izvođenja temelja.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.
U slučaju pojave količine podzemne vode koja onemogućava predviđenu tehonologiju izvedbe, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građ. dnevnik.
Odvoz materijala, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno. Izvođač je dužan sav otpad zbrinuti u trošku izvođenja.
Ukoliko dode do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvodač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Ukoliko su prethodno izvršena geotehnička ispitivanja, prije betoniranja temelja potrebno je da ovlaštena osoba koja je vršila geotehnička ispitivanja, ispita tlo u temeljnoj jami i upiše u građevinski dnevnik izvođača da je temeljno tlo u skladu s geotehničkim izvješćem.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Izvoditelj se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete u projektu.
Koristiti glatku čeličnu oplatu. Glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl.
Ugradnju betona izvesti uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu, kod ugradnje, beton se sabija vibratorom, odnosno pervibratorom, ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona. Beton se prilikom ugradnje u stupove i zidove mora ugrađivati sa produžnim crijevom, kako visina pada ne bi bila viša od 1m, te ne bi došlo do segregacije betona. Sve ploče neophodno je betonirati sa pumpom za beton.
Ako je temperatura visoka, prije betoniranja obavezno politi podlogu, odnosno tlo ili oplatu, kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. Sa ugradnjom betona može se početi kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena, te podloga u potpunosti očišćena od svih nečistoća.
Izvođač je dužan provoditi njegu svježeg betona i zaštitu betonske površine od atmosferskih utjecaja (toplina, hladnoća, kiša, mraz, snijeg), kako ne bi došlo do pukotina i oštećenja.
Kod izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcija, izvođač se treba pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za razne ugradnje i statičkog proračuna.
Marke i kvaliteta svježeg betona za sve armirano betonske i montažne konstrukcije, kao i dimenzije konstrukcije, određene su projektom te ih se izvođač mora strogo pridržavati.
Prekide betonaža izvođač je dužan prethodno usuglasiti sa nadzornim inženjerom.
Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada.
Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.
Za izradu betona iste konstrukcije izvođač je dužan koristiti cement i agregat iste vrste, tako da se dobije jednolična boja ploha. Izvođač je dužan ugraditi beton na način da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini, predvidjeti zaštitu površine betona od procjeđenog cementnog mlijeka.
Za premazivanje oplate prije betoniranja predvidjeti premaze koji se mogu obrisati sa gotove betonske površine – dužan ih je obrisati izvoditelj, tj. premaze koji se sami razgrađuju. Oplata ploha betona koji se ne žbuka, ne smije se vezati kroz beton limom ili žicom.
Sve betone predvidjeti granulacije 0-32 mm, osim u iznimnim slučajevima ako to gustoća armature zahtjeva beton granulacije 0-16 mm.
Prilikom ugradnje kod nepovoljnih uvjeta (kiša), ugradnju vršiti na način da se spriječi segregaciju betona i ispiranje cementa iz smjese, naročito kod prekida betoniranja, odgovarajućim zaštitnim mjerama (pokrivanje i sl.).
Izvoditelj je dužan dostaviti recepture svih betona sa pripadajućim konzistencijama i dodacima koji se koriste na gradilištu nadzoru na uvid. Na dostavnicama betona moraju biti ispisani svi podaci – šifra-oznaka svježeg betona („marke“ betona) i recepture, vrsta i količina dodatka betonu, vrsta cementa i projektirana konzistencija.
Svi gore navedeni postupci, materijali, recepture i certifikati opisani su i definirani Planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izrađuje izvoditelj radova po ovlaštenoj instituciji te ga je izvoditelj dužan dostaviti nadzornom inženjeru prije početka armirano betonskih radova.
Tolerancije ravnosti betonskih ploča, zidova i estrih površina propisuje se za svaki dio posebno sukladno važećim normama.
Ukoliko su odstupanja veća od dozvoljeni izvoditelj je dužan sanaciju izvršiti o svom trošku. To se posebno odnosi na ravnost gornje površine temeljne ploče. Izvoditelj je dužan izraditi geodetsku izmjeru, te sva izbočenja preko tolerance poravnati brušenjem. Za sve udubine izvan propisane norme izvoditelj snosi trošak povečane količine asfalta.
Sanaciju gnijezda i loših mjesta izvesti sukladno pravilima struke uz prethodno odobrenje metode i materijala od strane nadzora. Sanaciju izvoditi mokro na mokro odmah nakon skidanja oplate.
Obračun armature izvršiti po kg stvarno ugrađene armature prema iskazu armature u projektu, po vrstama i profilima. U količinu nisu uključeni otpaci koji nastaju krojenjem mreža i rezanjem šipki.
U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje, privremeno skladištenje, horizontalni i vertikalni transport i montaža i vezivanje. U jediničnoj cijeni uključena je žica za vezivanje i svi potrebni distanceri. Ukoliko je potrebno izvesti dodatna bušenja i povezivanje smjesom za sidrenje, to je posebno naglašeno u pojedinoj stavci.
Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima. Prije najave gotovosti pojedinog konstruktivnog elementa za kontrolu od strane nadzora, izvoditelj je dužan sam prekontrolirati svaki element, te upisom u dnevnik jamčiti ispravnost postavljene oplate i armature sukladno projektu. Pregled i preuzimanja armature vrši nadzorni inženjer, sa upisom odobrenja za betoniranje u dnevnik građenja.
Prilikom betoniranja treba naročito paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim računom i nacrtom. Koristiti distancere za postizavanje potrebnog zaštitnog sloja. U temeljnoj ploči ispod donje zone koriste se betonski distanceri, a u pločama i zidovima PVC distanceri. Svi neophodno potrebni distanceri u gustoći propisanoj nacrtima uračunati su u jedinične cijene armature, te se neće posebno naplaćivati.
Jedinična cijena pojedine stavke za betonske i arm. betonske konstrukcije mora sadržavati: sve vertikalne i horizontalne transporte, sav rad, osnovni i pomoćni, sva potrebna podupiranja, oplate, učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze, sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i pervibriranja, mazanja oplate “oplatanom”, kvašenja oplate, zaštitu betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija, vrućine, hladnoće i sl., njega betona.
U pravilu kod arm.betonskih radova cijena betona, oplate i betonskog željeza dane su odvojeno, a u slučajevima kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom), te transport do mjesta ugradnje.
BETON
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati propisa, standarda i pravilnika navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete te projekta. Prije početka radova uzvoditelj je dužan izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz Plana.
Kontrola konzistencije obavlja se na gradilištu, te u slučaju odstupanja na više beton se ne ugrađuje, u slučaju odstupanja na manje moguće je dodavanje kompatibilnog aditiva na gradilištu uz odobrenje tehnologa. Detaljni program dužan je izvoditelj definirati projektom betona, a sve u skladu sa programom kontrole kvalitete propisanim projektom.
Prije početka izvođenja konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona, izvoditelj mora izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije o svom trošku, koji sadrži:
sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona
plan betoniranja, organizaciju i opremu
način transporta i ugradnje betonske mješavine
način njegovanja ugrađenog betona
program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona
program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama
projekt skela
projekt oplata
ateste glavne i rezervne betonare
Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izvoditelj dostavlja nadzornom inženjeru.
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi propisani su Prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
Obračun se vrši isključivo po m³ projektom predviđenih količina betona u konstrukciji uz odbitak svih rupa, niša, otvora, prodora itd.
ARMATURA
Kod izvedbe armiračkih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati postojećih propisa i standarda.
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
Na gradilištu odgovorna osoba dužna je pregledati armaturu na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, koroziju, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od korozije i nećistoće. žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz armaturnih nacrta projekta. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim voditelja gradilišta i nadzornog inženjera, pregledati projektant konstrukcije, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za kvalitetu betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz projekta nosive konstrukcije i armaturnih nacrta.
Prilikom polaganja armature, izvoditelj je dužan provjeriti položaj armature kod horiz. serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidovi) kako nebi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.
Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. Jediničnom cijenom armature treba obuhvatiti:
uzimanje izmjera na objektu
dobava
doprema
čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje
privremeno skladištenje
doprema na gradilište
skladištenje na gradilištu
sortiranje i po potrebi premještanje
horizontalni i vertikalni transport, ugradnja u konstrukciju, postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima sa podmetanjem podložaka i distancera kako bi se osigurala projektirana udaljenost između armature i oplate. U jediničnoj cijeni uključeni su svi tipovi distancera i žica za vezivanje.
čišćenje nakon postave armature svakog pojedinog elementa
potrebna radna skela
uzimanje potrebnih uzoraka, ispitivanje materijala te dostava atesta prije ugradnje i montaža i vezivanje.
OPLATA
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne i potpuno glatke bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Raspored oplatnih ploča mora biti pravilan, izrađen od oplatnih ploča jednake veličine, bez ubacivanja manjih komada. Nastavci oplate ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.
Prije svakog betoniranja izvoditelj građeviskih radova – glavni izvođač i izvoditelji drugih struka ( elektro, voda I kanalizacija, strojarski, itd.) dužni su zajedno pregledati plan betoniranja i utvrditi jesu li svi potrebni prodori I ugradnjeni elementi u bet. zidovima pipremljeni I ugrađeni, da se naknadno nebi dodatno otvarali otvori.
Izvedba svih radnih fuga uključena je u jediničnu cijenu. Na prekidima betoniranja, tj. na svim radnim fugama obvezna je upotreba “streckmatall-a”, te je isti uključen u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Na svim vidljivim bridovima betona, koji se ne žbukaju ili ne oblače, obvezna je upotreba trobridnih trokutastih lajsni, koje su uključene u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Obračun se vrši putem građevinske knjige, prema stvarno izvedenoj količini radova m2 oplate, pri čemu se odbijaju svi prazni prostori, otvori, vrata, niše, kučice, dimnjaci, bez obzira na veličinu. Sukladno nacrtima oplate izvode se u oplati svi otvori veći ili jednaki promjeru 10 cm ili veličine 10x10 cm. Bočne špalete otvora obračunavaju se po cijeni m2 osnovne stavke oplate elementa unutar kojeg se predmetni otvor, tj. špaleta nalazi. Nikakve posebne nadoplate neće se priznavati.
OPIS RADA
Izvedba oplate u radionici i prijevoz oplate iz radionice do deponija na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje.
Ili izrada oplate na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,
Ili izrada oplate na mjestu ugradnje i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,
Postava oplate na mjestu ugradnje sa podupiranjem i vezivanjem oplate,
Skidanje oplate,
Čišćenje oplate i vađenje čavala, prijenos na deponiju i sortiranje.
Izvedba svih pripremnih i pomoćnih radova kao:
radova po odredbama važećih propisa zaštite na radu,
uzimanje mjera na gradnji,
postavljanje, premještanje i skidanje pomoćnih pokretnih skela potrebnih za izradu oplate,
odabiranje građe na deponiju,
čišćenje radnog mjesta i prijenos otpadaka na deponiju.
NAČIN OBRAČUNA:
Oplata temelja i nadtemeljnih zidova, zidova, stupova, šahtova, kanala, zidova, ograda, greda, stepeništa, obračunava se po m2 razvijene površine izvedene konstrukcije - svaka strana se posebno obračunava.
Oplata serklaža obračunava se po m2 vertikalne projekcije serklaža, mjerena svaka strana posebno.
Oplata vijenaca obračunava se po m2 vijenca mjereno po vanjskom rubu.
ZIDARSKI RADOVI
Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).
Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o građevnim proizvodima.
Odstupanje od predviđenih dimenzija propisano je projektom.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene i očišćene po završetku radova.
U svrhu zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl. tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u toku radova, te u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) dokazati da korišteni materijali ispunjava odgovarajući standard. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika. Sve troškove oko dobivanja dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvoditelj treba uračunti u jediničoj cijeni.
Zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Upotreba skele za visine preko 1,5 m uključena je u jedinične cijene i neće se posebno obračunavati.
Opeka i mort za zidanje moraju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima.
Spojeve različitih medija (opeka beton ili inst. okno zid) potrebno je rabicirati staklenom mrežicom. Spojeve zidanog zida sa AB konstrukcijom ankerirati armaturom u svakom trećem redu prema uputi statičara.
NAPOMENE:
Predmetna građevina na lokaciji k.č. 2208, k.o. Centar nalazi se unutar Urbano-arhitektonskog ansambla – pješački pasaž spoja Masarykove 10 i Varšavske 3-5, koje je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod reg.br. Z-4753 i nalazi se na području zaštićene Povijesno urbane cjeline Grad Zagreb, koja je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod reg.br. Z-1525. Izvođač se mora priržavati svih konzervatorskih smjernica i pisanih uputa sadržanih u konzervatorskom elaboratu, bilo kojem dijelu projektne dokumentacije i pisanim uputama Nadzora i Naručitelja.
Prije započinjanja bilo kojeg zahvata na građevini prethodno sve dogovoriti i uskladiti s investitorm konzervatorskog nadzora za izvođenje predmetnih radova. Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZZSK i Nadzornog inžinjera. Izvoditelj je dužan pregledati građevine prije početka radova. Prije početka radova izvršiti zaštitu svih podova i obloga zidova na mjestima odvijanja radova te koridora kojima se doprema materijal i alat u prostorije. Zaštitu predvidjeti u jediničnoj cijeni radova. Nakon završetka svake faze rada očistiti prostor od otpada te sav otpad odvesti na gradski deponij što je u cijeni radova, kao i troškovi propisnog zbrinjavanja otpada.
Obzirom da su zidovi žbukani, ne može se sa sigurnošću utvrditi točan stupanj oštećenja nosive konstrukcije. Stvarno stanje nosive konstrukcije će se procijeniti nakon uklanjanja oštećenih i odlomljenih dijelova žbuke sa zida te će se utvrditi stvarni stupanj oštećenja nosive i nenosive konstrukcije. Zbog navedenog, količine prikazane u ovom troškovniku mogu odstupati od izvedenog stanja. Stvarne količine izvedenih radova obračunati će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava Nadzorni inženjer, sukladno zakonskim propisima.

## 2. KONSTRUKCIJA
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena | % Financiranja iz FSU-a | Iznos financiranja iz FSU-a
I.1. | PRIPREMNI RADOVI
Napomene:
Radovi se provode na cijeloj građevini. Građevina ima cca 2910 m2 GBP. Etaže: Podrum, prizemlje, mezanin, 1.,2.,3.,4. kat te nestambeno potkrovlje.
Osigurati sve privremene priključke i opremu za potrebe funkcioniranja gradilišta te provedbu svih mjera zaštite na radu, zaštite okolišta te zaštite od požara
Izvođač može prije nuđenja stavke obići predmetnu građevinu u dogovoru s Naručiteljem.
Sa Naručiteljem usuglasiti lokaciju premiještanja i skladištenja namještaja, opreme, uređaja, sanitarija odnosno svih demontiranih i uklonjenih predmeta iz postojećeg objekta.
I.1.1 | Zaštita obloge stepeništa od oštećenja prilikom sanacijskih radova. Gazišta i čela stepenica potrebno je prekriti OSB pločama i geotekstilom 300 g/m2. Obračun je po m2 projicirane tlocrtne površine. | m2 | 120 |  | 0 | 100%
I.1.2 | Zaštita stolarije od oštećenja prilikom izvedbe sanacije daščanom oplatom ili osb pločama. U stavku uključen sav rad, materijal i potreban alat. Obračun je po m2 zaštićene površine. | m2 | 910 |  | 0 | 100%
I.1.3 | Nabava, doprema, montaža i demontaža lake cijevne skele na pročeljima zgrade za potrebe provedbe radova obnove. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji. Uz zgradu se nalaze susjedne zgrade na istočnom i zapadnom pročelju te dijelu sjevernog pročelja. U cijenu stavke uključiti i otegotne okolnosti postavljanja skele iznad susjednih krovova te prema potrebi izradu potrebne dodatne konstrukcije za prihvat skele iznad susjednog krova. Obračun je po m2 površine zida kojeg je potrebno oskeliti s uključenim dodatnim radnim i manevarskim prostorom. Skela je predviđena za potrebe izvedbe radova na pročeljima zgrade. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. U cijenu uključiti izradu projekta skele i naknadu za zauzeće javne površine. Skela treba biti ograđena zaštitnim mrežama za osiguranje od pada predmeta čitavom visinom postavljanja. Obračun po m2. | m2 | 970 |  | 0 | 100%
I.1.4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojem se izvode radovi potrebno je ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde i naknadu za zauzeće javne površine. Obračun po m1. | m1 | 55 |  | 0 | 100%
I.1.5 | Nabava, doprema, montaža i demontaža zaštite krovova susjednih građevina od pada sa visine građevinskog materijala, alata i sl. Zaštita se predviđa geotekstilom 300 g/m2, PVC folijom te OSB pločama na drvenoj podkonstrukciji. U cijenu stavke uključiti, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 tlocrtne projekcije zaštićenog prostora. | m2 | 135 |  | 0 | 100%
I.1.6 | Čišćenje obuhvata zahvata i okoliša nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevinskog materijala na gradski depo udaljenosti do 20 km.
Višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne obračunavaju se posebno! U cijenu uračunata naknada za zbrinjavanje.
| Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
I.2. | RADOVI UKLANJANJA I DEMONTAŽE
Napomene:
Prije demontaže potrebno je "umrtviti", odnosno zatvoriti sve instalacije na kojima se izvode radovi.
Prilikom uklanjanja postojećih nosivih zidova, potrebno je držati se pravilnog redoslijeda izvođenja radova kako ne bi došlo do urušavanja postojećih zidova izvan ravnine.
I.2.1 | Pažljivo uklanjanje i demontaža svih pregradnih zidova od pune opeke debljine 6-15 cm te gipskartonskih zidova. U cijenu uključiti sav rad, alat i opremu potrebnu za dovršenje stavke te odvoz i deponiranje. Obračun po površini uklonjenih pregradnih zidova.
| a) pregradni zidovi 6-15 cm | m2 | 1123 |  | 0 | 100%
| b) pregradni gipskartonski zidovi | m2 | 226 |  | 0 | 100%
I.2.2 | Uklanjanje obloge zidova. Potrebno je ukloniti sve slojeve obloge nosivih zidova koji se ojačavaju. Prema vizualnom pregledu i istražnim radovima, nosivi zidovi su obloženi žbukom te manjim dijelom gipskartonskom oblogom (procjena cca 4%) na dijelu gdje je vršena adaptacija prostora. Obloga se uklanja u potpunosti do površine ziđa. Potom treba detaljno pregledati ziđe radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu je potrebno uračunati korištenje ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Stavka uključuje skupljanje šute od žbuke, odnosno obloga zidova, utovar i odvoz otpada na deponij te troškove deponiranja. Stavka se predviđa u svim zonama gdje se predviđa sanacija, odnosno ojačanje ziđa.
| Obračun po m2 uklonjene obloge. | m2 | 5306 |  | 0 | 100%
| b) odvoz i deponiranje žbuke | m3 | 132.65 |  | 0 | 100%
I.2.3 | Uklanjanje slojeva međukatne konstrukcije stropa iznad prizemlja. Očekivani slojeva poda: drveni strop sa podnom oblogom, slijepom drvenom oblogom (2 sloja), drvenim letvama te šutom/nasipom. Podgled unutrašnjost objekta: drvena oplata ispod greda, obloga od trstike i žbuke, spušteni strop s instalacijama. Podgled i instalacije unutar spuštenog stropa uklanjati samo u mjeri u kojoj je potrebno za izvršenje radova ojačanja konstrukcije. Uklanjanje i demontažu opreme i instalacija u stropu izvršiti samo ukoliko je neophodno, ovisno o zatečenom stanju, u dogovoru s Naručiteljem i korisnikom poslovnog prostora. U cijenu je potrebno uračunati i korištenje ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke te odvoz i deponiranje. Obračun je po m2 poda.
| Uklanjanje slojeva poda | m2 | 350 |  | 0 | 100%
| Uklanjanje podgleda | m2 | 150 |  | 0 | 100%
I.2.4 | Uklanjanje slojeva međukatne konstrukcije stropa iznad mezanina, 1. kata, 2. kata i 3. kata. Potrebno je ukloniti slojeve podova u svim navedenim etažama. Očekivani slojeva poda: klasični drveni strop sa podnom oblogom, slijepom drvenom oblogom (2 sloja), drvenim letvama te šutom/nasipom. Podgled: drvena oplata ispod greda, obloga od trstike i žbuke. U cijenu je potrebno uračunati i korištenje ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke te odvoz i deponiranje. Obračun je po m2 poda.
| Uklanjanje slojeva poda | m2 | 1395 |  | 0 | 100%
| Uklanjanje podgleda | m2 | 1395 |  | 0 | 100%
I.2.5 | Uklanjanje slojeva međukatne konstrukcije stropa iznad 4. kata. Očekivani slojeva poda: drveni strop sa slijepom drvenom oblogom, drvene letve, izolacija, cementni estrih. Podgled: gipskartonska obloga i manjim dijelom žbuka na trstici. Podgled unutar spuštenog stropa uklanjati samo u mjeri u kojoj je potrebno za izvršenje radova obnove. U cijenu je potrebno uračunati i korištenje ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke te odvoz i deponiranje. Obračun je po m2 poda.
| Uklanjanje slojeva poda | m2 | 400 |  | 0 | 100%
| Uklanjanje podgleda | m2 | 180 |  | 0 | 100%
I.2.6 | Uklanjanje postojeće betonske podne ploče u pretpostavljenoj debljini od 10 cm. Voditi računa o mogućim instalacijama u ploči te poduzeti sve pripremne radnje za sigurno uklanjanje podne ploče. U stavku je uključeno uklanjanje podne ploče i pripadajućih slojeva (estrih 5 cm, HI), odvoz materijala i deponiranje istog. Ukoliko je debljina postojeće podne ploče različita od pretpostavljenog stanja, obračun vršiti prema stvarnim količinama uklonjenog materijala uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po m2 uklonjene podne ploče. | m2 | 315 |  | 0 | 100%
I.2.7 | Pažljivo uklanjanje nosivih unutarnjih zidova u zoni izvedbe novog dizala, u zoni prezidavanja postojećih zidova debljine 30-80 cm te zidova prizemlja na mjestu izvedbe novih zidova debljine do 30 cm. Stavka uključuje i uklanjanje dijela poprečnog zida stubišta debljine cca 16 cm u zoni izvedbe novog zida dizala strojnim rezanjem ili ručnim uklanjanjem opeke. Prilikom uklanjanja nosivih zidova neophodno je podupirati nosivu stropnu konstrukciju do temelja građevine. U cijenu uključiti sav rad, alat, opremu, podupore i radne skele potrebne za dovršenje stavke te odvoz i deponiranje materijala. Obračun po m3 uklonjenog zida.
| a) debljina zida do 30 cm | m3 | 15 |  | 0 | 100%
| b) središnji zid debljine 30-80 cm | m3 | 25.5 |  | 0 | 100%
| c) uklanjanje dijela poprečnog zida stubišta u debljini 16 cm | m3 | 6.5 |  | 0 | 100%
I.2.8 | Pažljivo uklanjanje dijela postojeće AB stropne ploče iznad podruma te gornjih dijelova postojećih zabatnih zidova od pune opeke za potrebe izrade nove grede na mjestima razlike u debljini zidova između etaža - sve prema detaljima iz projekta. Postojeća AB stropna ploča pretpostavlja se u debljini 15 cm, te se uklanja dio ploče uz obodne zidove uz prethodno podupiranje stropne konstrukcije. Potrebno je sačuvati postojeću armaturu u stropnoj ploči kako bi se kasnije povezala nova i postojeća armatura. Zidovi - uklanja se dio zida cca 50 cm od međukatne konstrukcije za spoj novih zabatnih AB zidova 1. kata i novih zidova od opeke na 2. katu te za spoj novih zidova podruma i prizemlja. Prilikom uklanjanja ploče i vrha zida, neophodno je podupirati nosivu stropnu konstrukciju do temelja građevine. Radove vršiti uz pristustvo nadzornog inženjera. U cijenu uključiti sav rad, alat, opremu, podupore i radne skele potrebne za dovršenje stavke te odvoz i deponiranje materijala. Obračun po m3.
| - uklanjanje dijelova zidova | m3 | 9.5 |  | 0 | 100%
| - uklanjanje stropne ploče | m3 | 1.6 |  | 0 | 100%
I.2.9 | Pažljivo uklanjanje obodnih poprečnih zidova, zabatnih zidova potkrovlja i zidova svjetlarnika. Zidovi od pune opeke debljine 30-45 cm uklanjanju se u etažama potkrovlja, 4.,3. i 2. kata. Prilikom uklanjanja nosivih zidova neophodno je podupirati nosivu stropnu konstrukciju do temelja građevine. U cijenu uključiti sav rad, alat, opremu, podupore i radne skele potrebne za dovršenje stavke te odvoz i deponiranje materijala. Obračun po m3 uklonjenog zida.
| a) zabatni zidovi | m3 | 93 |  | 0 | 100%
| b) zidovi svjetlarnika | m3 | 19 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.2. RADOVI UKLANJANJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
I.3. | SANACIJSKI RADOVI NA STROPNIM KONSTRUKCIJAMA
Napomene:
Potrebno je držati se pravilnog redoslijeda izvođenja prema naputku iz projekta kako ne bi došlo do gubitka stabilnosti postojećih zidova. Izvedba tlačne ploče iznad 2. kata do vrha vrši se u 3. faze. U 1. fazi betonira se ploča do cca 1 m od novih poprečnih zidova na obodu građevine. 2. faza podrazumjeva izvedbu novih poprečnih zidova na obodu građevine, dok se u 3. fazi vrši betoniranje ostatka ploče i spajanje s novim zidovima. Detaljniji redoslijed izvođenja opisan je u tehničkom opisu i u grafičkom dijelu projekta.
I.3.1 | SANACIJA POSTOJEĆE STROPNE KONSTRUCIJE: Pregled te prema potrebi sanacija i ojačanje nosive stropne konstrukcije po svim etažama. Nakon uklanjanja slojeva poda, potrebno je od strane Nadzornog inženjera pregledati nosivu konstrukciju te prema procjeni istog donijeti odluku o eventualnoj sanaciji, ojačanju ili zamjeni postojećih elemenata prema radnjama navedenim u nastavku. Drvene grede: - dodavanje čeličnih UNP profila uz postojeću gredu - zamjena novom drvenom gredom - sanacija oštećenih ležajeva i lokalna sanacija čeličnim pločevinama. Stavka uključuje sva potrebna spojna sredstva i zavare. Sanacija čeličnih profila: - pjeskarenje, sanacija i bojenje kvalitetnim zaštitnim i završnim bojama. Cijena uključuje sav rad, materijal, spojna sredstva, zavare, antikorozivnu zaštitu, radnu skelu, alat i opremu. Napomena: Stavka se obračunava samo ukoliko se za to ukaže potreba. Obračun prema stvarno izvedenim radovima. |  |  |  | 0
| a) dodavanje novih UNP profila, klasa S 235 | kg | 1620 |  | 0 | 100%
| b) zamjena novim drvenim gredama klase C27 | m3 | 10.2 |  | 0 | 100%
| c) sanacija čeličnim pločevinama klase S 355 | kg | 3470 |  | 0 | 100%
| d) sanacija čeličnih profila | m' | 35 |  | 0 | 100%
I.3.2 | Povezivanje tlačne ploče sa unutarnje strane zida. Unutarnji zidovi Povezivanje kroz unutarnje zidove vrši se sidrenim šipkama Ø16/80 cm u prethodno izbuše rupe u unutarnjim zidovima. Sidra se postavljaju u sredini tlačne ploče te injektiraju smjesom za sidrenje na bazi epoxy-a. Duljina sidara ovisi o debljini zida. Ukupna duljina sidrene šipke je Dz+200 cm. Dz je debljina zida, a po 100 cm se postavlja na svaku stranu u tlačnu ploču. Prije postavljanja šipke izvršiti injektiranje u bušotinu injekcijskom smjerom ili epoxy smolom sukladno HRN EN 1504-6. Obodni zidovi i zidovi 4. kata U zonama gdje se ne može izvršiti bušenje kroz zid sidrenje se vrši prema detalju iz projekta u dubini od 2/3 zida po dvije dijagonalne šipke Ø14 svakih cca 120 cm u horizontalnoj ravnini. U zoni ploče iznad 4. kata, šipke Ø14 se buše u zidove dijagonalno u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini prema detaljima iz projekta. Sidrenje se vrši također s masom za sidrenje sukladno HRN EN 1504-6. Dispozicija sidara prikazana je u grafičkom dijelu. Količina rebrastih šipaka iskazana je u armaturnim nacrtima, u stavku uključeno bušenje, postava i injektiranje smjesom za sidrenje. Cijena uključuje sav rad, opremu, materijal, radnu skelu i pripomoć. Obračun je po komadu.
| a) šipke Ø16 | kom | 191 |  | 0 | 100%
| b) šipke Ø14 | kom | 218 |  | 0 | 100%
| c) sidrenje ploče iznad 4. kata | kom | 184 |  | 0 | 100%
I.3.3 | Povezivanje tlačne ploče sa obodnim zidovima s vanjske strane zida. Povezivanje se vrši bušenjem rupa u obodnim zidovima za postavljenje sidrenih šipki Ø16 svakih cca 150 cm sa kvadratnom pločicom 200x200x8 mm, S 235. Sidra se postavljaju visinski u sredinu tlačne ploče na način da se sidrene pločice "ukopaju" u vanjsko lice zida 3-4 cm kako bi se pokrile žbukom. Duljina sidara ovisi o debljini zida. Ukupna duljina sidrene šipke je Dz+100 cm. Dz je debljina zida, a 100 cm se postavlja na unutarnju stranu u tlačnu ploču. Prije postavljanja sidrene šipke izvršiti injektiranje sidra injekcijskom smjerom ili epoxy smolom sukladno HRN EN 1504-6. Dispozicija sidara prikazana je u grafičkom dijelu. Stavka uključuje potrebna bušenja, navojne šipke od nehrđajućeg čelika s uključenim svim spojnim sredstvima i smjesom za sidrenje. Cijena uključuje sav rad, opremu, materijal, radnu skelu i pripomoć.
| Obračun po komadu. | kom | 187 |  | 0 | 100%
I.3.4 | Izvedba nove spregnute konstrukcije. Postojeći drveni gredici se sprežu vijcima kao SFS VB-48-7.5x165 ili jednakovrijedno__________________________. Vijci se postavljaju križno po dva komada, razmak prema statičkom proračunu. U cijenu uključena dobava i ugradnja nove daščane oplate debljine 24 mm ili OSB ploče 18 mm, PE folije na daščanu oplatu, te vijaka za sprezanje. Cijena uključuje sav rad, opremu, materijal, radnu skelu i pripomoć potrebne za potpuno izvršenje stavke. Obračun po m2 za ukupno 6 etaža. | m2 | 2360 |  | 0 | 100%
I.3.5 | Izvedba nove tlačne ploče debljine 6 cm. Dobava i ugradnja betona klase C 30/37 i armature B500B prema izvedbenom projektu . Ploča iznad 2.,3. i 4. kata izvodi se u fazama prema projektu. U jediničnu cijenu uključiti rad u fazama prema projektu i sva potrebna podupiranja i privremene stabilizacije konstrukcije. Cijena uključuje sav rad, opremu, materijal, alat, odnosno sve potrebno za potpuno izvršenje stavke. Obračun po kg ugrađene armature i m3 ugrađenog betona za ukupno 6 etaža.
| - beton C 30/37 | m3 | 142 |  | 0 | 100%
| - armatura B 500B | kg | 18880 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.3. SANACIJSKI RADOVI NA STROPNIM KONSTRUKCIJAMA |  |  |  | 0
I.4. | SANACIJA I OJAČANJE POSTOJEĆIH ZIDOVA, STUPOVA I GREDA
Način sanacije pukotina u zidovima:
Pukotine do 3 mm - FRCM sustav
Pukotine 3-5 mm - Injektiranje, FRCM sustav
Pukotine iznad 5 mm - Injektiranje, spiralna armatura, FRCM sustav
Napomena: Ukoliko se zid u potpunosti oblaže oblogom, nije potrebno koristiti FRCM sustav.
I.4.1 | Zamjena morta u sljubnicama na mjestima istrošenog i nevezanog morta. Nabava i ugradnja bescementnog reparaturnog morta na mjestima trošnog i nevezanog morta u sljubnicama. Mort ponovno fugirati u dubini min 5 cm, odnosno 1/3 debljine zida. Radi potpune ispunjenosti sljubnica, bez šupljina i uz željeni izgled površine, postupak ispunjavanja provodi se u dva sloja. Višak morta ukloniti odmah nakon ugradnje. Karakteristike materijala: tlačna čvrstoća ≥ 15MPa, modul elastičnosti 8 GPa, prionjivost na podlogu ≥ 0,5 Mpa. Mort je visoke duktilnosti na bazi vapna i pucolana. Priprema površine: Čišćenje površine ziđa i uklanjanje nevezanih dijelova ziđa i trošnog morta iz sljubnica do 1/3 širine zida. Pranje vodom pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve nečistoće i tragovi iscvjetavanja na površini ziđa. Nakon uklanjanja zidne obloge ustanovit će se stvarna potreba za zamjenom morta u sljubnicama prema procjeni Nadzornog inženjera. Stavka uključuje pripremu, rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 stvarno sanirane površine zida. | m2 | 923 |  | 0 | 100%
0
I.4.2 | Izvedba injekcijskih bušotina. Injekcijske bušotine koriste se za sanaciju pukotina većih od 3 mm. Ugrađuju se na prethodno pripremljenu podlogu i prema detaljima iz projekta konstrukcije. Zidovi debljine 20-40 cm injektiraju se jednostrano, a zidovi preka 40 cm injektiraju se dvostrano. Priprema: Prije injektiranja pripremljene mješavine, unutrašnjost pukotine mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova potrebno je unutrašnjost pukotine dobro zasititi vodom, kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina. U međuvremenu će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti, prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim mortom, koji se nakon injektiranja odstranjuje. Izvedba injekcijskih bušotina: U ziđu se buše otvori u dubinama 1/2 - 2/3 debljine zida te postavljaju injektori na svakih cca 50 cm jednostrano ili obostrano, ovisno o debljini zida i širini pukotine. Rupe trebaju biti promjera 3-4 cm pod kutem od 30º-40º u koje se ugrađuju plastične štrcaljke promjera 10-15 mm kroz koje se će injektirati mješavina, pod pritiskom. Injektiranje: Injektiranje se provodi pripremljenom injekcijskom smjesom na vapnenoj bazi pod pritiskom od 1 bara. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama. Potrebno je raditi u prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru. Predviđa se utrošak injekcijske mase od cca 1,4 kg/l šupljine. Stavka obuhvaća pripremu podloge, dobavu i ugradnju injekcijske smjese, sav alat, opremu i radne skele potrebne za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun prema m' stvarno saniranih pukotina. | m' | 455 |  | 0
I.4.3 | Dobava i ugradnja spiralne armature u sljubnice za sanaciju pukotina većih od 5 mm. Priprema podloge: - uklanjanje žbuke i čišćenje zida u zoni oštećenja (obuhvaćeno drugim stavkama) - ćišćenje sljubnica u zoni oštećenja - injektiranje u zoni oštećenja Ankeri se ugrađuju na pripremljenu podlogu prema detaljima iz projekta. Izvođenje: - u pripremljene očišćene sljubnice u zoni pukotina nanijeti mort (karakteristike prema stavci 1.4.1) u debljini sloja od oko 20 mm. Spiralna armatura duljine cca 1 m se ugrađuje u svježi mort (ovisno o pukotini, najmanja dužina armature je 0,5 m sa svake strane pukotine u zidnom elementu). Potrebno je odabrati spiralnu armaturu Ø6 mm. Ugrađenu spiralnu armaturu treba zaštiti mortom, ali prilikom ugradnje treba obratiti pozornost da ostane minimalno 15 mm dubine u sljubnici kako bi bilo dovoljno mjesta za postavljanje mase za fugiranje. Ugradnja prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvaća čišćenje sljubnica, dobavu i ugradnju spiralne armature, mort, sav alat, opremu i radne skele potrebne za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun prema m' stvarno ugrađene spiralne armature. | m' | 210 |  | 0
I.4.4 | Dobava i ugradnja rebraste ili navojne šipke Ø6 mm od nehrđajućeg čelika (fyk=500 Mpa) u sljubnice za ojačanje parapeta i nadvoja u uzdužnim nosivim zidovima. Ojačavaju se parapeti i nadvoji jednostrano u fasadnim uzdužnim zidovima i dvostrano u središnjem uzdužnom zidu. Predviđa se ugradnja po 3 reda šipki u parapet ili nadvoj. Priprema podloge: - uklanjanje žbuke i čišćenje zida (obuhvaćeno prethodnim stavkama) - ćišćenje sljubnica u zoni parapeta i nadvoja Izvođenje: - u pripremljene očišćene sljubnice u zoni parapeta i nadvoja nanijeti mort u debljini sloja od oko 20 mm (karakteristike prema stavci 1.4.1). Šipke se ugrađuju u svježi mort (ovisno o duljini otvora, dužina šipke je dužina otvora + 50 cm sa svake strane otvora). Ugrađenu armaturu treba zaštiti mortom, ali prilikom ugradnje treba obratiti pozornost da ostane minimalno 15 mm dubine u sljubnici kako bi bilo dovoljno mjesta za postavljanje obloge zida. Stavka obuhvaća čišćenje sljubnica, dobavu i ugradnju armature, mort, sav alat, opremu i radne skele potrebne za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun prema m'. | m' | 962 |  | 0 | 100%
I.4.5 | OJAČANJE I SANACIJA ZIDOVA FRCM SUSTAVOM
I.4.5.1 | Ojačanje zidova potkrovlja i dimnjaka FRCM sustavom te lokalno ojačanje i sanacija pukotina na mjestima gdje nije predviđena obloga zidova CRM sustavom ili armiranom žbukom, sve prema detaljima i tlocrtima plana pozicija Nabava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od staklenih vlakana. Na pripremljenu površinu nanosi se sloj bescementnog morta tipa u debljini od 4 mm u kojeg se utiskuje mreža dok je mort još svjež. Mreža se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. Na mjestima gdje se zid u potpunosti oblaže oblogom za ojačanje, nije potrebno koristiti ovu stavku za lokalni popravak pukotina. Karakteristike ojačanja: Mort za TRM /FRCM sustave Osnova: Dvokomponentni predgotovljeni bescementni visokoduktilni mort ojačan vlaknima, na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) i eko-pucolana Maksimalna veličina agregata: 1,5 mm. Debljina nanošenja: od 3 do 10 mm po sloju. Klasifikacija: EN 998-1 - tip GP mort, kategorija CS IV i EN 998-2 - tip G mort, razred M15. GFRP mreža (TRM/FRCM sustav) Osnova: AR staklena vlakna i SBR polimer impregnacija ≤45% Težina: 225g/m2 ±7% Otvor oka: 25 x 25mm Vl. čvrstoća: 45kN longitudinalno / 49 kN transverzalno prema ISO 13934-I ili jednakovrijedno - ekvivalentna debljina ≥ 0,035 mm - modul elastičnosti ≥ 67 000 MPa
| Obračun prema m2. | m2 | 258 |  | 0 | 100%
I.4.5.2 | Ugradnja užadi od staklenih vlakana na mjestima primjene FRCM sustava. Nabava i ugradnja FRP užadi promjera 10 mm od staklenih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm dubine 2/3 zida cm. Užad se sidri u konstrukciju 25 cm i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Užad se sidri epoksidnim mortom, kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvođača u prethodno izbušenu, ispuhanu i temeljnim premazom tretiranu rupu. Ostatak užadi od 25 cm se ravnomjerno raširi po površini te impregnira i ljepi za površinu ojačanu s mrežom od staklenih vlakana. Raspored sidrene užadi prema detaljima iz elaborata. Sustav se sastoji od sljedećih proizvoda: FRP užad od staklenih vlakana, temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola, epoksidne smole za impregnaciju, materijala za sidrenje. Predviđa se ugradnja 4 kom/m2.
| Obračun po m'. | m' | 516 |  | 0 | 100%
I.4.6 | OJAČANJE ZIDOVA CRM SUSTAVOM
I.4.6.1 | Dobava i ugradnja CRM sustava za ojačanje zidova tipa kao Fibrenet RI-STRUCTTURA ili jednakovrijedno________________________. Obloga za jednostrano ili obostrano konstrukcijsko ojačanje zidova. Prije nanošenja sustava potrebno je pripremiti podlogu što je uključeno u cijenu stavke: ukloniti svu dotrajalu žbuku i sve nestabilne dijelove (predmet druge stavke). Potrebno je ukloniti dotrajao mort iz sljubnica u dubini od 10-15 mm, odnosno do potpunog uklanjanja elemenata koji mogu ugroziti prianjanje novog sloja morta. Podlogu je potrebno očistiti vodom pod niskim pritiskom, a sustav nanositi na navlaženu zidanu podlogu. Prema potrebi prije izvršiti injektiranje ziđa.
Na podlogu se prvo buše rupe za polaganje konektora. Na pripremljenoj podlozi potrebno je izbušiti rupe za sidrenje u sljubnicama zida (min. 4 kom/m2). Rupe je potrebno očistiti komprimiranim zrakom. Ugrađuje se mreža sustava sačinjena od staklenih AR vlakana (alkalno otpornih) i termoreaktivnom smolom vinil-estera tipa kao FibreNet FBMESH_T96 33x33 mm ili jednakovrijedno___________________. Na kutevima se postavlja tvornička L mreža jednakih karakteristika kao osnovna mreža kao FBANG_96. Potrebno osigurati preklop mreža te kutnih elemenata od prema uputama proizvođača sustava kako bi se osigurao mehanički kontinuitet (cca 1,2 m2 mreže/m2 zida). U prethodno izbušene i očišćene rupe ugrađuju se smjesa za sidrenje - vinil esterska smola bez stirena te GFRP konektori odabranog sustava u obliku slova "L". Na svaku priključnu točku konektora postavlja se dodatna mreža dimenzija 15x15 cm, karakteristika kao osnovna mreža. Na dijelovima potrebnog sidrenja GFRP šipkama postavlja se duži L konektor dijagonalno u zidu sa smjesom za sidrenje - prema detaljima iz projekta (na dijelu razlike debljine zidova). Na spojevima i krajevima zidova ugrađuje se dijagonalno duži L konektor, ili spiralni anker Ø 10 mm sa smjesom za sidrenje.
Nakon ugradnje mreže i konektora nanosi se gotov mort ojačan vlaknima na bazi prirodnog hidrauličnog vapna u debljini 35 mm. Kako bi se spriječilo pucanje morta, elementi CRM sustava moraju biti pokriveni s najmanje 1 cm morta. U slučaju izloženosti morta vanjskim utjecajima, potrebno ga je zaštiti od preranog isušivanja primjenom vlažne jute ili geotekstila.
Stavka uključuje izvedbu cijelog sustava:
GFRP mreža za CRM sustav - uključuje klasične mreže, kutne mreže i dodatne mreže 15x15 cm za konektore - osnova: AR staklena vlakna i impregnacija termoreaktivnom smolom vinil-estera - otvor oka: 33x33 mm - vlačna čvrstoća: ≥ fk,t = 129 kN/m' horizontalno / 98,5 kN/m' vertikalno - modul elastičnosti ≥ 25 000 Mpa - izduljenje pri slomu = 1,5% (± 5%)
Mort za CRM sustav - osnova: gotovi mort ojačan vlaknima na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) - tlačna čvrstoća: ≥ 15 Mpa - CS IV ( EN1015-11)
GFRP L konektori za CRM sustav - osnova: AR (alkalno otporna) staklena vlakna, prethodno zategnut i impregniran termoreaktivnom smolom epoksidnog tipa vinilestera. - duljina ovisno prema debljini zida - vlačna čvrstoća šipke: fk,t ≥ 31 kN - modul elastičnosti ≥ 26 500 Mpa
Smjesa za sidrenje u zid - osnova: vinil esterska smola bez stirena - specifikacija: HRN EN 1504-6 - pull-out (HRN EN 1881) : ≤ 0,6mm/75 kN
| Obračun po m2 površine zida. | m2 | 2640.75 |  | 0 | 100%
I.4.6.2 | Dobava i ugradnja GFRP šiki sa poboljšanom adhezijom Ø 10 mm za sidrenje i vertikalno nastavljanje CRM sustava na dijelu međukatnih konstrukcija i promjene debljine zidova - prema detaljima iz projekta. Sidra se ugrađuju Ø 10/30 cm u prethodno izbušene rupe Ø 14 mm i zapunjavaju smjesom za sidrenje na bazi epokidne smole što je također dio stavke. GFRP šipke sidre se u postojeće zidove min. 50 cm, dužina nastavljanja u CRM sustavu također min. 50 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju GRFP šipke s poboljšanom adhezijom, potrebna bušenja i smjesu za sidrenje, sve alate, rad, materijal i opremu. Predviđena prosječna dužina pojednične šipke je cca 110 cm na 30 cm razmaka.
GFRP šipke s poboljšanom adhezijom - osnova: polimer ojačan staklenim vlaknima (GFRP) - obrada šipke: poboljšana adhezija - vlačna čvrstoća šipke: fk,t ≥ 560 MPa - modul elastičnosti 350 000 Mpa (+/- 5%)
| Obračun po m'. | m' | 1404 |  | 0 | 100%
I.4.7 | Sanacija nosivih zidova armiranom žbukom, izvodi se jednostrano ili obostrano na nosivim zidovima, sistemom nanošenja armirane žbuke na prethodno očišćenu površinu zida od opeke, a nakon ugradnje i sidrenja armaturnih mreža prema statičkom računu. Priprema površine prije izvedbe armirane žbuke: Čišćenje reški unutrašnjih zidova na mjestima gdje je otučena žbuka do dubine od 5 cm u zidu od opeke sa temeljitim otprašivanjem i ispiranjem vodom pod niskim tlakom radi uklanjanje salitre prisutne na površini postupak ponoviti do potpunog uklanjanja i nevezanih dijelova i salitre, sve uz upotrebu odgovarajuće skele. Uključen odvoz i deponiranje. Prema potrebi prije izvršiti injektiranje ziđa.
Dobava i postava armature prema statičkom proračunu, sve prema armaturnim planovima, B 500 B. Potrebno izbušiti rupe te izvesti armirano betonske moždanike cca 20x20x20 cm na rasteru cca 150 x 150 cm, ugraditi armaturni koš moždanika, postaviti mrežu na zid i pričvrstiti je na zid konstruktivnim ankerima fi 10 mm koji se buše na licu mjesta, ankeriraju smjesom za sidrenje i savijaju, cca 3 kom/m2. Izrezati mrežu na mjestu izvedbe moždanika radi ugradnje koša. Armaturu moždanika povezati s vanjske strane na mrežu. Sve izvoditi prema projektu ojačanja konstrukcije i svim detaljima izvedbe armirane žbuke. Armiranu žbuku ovako pripremljenih zidova izvesti mortom tlačne čvrstoće M30 (EN 998-2), u debljini od 6-8 cm ovisno o dispoziciji prema projektu. Armiranu žbuku povezati i sidriti u postojeću konstrukciju prema detaljima iz Glavnog projekta i armaturnim nacrtima.
Prilikom izvedbe armature na pojedinim pozicijama zida potrebno je: izvesti ojačanja armaturnim šipkama oko otvora, izvesti ankere, probušiti stropne ploče i izvesti ankere sa smjesom za sidrenje kroz ploču za nastavak armature, izvesti spiralne ankere, izvesti ojačanja kutova i krajeva zidova dodatnim vertikalnim/horizontaknim šipkama i U i L- vilicama, na mjestima gdje dolazi do smanjenja debljine zida u odnosu na nižu etažu potrebno ugraditi dodatnu armaturu u stropnu ploču za povezivanje zidova u vertikalnom i horizontalnom smjeru. Sve izvesti prema detaljima i nacrtima iz projekta ojačanja konstrukcije. Sva armatura u jediničnoj cijeni. Izvođenje žbuke odobrava nadzorni inženjer nakon pregleda armature.
Armiranu žbuku ovisno o tipu po uputama proizvođača nanositi u dva sloja. Prije postavljanja mreže potrebno je kontrolirati da li su svi vodovi instalacija dovršeni i zaštićeni. Bušenje rupa u stavci, sav rad i materijal, radne skele do potpune funkcionalne gotovosti. Stavka uključuje pripremu površine, armaturu, mort, obradu oko otvora, sva potrebna bušenja i sidrenja sa smjesom za sidrenje, izvedbu "džepova", sav alat, opremu, skele, rad i ostalo potrebno za potpuno dovršenje stavke.
Obračun po m² plohe zida obrađene armiranom žbukom.
| a) žbuka 8 cm | m2 | 1324.4 |  | 0
| b) žbuka 6 cm | m2 | 712.36 |  | 0
| b) armatura prema izvedbenom projektu i statičkom proračunu - uključena i sva dodatna rubna ojačanja, ankeri, vilice i ostala armatura obloge sukladno projektu | kg | 34113.2 |  | 0 | 100%
I.4.8 | Dobava materijala i zapunjavanje otvora postojećih dimovodnih i ventilacionih kanala. Zapunjavanje kanala se izvodi prije izvedbe ojačanja postojećeg zida CRM sustavom ili armiranom žbukom. Prije zalijevanja potrebno je detaljno očistiti dimovodne kanale od čađe. Potrebno izvesti rupe za ulijevanje betona u postojećem zidu prema detalju, zatim zapuniti dimovodne kanale u zidovima i pločama sitnozrnatim betonom. Zapuniti probušene rupe u postojećem zidu te izvesti ojačanje postojećeg zida oblogom prema projektu (predmet druge stavke). Zapunjavanje dimovodnih kanala izvesti od niže prema višoj etaži. Ugrađuje se beton razreda tlačne čvrstoće C 16/20, frakcije 0-8 mm žitke konzistencije. Zapunjavanje se odnosi na kanale koji nisu u funkciji. Izvesti sve prema projektu konstrukcije i detaljima. U cijeni sav materijal, rad, transporti, beton, oplata, bušenje otvora, radna skela i ostalo, sve do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun prema m3 betona. | m3 | 9.1 |  | 0 | 100%
I.4.9 | OJAČANJE AB GREDA I STUPOVA FRP SUSTAVOM
I.4.9.1 | Ojačanje greda i stupova FRP tkaninom. Dobava i ugradnja sustava ojačanja sa tkaninom od krabonskih vlakana širine 30 cm prema shemi iz projekta. Ugradnja „suhim”/„mokrim” postupkom uporabom dvokomponentne epoksidne smole za impregnaciju tkanine i lijepljenje na podlogu. Platno se lijepi na prethodno pripremljenu podlogu koja mora biti otprašena i bez nevezanih dijelova. Na zalijepljeno platno nanosi se novi sloj epoksidnoga ljepila koje se posipava kvarcnim pijeskom do potpune zasićenosti. Radove treba izvoditi izvođač obučen od strane proizvođača materijala. Ugradnja tkanine prema specifikaciji i uputama proizvođača sustava. Karakteristike FRP tkanine: • vrsta vlakna: karbonska vlakna • gustoća: 1,80 g/cm3 • debljina: 0,129 mm • modul elastičnosti: 230 000 MPa • vlačna čvrstoća: 4900 MPa • izduženje: 1,7 % Sustav se sastoji od: - tkanine od karbonskih vlakana, temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola, normalno vezujućeg epoksidnog morta za izravnavanje podloge i epoksidne smole za impregnaciju tkanine od karbonskih vlakana. Na mjestu ojačanja greda potrebno je ugraditi užad od FRP vlakna. Obračun po m' ugrađene tkanine.
| Obračun po m'. | m' | 51.5 |  | 0 | 100%
I.4.9.2 | Ugradnja užadi od karbonskih vlakana Nabava i ugradnja FRP užadi promjera 10 mm od karbonskih vlakna za sidrenje tkanine za ojačanje greda u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm dubine 30 cm. Užad se postavlja na krajeve greda za sidrenje tkanine te na vrhu i dnu stupova. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Užad se sidri epoksidnim mortom, kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvođača u prethodno izbušenu, ispuhanu i temeljnim premazom tretiranu rupu. Ostatak užadi od 25 cm se ravnomjerno raširi po površini te impregnira i ljepi za površinu. Raspored sidrene užadi prema detaljima iz elaborata. Sustav se sastoji od sljedećih proizvoda: FRP užad od karbonskih vlakana, temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola, epoksidne smole za impregnaciju, materijala za sidrenje.
| Obračun po m' ugrađene užadi. | m' | 15 |  | 0 | 100%
I.4.9.3 | Ojačanje greda FRP lamelama. Nabava i ugradnja sustava ojačanja karbonskim lamelama širine 10 cm. Na pripremljenu podlogu nanosi se sloj epoksidnog ljepila u širini odabrane karbonske lamele. Nakon uklanjanja zaštitne folije sa strane lamele koja će se lijepiti, nanosi se tanki sloj epoksidnog ljepila i na lamelu. Pripremljenu lamelu utisnuti u svježe nanešeni sloj epoksida na podlozi. Nakon ugradnje lamela površinu je potrebno posipati sa kvarcnim pijeskom. Radove treba izvoditi izvođač obučen od strane proizvođača materijala. Izvoditi prema uputama proizvođača. Karakteristike materijala: • vrsta lamele: karbonska • gustoća: 1,60 g/cm3 • debljina: 1,2 mm • modul elastičnosti: 170 000 MPa • vlačna čvrstoća: 3100 MPa • izduženje: 1,8 % Sustav se sastoji od: lamela od karbonskih vlakana, dvokomponentnog epoksidnog ljepila, temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola.
| Obračun je po m' izvedenog ojačanja lamelama. | m' | 23.1 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.4. SANACIJA I OJAČANJE POSTOJEĆIH ZIDOVA, STUPOVA I GREDA |  |  |  | 0
I.5. | ZEMLJANI RADOVI
I.5.1 | Izvedba sondažnih jama za utvrđivanje geometrije temeljne konstrukcije. Obzirom da nisu pouzdano poznate dimenzije i geometrija postojećih temelja, prije početka radova ojačanja potrebno je od strane Izvođača izvesti sondažne jame i utvrditi stvarnu geometriju temeljne konstrukcije. Pozicije sondažnih jama utvrditi sa Projektantom konstukcije i stručnim nadzorom. Ukoliko je stvarno stanje različito od projektiranog, potrebna je prilagodba projektnog rješenja. | kom | 10 |  | 0 | 100%
I.5.2 | Iskop sraslog tla kategorije C za izradu nove temeljne konstrukcije. Iskop za nove temelje vrši se u širini novih temelja, dubina ovisi o zatečenom stanju, odnosno dubini postojećih temelja. U cijenu uključen iskop sa planiranjem dna iskopa, eventualno crpljenje oborinske, odnosno podzemne vode. U cijenu uključen utovar, odvoz i deponiranje materijala, sav rad alati, oprema i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 stvarnog iskopa tla u sraslom stanju.
| a) iskop tla | m3 | 54.08 |  | 0 | 100%
| b) utovar, odvoz i deponiranje materijala | m3 | 54.08 |  | 0 | 100%
I.5.3 | Iskop sraslog tla kategorije C za izradu AB podne ploče podruma. Iskop cca 15, cm ovisno o zatečnom stanju postojećih slojeva, odnosno 5 cm niže u odnosu na donju kotu nove podne ploče. U cijenu uključen iskop sa planiranjem dna iskopa, eventualno crpljenje oborinske, odnosno podzemne vode. U cijenu uključen utovar, odvoz i deponiranje materijala, sav rad alati, oprema i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 stvarnog iskopa tla u sraslom stanju.
| a) iskop tla | m3 | 52.5 |  | 0 | 100%
| b) utovar, odvoz i deponiranje materijala | m3 | 52.5 |  | 0 | 100%
I.5.4 | Nasipavanje oko novo izvedenih temelja kamenim rastresitim materijalom. Nasipavanje materijalom iz iskopa i zbijanje oko temeljne konstrukcije u slojevima debljine do 30 cm do potpune zbijenosti. Nasipavanje se vrši oko temelja u slučaju većeg iskopa od projektom predviđenog temelja. Stavka obuhvaća razastiranje materijala, grubo i fino niveliranje i sabijanje. Obračun vršiti prema stvarnim količinama nasutog i zbijenog materijala uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po m3 stvarno nasutog materijala. | m3 | 5.1272 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.5. IZVEDBA NOVIH TEMELJA |  |  |  | 0
I.6. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
I.6.1 | Dobava materijala i izvedba podložnog sloja betona debljine 5 cm ispod novih AB temelja i armirano betonske podne ploče podruma, beton razreda tlačne čvrstoće C 12/15. Podložni beton se izvodi na isplaniranom temeljnom tlu nakon iskopa. Stavka obuhvaća dobavu materijala, transport, izradu, ugradnju betona i njegu betona, te sva potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Izvesti sve prema projektu konstrukcije i detaljima. U cijeni doprema i ugradnja betona, armatura, rad i svi transporti do potpune funkcionalne gotovosti.
| Obračun po m2. | m2 | 374.8 |  | 0 | 100%
I.6.2 | TEMELJNA KONSTRUKCIJA
I.6.2.1 | Nabava, prijevoz i ugradnja armature, za izradu novih temelja u podrumskoj etaži - rebrasta armatura, B500B. Ugradnja prema izvedbenoj dokumentaciji iz projekta, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi na gradilištu; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad, materijal, opremu, radne skele, odnosno sve potrebno za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj. U postojećim temeljima potrebno je odštemati niše za moždanike u naznačenim zonama te izvesti moždanike, armirati prema detalju iz Glavnog i Izvedbenog projekta. AB ojačanja postojećih temelja je potrebno dodatno sidriti ankerima u postojeći temelj, injektirati epoksi smjesom, sve prema projektu konstrukcije i detaljima. U cijeni obuhvatiti pripremni rad, šlicanja postojećih temelja suterena radi ugradnje moždanika, sidrene ankere, epoxy smjesu za sidrenje i armaturu temelja. Izvesti sve prema projektu konstrukcije i detaljima.
| Obračun je po kg ugrađene armature. | kg | 9545.796 |  | 0 | 100%
I.6.2.2 | Dobava i ugradnja betona za izradu novih armiranobetonskih temelja prema projektnoj dokumentaciji. Ugrađuje se beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37, frakcije 8-16 mm. Izvedba prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Površina za ugradnju betona treba biti čista te hrapava, a prije betoniranja postojeću površinu premazati kontakt vezom za spoj novog i postojećeg betona što je uključeno u cijenu stavke.
| - beton C30/37 | m3 | 48.9528 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 163.176 |  | 0 | 100%
I.6.3 | Dobava betona C 30/37 sa svim potrebnim plastifikatorima za izvedbu nove AB podne ploče debljine 20 cm. U stavku je uključena dobava, priprema, ugradnja i njega betona. Dobava, čišćenje, ispravljanje, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armaturnog čelika B500B. Obračun prema kg stvarno ugrađene armature, odnosno m3 stvarno ugrađenog betona.
| - beton | m3 | 63 |  | 0 | 100%
| - armatura | kg | 6615 |  | 0 | 100%
I.6.4 | OJAČANJE GREDA I STUPOVA AB OBLOGOM
I.6.4.1 | Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B, za izradu AB obloge stupova i greda i zidova u podrumu, prizemlju i mezaninu. Ugradnja prema detaljima iz projekta, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje Na mjestima različitih debljina zidova formirati gredu u stropu, u slučaju većih razlika u debljinama sidriti prema detalju s navojnom šipkom i ankeriranjem u postojeće zidove - sve prema detaljima iz Glavnog i Izvedbenog projekta. Izvesti sve prema projektu konstrukcije i detaljima. U cijeni obuhvatiti pripremni rad, šlicanja postojećih zidova i stupova, potrebna bušenja stupova, sidrene ankere, navojne šipke s maticom i pločevinom, epoxy smjesu za sidrenje i armaturu.
| Obračun je po kg ugrađene armature. | kg | 15523.2 |  | 0 | 100%
| Bušenje rupa kroz postojeći AB stup debljine cca 75 cm uključujući smjesu za sidrenje i navojne šipke Ø20 prema detalju iz projekta | kom | 50 |  | 0 | 100%
I.6.4.2 | Doprema i ugradnja betona za izradu armiranobetonske obloge stupova i greda u prizemlju, podrumu i mezaninu debljine 10-30 cm. Ugrađuje se beton razreda tlačne čvrstoće C30/37 u oplati (uključivo i izrada projekta oplate prema potrebi). Izvedba prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Površina za ugradnju betona treba biti čista te hrapava, a prije betoniranja postojeću površinu premazati kontakt vezom za spoj novog i postojećeg betona što je uključeno u cijenu stavke. Obradu postojeće površine stupova i greda uključiti u jediničnu cijenu stavke. Radove izvoditi uz prisustvo i odobrenje Nadzornog inženjera uz sve potrebne podupore. Obračun je po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate.
| - beton | m3 | 55.44 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 545 |  | 0 | 100%
I.6.5 | AB OBLOGA U PODRUMU
I.6.5.1 | Nabava i ugradnja armature, za izradu armiranobetonske obloge podrumskih zidova debljine 20 cm - rebrasta armatura, B500B. Ugradnja prema izvedbenoj dokumentaciji iz projekta, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi na gradilištu; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad, materijal, opremu, radne skele, odnosno sve potrebno za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj. Za spoj postojećih i novih elemenata izvesti "džepove" te dodatno povezati ankerima sa smjesom za sidrenje na bazi epoxyja. Armirati prema detalju iz Glavnog i Izvedbenog projekta. Na spoju sa međukatnom konstrukcijom potrebno je povezati novu i postojeću armaturu. U cijeni obuhvatiti pripremni rad, ugradnju moždanika sa šlicanjem, ugradnju premosne grede u slučaju razlike u debljini zidova, sidrene ankere, epoxy smjesu za sidrenje, i armaturu. Izvesti sve prema projektu konstrukcije i detaljima. Obračun je po kg ugrađene armature. | kg | 5663.03 |  | 0 | 100%
I.6.5.2 | Dobava i ugradnja betona za armiranobetonske obloge podrumskog zida u debljini 20 cm sa pojačanjima unutar zida. U slučaju razlike u debljini zidova podruma i prizemlja, izvesti premosnu gredu što je uključeno u cijenu stavke. Ugrađuje se beton razreda tlačne čvrstoće C30/37 u oplati (uključivo i izrada projekta oplate prema potrebi). Izvedba prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Površina za ugradnju betona treba biti čista te hrapava, a prije betoniranja postojeću površinu premazati kontakt vezom za spoj novog i postojećeg betona što je uključeno u cijenu stavke. U jediničnu cijenu uključiti otežan rad uslijed betoniranja zabatnih zidova uz postojeće elemente zbog pritiska na susjedni zid prilikom betoniranja svježeg betona. Radove izvoditi uz prisustvo i odobrenje Nadzornog inženjera uz sve potrebne podupore.
| - beton | m3 | 19.895 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 99.475 |  | 0 | 100%
I.6.6 | AB ZIDOVI
I.6.6.1 | Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B, za izradu novih armiranobetonskih zabatnih zidova debljine 25 cm u prizemlju, mezaninu i 1. katu te novih AB zidova u podrumu i prizemlju. Ugradnja prema detaljima iz projekta, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. Spoj postojećih i novih zidova izvesti ankerima sa smjesom za sidrenje na bazi epoxyja. Na mjestima različitih debljina zidova formirati gredu u stropu, u slučaju većih razlika u debljinama sidriti prema detalju s navojnom šipkom i ankeriranjem u postojeće zidove - sve prema detaljima iz Glavnog i Izvedbenog projekta. U cijeni obuhvatiti pripremni rad, šlicanja postojećih zidova, sidrene ankere, navojne šipke s maticom, epoxy smjesu za sidrenje i armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature
| a) zabatni AB zidovi debljine 25 cm prizemlja, mezanina i 1. kata | kg | 18068.54 |  | 0 | 100%
| b) novi AB zidovi dizala 16-25 cm | kg | 3931.2 |  | 0 | 100%
| c) novi AB zidovi u podrumu i prizemlju 40-50 cm | kg | 2200 |  | 0 | 100%
I.6.6.2 | Doprema i ugradnja betona za izradu novih armiranobetonskih zabatnih zidova debljine 25 cm u prizemlju, mezaninu i 1. katu te novih AB zidova u podrumu i prizemlju. Ugrađuje se beton razreda tlačne čvrstoće C30/37 u oplati (uključivo i izrada projekta oplate). Izvedba prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. U jediničnu cijenu uključiti otežan rad uslijed betoniranja zabatnih zidova uz postojeće elemente zbog pritiska na susjedni zid prilikom betoniranja svježeg betona. Radove izvoditi uz prisustvo i odobrenje Nadzornog inženjera. Obračun je po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate
a) zabatni AB zidovi debljine 25 cm prizemlja, mezanina i 1. kata
| - beton | m3 | 79 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 302.5 |  | 0 | 100%
b) novi AB zidovi dizala 16-25 cm
| - beton | m3 | 30.24 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 240 |  | 0 | 100%
c) novi AB zidovi u podrumu i prizemlju 40-50 cm
| - beton | m3 | 17.6 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 70.4 |  | 0 | 100%
I.6.7 | Dobava materijala i izrada horizontalnih i vertiklanih serklaža svih novih zidova od šuplje opeke . Beton klase C 30/37 prema HRN EN 206, rebrasta armatura B 500 B. Izvedba serklaža prema detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu su uključeni rad, nabava, prijevoz, montaža i demontaža potrebne oplate i radne skele, te sav drugi potreban alat i materijal. Obračun po m3 betona, m2 oplate i kg armature.
| - beton | m3 | 40.095 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 140.3325 |  | 0 | 100%
| - armatura | kg | 7893.12 |  | 0 | 100%
I.6.8 | Dobava materijala i izrada horizontalnih greda na mjestima različitih debljina zidova prema detaljima iz projekta. Beton klase C 30/37 prema HRN EN 206, rebrasta armatura B 500 B. Ugradnja prema detaljima iz projekta. Ankeriranje izvesti smjesom za sidrenje na bazi epoxyja što je uključeno u cijenu stavke.U jediničnu cijenu su uključeni rad, nabava, prijevoz, montaža i demontaža potrebne oplate i radne skele, te sav drugi potreban alat i materijal. Obračun po m3 betona, m2 oplate i kg armature.
| - beton | m3 | 26.64 |  | 0 | 100%
| - oplata | m2 | 98 |  | 0 | 100%
| - armatura | kg | 5594.4 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.6. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.7. | ZIDARSKI RADOVI
I.7.1 | Novo omeđeno ziđe. Dobava materijala i izrada novog omeđenog ziđa debljine 30 cm. Zidanje šupljom blok opekom prema zahtjevima norme HRN EN 771- 1:2011 u produžnom mortu klase M10 prema HRN EN 998-I. Zid omeđen armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim serklažima (predmet druge stavke). Zupčasti spoj sa vertikalnim serklažima. U jediničnu cijenu su uključeni rad, nabava, prijevoz, montaža i demontaža potrebne oplate i radne skele, te sav drugi potreban alat i materijal. Obračun po m3 zida. | m3 | 81.1 |  | 0 | 100%
I.7.2 | Prezidavanje dijela nosivog središnjeg zida na 3. i 4. katu te zapunjavanje dijelova postojećih zidova punom opekom. Dobava materijala i sanacija postojećeg zida debljine 60 cm prezidavanjem punom opekom prema zahtjevima norme HRN EN 771-1:2011 u produžnom mortu minimalno klase M5 prema HRN EN 998-I. Koristiti punu opeku i mort prema izvornom materijalu. Debljina zida prema izvornoj debljini uklonjenog zida. Prilikom uklanjanja dijela zida potrebno je izvesti podupiranje stropne konstrukcije što je uključeno u cijenu stavke. U jediničnu cijenu su uključeni rad, nabava, prijevoz, montaža i demontaža potrebne oplate i radne skele, te sav drugi potreban alat i materijal. Uklanjanje zida predmet je druge stavke. Obračun po m3.
| - prezidavanje uzdužnog zida debljine cca 60 cm | m3 | 9.2 |  | 0 | 100%
| - zapunjavanje zidova punom opekom | m3 | 16.8 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.7. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.8. | SANACIJA KROVIŠTA
I.8.1 | Sanacija i ojačanje drvenog krovišta. Nakon detaljnog pregleda nosivih elemenata i pokrova izvršiti eventualnu zamjenu dotrajalih nosivih elemenata drvene konstrukcije koja će se utvrditi u dogovoru s Nadzornim inženjerom. Sanacija i ojačanje drvenog krovišta krovišta izvest će se lokalno dodavanjem čeličnih pločevina (flahova) debljine 3 mm, odnosno 4 mm ili čeličnim profilima na dijelovima konstrukcije drvenog krovišta gdje je potrebno. Čelični elementi trebaju biti zaštićeni antikorozivnom zaštitom, klasa čelika S 235. Spojevi se ostvaruju čeličnim vijcima M8-M20, klasa 5.6, te vijcima za drvo. Na mjestima gdje su drveni elementi krovišta oštećeni potrebno je postaviti nove drvene elemente - četinari II klase. Prije početka radova izvršiti detaljan pregled krovišta. Radove izvoditi prema izmjeri na licu mjesta. Drvene elemente potrebno je zaštiti fungicidnim premazima. U cijeni je uključen sav materijal sa dobavom i ugradnjom, svi transporti potrebni za izvođenje radova te sav pričvrsni pribor. Spojna sredstva nisu posebno iskazana i potrebno ih je uračunati u jednične cijene.
| a) novi drveni elementi (grednik, kladice, rogovi) | m3 | 6.3 |  | 0 | 100%
| b) čelični profili, pločevine i spojni elementi | kg | 1078 |  | 0 | 100%
I.8.2 | Uklanjanje pokrova, horizontalni i vertikalni transport, razvrstavanje, čišćenje i privremeno skladištenje. Uklanjanje letvi do rogova. Dobava i ugradnja novih OSB ploča debljine 12 mm na postojeće krovne rogove. U cijeni je uključen sav materijal sa dobavom i ugradnjom, svi transporti potrebni za izvođenje radova te sav pričvrsni pribor. Spojna sredstva nisu posebno iskazana i potrebno ih je uračunati u jednične cijene. Obračun po m2.
| a) Uklanjanje pokrova i letvi | m2 | 470 |  | 0 | 100%
| b) Izvedba OSB ploča | m2 | 470 |  | 0 | 100%
| UKUPNO I.8. SANACIJA KROVIŠTA |  |  |  | 0
I. | REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | RADOVI UKLANJANJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
3. | SANACIJSKI RADOVI NA STROPNIM KONSTRUKCIJAMA |  |  |  | 0
4. | SANACIJA I OJAČANJE POSTOJEĆIH ZIDOVA, STUPOVA I GREDA |  |  |  | 0
5. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
6. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | SANACIJA KROVIŠTA |  |  |  | 0
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA UKUPNO:

## 3.ELEKTROTEHNIKA
ELEKTROTEHNIKA
1. UVODNE NAPOMENE
1. | Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektro struke.
2. | Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
8. | Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i stručnog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno.
10. | Izvođač za svoje radove daje garanciju. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
11. | Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
12. | Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
13. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan unositi sve trase i pozicije opreme u izvedbeni projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
14. | Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog stručnog pregleda i dobivanja dozvole ili minimalno tehničkih uvjeta za poslovne prostore. Ako se tehnički pregled ne obavlja puštanje instalacije u pogon je dozvoljeno nakon obavljenog internog tehničkog pregleda ovlaštenih osoba investitora.
15. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
16. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti izjave o svojstvima ( izjave o sukladnosti ), dokaze o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, prije ugradnje, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti izjave o svojstvima. Ugradnju opreme pismeno odobravaju projektant i nadzorni inženjer. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
17. | Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod:
- razdjelnika - uključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
18. | Ponuđač može, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
19. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
22. | Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za ove radove.
23. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
24. | Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvoditelja je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
26. | Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, ponuditelj će iste pojasniti s Projektantom prije davanja ponude, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
27. | Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvoditelja.
28. | U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
29. | Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvoditelj radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
30. | Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
31. | Prije narudžbe i montaže elektrotehničke opreme (sklopke, priključnice, svjetiljke) obvezno uzorak predočiti projektantu i investitoru na ovjeru.
32. | Izvoditelj elektrotehničkih radova obvezan je na kontinuiranu koordinaciju sa svim izvoditeljima na građevini, a naročito sa izvoditeljem strojarskih instalacija i instalacija vode i kanalizacije, a sve glede određivanja stvarne pozicije priključaka i njihove stvarne električne snage i vrste električnog priključka
33. | U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala, rasvjetnih tijela, opreme i uređaja moraju biti uračunati svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje tropolne sheme izvedenog stanja. Svaki kabel koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je posvetiti povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
34. | Kod izbora jednakovrijednih proizvoda potrebno je minimalno zadovoljiti tražene podatke za tehničke karakteristike uključivo dimenzije jednakovrijedne opreme. Nije dozvoljeno nuditi jedakovrijedan proizvod čiji su tehnički podaci koji odstupaju za 3% uključivo i dimenzije proizvoda. Oblikovno jednakovrijedan proizvod mora zadovoljiti projektirani geometrijski oblik. Dozvoljeno je nuditi jedanovrijedan proizvod čije su tehničke karakteristike bolje od projektiranog osim dimenzija i geometrijskog oblika.
35. | Kod popunjavanja troškovnika potrebno je popuniti sve elemente troškovnika koji imaju jediničnu količinu.
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno cijena
1. ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA JAKE STRUJE
1.1. RAZVODNI ORMARI
1a | Isporučiti kućni priključni ormar ( oznaka KPO ). Ormar izvesti kao jednodjelni plastični ugradni ormar sa vratima. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - Kućni priključni ormarić sastoji se od slijedećih osnovnih elemenata: kućišta, vrata, temeljne ploče, osnove osigurača rastavljača najmanje NVO 01 ( 250A ), direkt stezaljke, nul sabirnice, stezaljke za zaštitno uzemljenje, kabelske uvodnice. Kućište i vrata izrađeni su od poliestera ojačanog staklenim vlaknom (preprega) postupkom prešanja i posjeduju otpornost prema atmosferskim utjecajima, veliku mehaničku čvrstoću, potpunu zaštitu od previsokog napona dodira. Priključak kabelskog vodiča mora biti za najmanje 2 X (4X95-185 mm2) i može se učvrštiti preko stezaljki (Al-Cu) ili pod vijak prema zahtjevu distribucije. Uvod kabela (jednog ili dva) u ormarić vrši se kabelskom uvodnicom. Montaža: Ormarić se ugrađuje u zid ili na zid prema propisu distributivne organizacije, a pritezanje vijaka stezaljki za spajanje vodiča prema tvorničkoj uputi. Dimenzija ormara najviše 33×630×200 mm. Nivo zaštite najmanje IP44. | kpl | 1 |  | 0
| - NVO uložak osigurača tip 01 / 250 A | kom | 3 |  | 0
| - redne stezaljke za usponske, napojne i signalne vodove | kpl | 1 |  | 0
| - sabirnica uzemljenja komplet | kom | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
1b | Montirati i spojiti kućni priključni ormar ( oznaka KPO-1 ) komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
2a | Isporučiti etažni mjerni ormar ( oznaka 1ER-5 ). Ormar izvesti kao petodjelni plastični ormar sa vratima. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - Kućište ormara izvedeni iz modularnog sustava, a izrađeni su od izolacijskog materijala (RAL 7035). Dimenzije te način ugradnje na usponski vod moraju biti izvedeni su u skladu s Biltenom HEP-a br. 18. Ormar mora zadovoljiti najmanje tehničke podatke: Nazivni napon: Un 230/400 V Nazivna struja: In 63-160 A Mehanička zaštita HRN EN 60529 : IP 54 Zaštita od napona dodira: Izolaciona klasa II Priključne stezaljke: Ulaz-izlaz za kabele najmanjeg presjeka 10-16 mm2 Stezaljke usponskog voda: Bez presjecanja kabela do 50 mm2. Dimenzija ormara najviše 1600×720×200 mm. | kpl | 1 |  | 0
| - NVO osigurač rastavljač tropolni tip 00 sa podnožjem 160A | kom | 5 |  | 0
| - NVO uložak osigurača tip 00 / 63 A | kom | 5 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 3P • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 25kA • Nazivna odvodna struja - 25kA • Maks. struja pražnjenja - 100kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 6 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - jednofazno brojilo 10-60A elektroničko prema EEN suglasnosti - ISPORUČUJE LOKALNI DISTRIBUTER | kom | 5 |  | 0
| - redne stez. za usponske, napojne i signalne vodove | kpl | 1 |  | 0
| - sabirnica uzemljenja komplet | kom | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
2b | Montirati i spojiti etažni mjerni ormar ( oznaka 1ER-5 ) komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
3a | Isporučiti etažni mjerni ormar ( oznaka 2ER-4 ). Ormar izvesti kao četverodjelni plastični ormar sa vratima. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - Kućište ormara izvedeni iz modularnog sustava, a izrađeni su od izolacijskog materijala (RAL 7035). Dimenzije te način ugradnje na usponski vod moraju biti izvedeni su u skladu s Biltenom HEP-a br. 18. Ormar mora zadovoljiti najmanje tehničke podatke: Nazivni napon: Un 230/400 V Nazivna struja: In 63-160 A Mehanička zaštita HRN EN 60529 : IP 54 Zaštita od napona dodira: Izolaciona klasa II Priključne stezaljke: Ulaz-izlaz za kabele najmanjeg presjeka 10-16 mm2 Stezaljke usponskog voda: Bez presjecanja kabela do 50 mm2. Dimenzija ormara najviše 1300×720×200 mm. | kpl | 1 |  | 0
| - NVO osigurač rastavljač tropolni tip 00 sa podnožjem 160A | kom | 4 |  | 0
| - NVO uložak osigurača tip 00 / 35 A | kom | 6 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 3P • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 25kA • Nazivna odvodna struja - 25kA • Maks. struja pražnjenja - 100kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 6 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - trofazno brojilo 10-60A elektroničko prema EEN suglasnosti - ISPORUČUJE LOKALNI DISTRIBUTER | kom | 1 |  | 0
| - jednofazno brojilo 10-60A elektroničko prema EEN suglasnosti - ISPORUČUJE LOKALNI DISTRIBUTER | kom | 3 |  | 0
| - redne stez. za usponske, napojne i signalne vodove | kpl | 1 |  | 0
| - sabirnica uzemljenja komplet | kom | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
3b | Montirati i spojiti etažni mjerni ormar ( oznaka 2ER-4 ) komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
4a | Isporučiti etažni mjerni ormar ( oznaka 3ER-4 ). Ormar izvesti kao četverodjelni plastični ormar sa vratima. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - Kućište ormara izvedeni iz modularnog sustava, a izrađeni su od izolacijskog materijala (RAL 7035). Dimenzije te način ugradnje na usponski vod moraju biti izvedeni su u skladu s Biltenom HEP-a br. 18. Ormar mora zadovoljiti najmanje tehničke podatke: Nazivni napon: Un 230/400 V Nazivna struja: In 63-160 A Mehanička zaštita HRN EN 60529 : IP 54 Zaštita od napona dodira: Izolaciona klasa II Priključne stezaljke: Ulaz-izlaz za kabele najmanjeg presjeka 10-16 mm2 Stezaljke usponskog voda: Bez presjecanja kabela do 50 mm2. Dimenzija ormara najviše 1300×720×200 mm. | kpl | 1 |  | 0
| - NVO osigurač rastavljač tropolni tip 00 sa podnožjem 160A | kom | 4 |  | 0
| - NVO uložak osigurača tip 00 / 35 A | kom | 6 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 3P • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 25kA • Nazivna odvodna struja - 25kA • Maks. struja pražnjenja - 100kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 6 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - trofazno brojilo 10-60A elektroničko prema EEN suglasnosti - ISPORUČUJE LOKALNI DISTRIBUTER | kom | 1 |  | 0
| - jednofazno brojilo 10-60A elektroničko prema EEN suglasnosti - ISPORUČUJE LOKALNI DISTRIBUTER | kom | 3 |  | 0
| - redne stez. za usponske, napojne i signalne vodove | kpl | 1 |  | 0
| - sabirnica uzemljenja komplet | kom | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
4b | Montirati i spojiti etažni mjerni ormar ( oznaka 3ER-4 ) komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
5a | Isporučiti etažni mjerni ormar ( oznaka 4ER-5 ). Ormar izvesti kao petodjelni plastični ormar sa vratima. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - Kućište ormara izvedeni iz modularnog sustava, a izrađeni su od izolacijskog materijala (RAL 7035). Dimenzije te način ugradnje na usponski vod moraju biti izvedeni su u skladu s Biltenom HEP-a br. 18. Ormar mora zadovoljiti najmanje tehničke podatke: Nazivni napon: Un 230/400 V Nazivna struja: In 63-160 A Mehanička zaštita HRN EN 60529 : IP 54 Zaštita od napona dodira: Izolaciona klasa II Priključne stezaljke: Ulaz-izlaz za kabele najmanjeg presjeka 10-16 mm2 Stezaljke usponskog voda: Bez presjecanja kabela do 50 mm2. Dimenzija ormara najviše 1600×720×200 mm. | kpl | 1 |  | 0
| - NVO osigurač rastavljač tropolni tip 00 sa podnožjem 160A | kom | 5 |  | 0
| - NVO uložak osigurača tip 00 / 50 A | kom | 5 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 3P • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 25kA • Nazivna odvodna struja - 25kA • Maks. struja pražnjenja - 100kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 6 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - jednofazno brojilo 10-60A elektroničko prema EEN suglasnosti - ISPORUČUJE LOKALNI DISTRIBUTER | kom | 5 |  | 0
| - redne stez. za usponske, napojne i signalne vodove | kpl | 1 |  | 0
| - sabirnica uzemljenja komplet | kom | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
5b | Montirati i spojiti etažni mjerni ormar ( oznaka 4ER-5 ) komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
6a | Isporučiti razvodni ormar zajedničke potrošnje oznake RZP izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Nazidni razdjelnik bez vrata, 2x24 modula dimenzija najviše 450x543x140mm (VxŠxD), praškasto lakirani čelični lim, klasa zaštite: I, nazivni napon: 240/415V AC, 50/60Hz, nazivna struja: 125A, stupanj zaštite: IP30, boja: RAL9016 (bijela), razmak između redova: 150mm, komplet sa metalnim vratima sa bravicom i 3 ključa, sadrži: N stezaljke (2x25mm² + 9x16mm²) i PE stezaljke (2x25mm² + 27x16mm²), pripremljena predupregnuća otvora za uvod kabela: gore (2xM32/M40), dolje (2xM32/M40, 6xM25, 8xM20), prirubnica gore: 2x | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 3×16A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 40A, 3P • Nazivni napon 400 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 40/0,03A četveropolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 6 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 3 |  | 0
| - Rastavna sklopka za cilindrične osig. 10x38mm, 3P/32A sa LED indikacijom komplet sa tri topljiva uloška 25A | kpl | 1 |  | 0
| - stubišni automat, 230V AC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, sa odabirom načina rada: sa ili bez upozorenja pred isklop, 16A, 0.5-12 minuta | kom | 1 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
6b | Montirati i spojiti razvodni ormar zajedničke potrošnje oznake RZP komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
7a | Isporučiti u novi razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP1 izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Uzidni razdjelnik, 4-redni, 48+8 modula, metalna vrata, IP40, 4-redni, 12+2 modula u jednom redu, dimenzija najviše 717x346x92mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x20 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal kade: ABS, materijal vrata: čelični lim, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 50A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 1P+N • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 12,50kA • Nazivna odvodna struja - 20kA • Maks. struja pražnjenja - 50kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 2 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 63A, 1P • Nazivni napon 240 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - naponski isklopnik za glavnu isklopnu sklopku za napon 230 V AC | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 63/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 2 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 25/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A dvopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • D karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 6A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 7 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 9 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 32A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 2 |  | 0
| - instalacijski sklopnik četveropolni sa 4 normalno otvorenim kontaktom, stupanj zaštite IP20, uklopni napon 230V/50Hz za maksimalnu struju 40A • Disipacija snage: 12,00W • Min. temperatura okoline: -20°C • Maks. temperatura okoline: 60°C • Glavni kontakti: 4 radni • Nazivna snaga AC-3/230V: 2,6kW • Radni napon AC: 440V • Nazivna struja AC-1/440V: 40A • Napon svitka: 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Motorna zaštitna sklopka, 2-polna ¦ 2.5 - 4.0A • Disipacija snage: 3,90W • Min. temperatura okoline: -40°C • Maks. temperatura okoline: 70°C • Glavni kontakti: 2 radna • Nazivna struja: 2.5 - 4.0A | kom | 1 |  | 0
| - Signalna LED svjetiljka na DIN nosač, žuta, 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni program, 1 N/O kontakt, rezervno napajanje: 48h (punjiva baterija); najmanje 16A/250V AC pri cos φ=1, najmanje 2A/250V AC pri cos φ=0,6; najmanje 42 memorijska mjesta, širine dva modula; montaža na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
7b | Montirati i spojiti razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP1 komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
8a | Isporučiti u novi razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP2 izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Uzidni razdjelnik, 4-redni, 48+8 modula, metalna vrata, IP40, 4-redni, 12+2 modula u jednom redu, dimenzija najviše 717x346x92mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x20 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal kade: ABS, materijal vrata: čelični lim, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 50A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 1P+N • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 12,50kA • Nazivna odvodna struja - 20kA • Maks. struja pražnjenja - 50kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 2 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 63A, 1P • Nazivni napon 240 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - naponski isklopnik za glavnu isklopnu sklopku za napon 230 V AC | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 63/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 2 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 25/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A dvopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • D karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 6A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 7 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 9 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 32A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 2 |  | 0
| - instalacijski sklopnik četveropolni sa 4 normalno otvorenim kontaktom, stupanj zaštite IP20, uklopni napon 230V/50Hz za maksimalnu struju 40A • Disipacija snage: 12,00W • Min. temperatura okoline: -20°C • Maks. temperatura okoline: 60°C • Glavni kontakti: 4 radni • Nazivna snaga AC-3/230V: 2,6kW • Radni napon AC: 440V • Nazivna struja AC-1/440V: 40A • Napon svitka: 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Motorna zaštitna sklopka, 2-polna ¦ 2.5 - 4.0A • Disipacija snage: 3,90W • Min. temperatura okoline: -40°C • Maks. temperatura okoline: 70°C • Glavni kontakti: 2 radna • Nazivna struja: 2.5 - 4.0A | kom | 1 |  | 0
| - Signalna LED svjetiljka na DIN nosač, žuta, 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni program, 1 N/O kontakt, rezervno napajanje: 48h (punjiva baterija); najmanje 16A/250V AC pri cos φ=1, najmanje 2A/250V AC pri cos φ=0,6; najmanje 42 memorijska mjesta, širine dva modula; montaža na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
8b | Montirati i spojiti razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP2 komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
9a | Isporučiti u novi razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP3 izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Uzidni razdjelnik, 4-redni, 48+8 modula, metalna vrata, IP40, 4-redni, 12+2 modula u jednom redu, dimenzija najviše 717x346x92mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x20 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal kade: ABS, materijal vrata: čelični lim, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 50A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 1P+N • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 12,50kA • Nazivna odvodna struja - 20kA • Maks. struja pražnjenja - 50kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 2 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 63A, 1P • Nazivni napon 240 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - naponski isklopnik za glavnu isklopnu sklopku za napon 230 V AC | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 63/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 2 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 25/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A dvopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • D karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 6A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 7 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 9 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 32A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 2 |  | 0
| - instalacijski sklopnik četveropolni sa 4 normalno otvorenim kontaktom, stupanj zaštite IP20, uklopni napon 230V/50Hz za maksimalnu struju 40A • Disipacija snage: 12,00W • Min. temperatura okoline: -20°C • Maks. temperatura okoline: 60°C • Glavni kontakti: 4 radni • Nazivna snaga AC-3/230V: 2,6kW • Radni napon AC: 440V • Nazivna struja AC-1/440V: 40A • Napon svitka: 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Motorna zaštitna sklopka, 2-polna ¦ 2.5 - 4.0A • Disipacija snage: 3,90W • Min. temperatura okoline: -40°C • Maks. temperatura okoline: 70°C • Glavni kontakti: 2 radna • Nazivna struja: 2.5 - 4.0A | kom | 1 |  | 0
| - Signalna LED svjetiljka na DIN nosač, žuta, 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni program, 1 N/O kontakt, rezervno napajanje: 48h (punjiva baterija); najmanje 16A/250V AC pri cos φ=1, najmanje 2A/250V AC pri cos φ=0,6; najmanje 42 memorijska mjesta, širine dva modula; montaža na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
9b | Montirati i spojiti razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP3 komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
10a | Isporučiti u novi razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP4 izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Uzidni razdjelnik, 3-redni, 36+6 modula, metalna vrata, IP40, 3-redni, 12+2 modula u jednom redu, dimenzija najviše 592x346x92mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal kade: ABS, materijal vrata: čelični lim, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 40A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 1P+N • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 12,50kA • Nazivna odvodna struja - 20kA • Maks. struja pražnjenja - 50kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 2 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 63A, 1P • Nazivni napon 240 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - naponski isklopnik za glavnu isklopnu sklopku za napon 230 V AC | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 63/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 25/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A dvopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • D karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 6A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 4 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 6 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 32A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - instalacijski sklopnik četveropolni sa 4 normalno otvorenim kontaktom, stupanj zaštite IP20, uklopni napon 230V/50Hz za maksimalnu struju 40A • Disipacija snage: 12,00W • Min. temperatura okoline: -20°C • Maks. temperatura okoline: 60°C • Glavni kontakti: 4 radni • Nazivna snaga AC-3/230V: 2,6kW • Radni napon AC: 440V • Nazivna struja AC-1/440V: 40A • Napon svitka: 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Motorna zaštitna sklopka, 2-polna ¦ 2.5 - 4.0A • Disipacija snage: 3,90W • Min. temperatura okoline: -40°C • Maks. temperatura okoline: 70°C • Glavni kontakti: 2 radna • Nazivna struja: 2.5 - 4.0A | kom | 1 |  | 0
| - Signalna LED svjetiljka na DIN nosač, žuta, 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni program, 1 N/O kontakt, rezervno napajanje: 48h (punjiva baterija); najmanje 16A/250V AC pri cos φ=1, najmanje 2A/250V AC pri cos φ=0,6; najmanje 42 memorijska mjesta, širine dva modula; montaža na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
10b | Montirati i spojiti razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP4 komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
11a | Isporučiti u novi razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP5 izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Uzidni razdjelnik, 4-redni, 48+8 modula, metalna vrata, IP40, 4-redni, 12+2 modula u jednom redu, dimenzija najviše 717x346x92mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x20 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal kade: ABS, materijal vrata: čelični lim, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 50A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 1P+N • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 12,50kA • Nazivna odvodna struja - 20kA • Maks. struja pražnjenja - 50kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 2 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 63A, 1P • Nazivni napon 240 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - naponski isklopnik za glavnu isklopnu sklopku za napon 230 V AC | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 63/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 2 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 25/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A dvopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • D karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 6A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 7 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 9 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 32A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 2 |  | 0
| - instalacijski sklopnik četveropolni sa 4 normalno otvorenim kontaktom, stupanj zaštite IP20, uklopni napon 230V/50Hz za maksimalnu struju 40A • Disipacija snage: 12,00W • Min. temperatura okoline: -20°C • Maks. temperatura okoline: 60°C • Glavni kontakti: 4 radni • Nazivna snaga AC-3/230V: 2,6kW • Radni napon AC: 440V • Nazivna struja AC-1/440V: 40A • Napon svitka: 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Motorna zaštitna sklopka, 2-polna ¦ 2.5 - 4.0A • Disipacija snage: 3,90W • Min. temperatura okoline: -40°C • Maks. temperatura okoline: 70°C • Glavni kontakti: 2 radna • Nazivna struja: 2.5 - 4.0A | kom | 1 |  | 0
| - Signalna LED svjetiljka na DIN nosač, žuta, 230V AC | kom | 1 |  | 0
| - Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni program, 1 N/O kontakt, rezervno napajanje: 48h (punjiva baterija); najmanje 16A/250V AC pri cos φ=1, najmanje 2A/250V AC pri cos φ=0,6; najmanje 42 memorijska mjesta, širine dva modula; montaža na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
11b | Montirati i spojiti razvodni ormar poslovnog prostora u prizemlju oznake RPP5 komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
12a | Isporučiti razvodni ormar stana oznake RS1 izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Uzidni razdjelnik, 4-redni, 48+8 modula, metalna vrata, IP40, 4-redni, 12+2 modula u jednom redu, dimenzija najviše 717x346x92mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x20 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal kade: ABS, materijal vrata: čelični lim, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 40A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 1P+N • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 12,50kA • Nazivna odvodna struja - 20kA • Maks. struja pražnjenja - 50kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 2 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 63A, 1P • Nazivni napon 240 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 63/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - kombinacija prekidača i strujne (diferencijalne) zaštitne sklopke In/IΔn = 16/0,03 dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Signalizacija za uključeno / isključeno • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 5 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A dvopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • D karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 3 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 14 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 25A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Bistabilni relej, 230V AC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, sa odabirom načina rada: ručno/automatski, snaga sklapanja najmanje 4000VA i mehaničkim životnim vijekom od najmanje 1 milion operacijskih ciklusa | kom | 6 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
12b | Isporučiti razvodne ormare stanova oznake RS2, RS4, RS5, RS6, RS7, RS8, RS9, RS10 komplet sa svim elementima iz stavke 12a | kpl | 8 | 0 | 0
12c | Montirati i spojiti razvodni ormar stanova oznake RS1, RS2, RS4, RS5, RS6, RS7, RS8, RS9, RS10, komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 9 |  | 0
13a | Isporučiti razvodni ormar stana oznake RS3 izveden kao jednodjelni ugradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - Uzidni razdjelnik, 3-redni, 36+6 modula, metalna vrata, IP40, 4-redni, 12+2 modula u jednom redu, dimenzija najviše 594x346x92mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal kade: ABS, materijal vrata: čelični lim, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena | kpl | 1 |  | 0
| - ograničavalo strujnog opterećenja OSO 25A - ISPORUČUJE I plombira LOKALNI DISTRIBUTER | kpl | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona • Klasa zaštite - TI+TII/B+C • Circuit - 1P+N • Trajni napon - 275VAC • Impulsna struja - 12,50kA • Nazivna odvodna struja - 20kA • Maks. struja pražnjenja - 50kA • Razina zaštite - 1,50kV • Širina (broj modula) - 2 • Signalni kontakt - Ne | kpl | 1 |  | 0
| - Glavna isklopna sklopka, 40A, 1P • Nazivni napon 240 V AC • Prekidna moć 12,5 kA za In = 16 – 80 A • Kategorija tereta AC-22 • Zaštita IP10 • Presjek vodiča 2,5-50 mm2 • Izbor mjesta dovod / odvod • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje | kom | 1 |  | 0
| - strujna diferencijalna zaštitna sklopka In/IΔn = 40/0,03A dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Indikator pozicije kontakta zeleno/crveno • Indikator prorade zaštite (plavo/bijelo) • Presjek spojenih vodiča 1,5-35 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 1 |  | 0
| - kombinacija prekidača i strujne (diferencijalne) zaštitne sklopke In/IΔn = 16/0,03 dvopolna • nazivne struje kratkog spoja 10kA • Priključak dovodne sabirnice sa gornje ili donje strane • Signalizacija za uključeno / isključeno • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • Testno tipkalo • Tip A: Otpornost na udarne struje do 250 A, bez vremenskog zatezanja, osjetljiva na izmjenični i istosmjerni pulsirajući rezidualni napon | kom | 3 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 40A dvopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • D karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 10A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • B karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 2 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 16A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 8 |  | 0
| - Minijaturni automatski prekidač In = 25A jednopolni • Najveća vrijednost pred-osigurača 125 A gl • Signalizacija za položaja kontakata • Presjek spojenih vodiča 1-25 mm2 • Funkcionalnost uređaja neovisna o položaju ugradnje • C karakteristike okidanja • Prekidna moć 10 kA | kom | 1 |  | 0
| - Bistabilni relej, 230V AC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, sa odabirom načina rada: ručno/automatski, snaga sklapanja najmanje 4000VA i mehaničkim životnim vijekom od najmanje 1 milion operacijskih ciklusa | kom | 2 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
Uključivo potrebni materijal.
13b | Isporučiti razvodne ormare stanova oznake RS11 i RS12 komplet sa svim elementima iz stavke 13a | kpl | 8 | 0 | 0
13c | Montirati i spojiti razvodni ormar stanova oznake RS3, RS11 i RS12 komplet sa šemiranjem ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 3 |  | 0
1.1. UKUPNO RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  | 0
1.2. KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
1 | Isporučiti i montirati u zid slijedeće plastične cijevi :
Dobava i isporuka plastičnih cijevi komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te nosačima cijevi sa spojnim, nosivim i vijčanim materijalom.
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI - samo dobava i isporuka
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø16 mm RAL 7035 | m | 2800 |  | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø25 mm RAL 7035 | m | 2000 |  | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø50 mm RAL 7035 | m | 100 |  | 0
| - plastična savitljiva dvoslojn rebrasta cijev prema normi HRN EN 61386-24 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 450N/20cm samogasiva promjera Ø75 mm RAL 7035 | m | 40 |  | 0
U cijenu je potrebno je uračunati samo dobavu i isporuku materijala bez rada.
Montiranje plastičnih cijevi komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te nosačima cijevi sa spojnim, nosivim i vijčanim materijalom.
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI - samo montaža i spajanje
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø16 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 5200 |  | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø25 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 6000 |  | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø50 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 500 |  | 0
| - plastična savitljiva dvoslojn rebrasta cijev prema normi HRN EN 61386-24 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 450N/20cm samogasiva promjera Ø75 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 200 |  | 0
U cijenu rada potrebno je uračunati dubljenje zidova i zatvaranje zidova do pripreme za gletanje.
2 | Isporučiti, montirati u plastične cijevi i spojiti napojne kabele i kabele izjednačenja potencijala:
NAPOJNI KABELI I KABELI IZJEDNAČENJA POTENCIJALA - samo dobava i isporuka
| - NYY-O 4×95 mm² | m | 40 |  | 0
| - NYY-O 1G50 mm² | m | 40 |  | 0
| - 5×H07V-R 10 mm² | m | 20 |  | 0
| - 3×H07V-R 10 mm² | m | 200 |  | 0
| - FG16OR16 5G6 mm² | m | 30 |  | 0
| - FG16OR16 3G6 mm² | m | 200 |  | 0
| - NYY 3G4 mm² | m | 300 |  | 0
| - NYM 3G2.5 mm² | m | 4500 |  | 0
| - NYM 5G1.5 mm² | m | 300 |  | 0
| - NYM 3G1.5 mm² | m | 5200 |  | 0
| - LiYCY 3×0,75 mm² | m | 300 |  | 0
| - LiYCY-TP 2×2×0,75 mm² | m | 250 |  | 0
| - H07Z-K-J 16 mm² | m | 80 |  | 0
| - H07Z-K-J 6 mm² | m | 120 |  | 0
NAPOJNI KABELI I KABELI IZJEDNAČENJA POTENCIJALA - samo montaža i spajanje
| - NYY-O 4×95 mm² | m | 40 |  | 0
| - NYY-O 1G50 mm² | m | 40 |  | 0
| - 5×H07V-R 10 mm² | m | 20 |  | 0
| - 3×H07V-R 10 mm² | m | 200 |  | 0
| - FG16OR16 5G6 mm² | m | 30 |  | 0
| - FG16OR16 3G6 mm² | m | 200 |  | 0
| - NYY 3G4 mm² | m | 300 |  | 0
| - NYM 3G2.5 mm² | m | 4500 |  | 0
| - NYM 5G1.5 mm² | m | 300 |  | 0
| - NYM 3G1.5 mm² | m | 5200 |  | 0
| - LiYCY 3×0,75 mm² | m | 300 |  | 0
| - LiYCY-TP 2×2×0,75 mm² | m | 250 |  | 0
| - H07Z-K-J 16 mm² | m | 80 |  | 0
| - H07Z-K-J 6 mm² | m | 120 |  | 0
U cijenu rada potrebno je uračunati dubljenje zidova i zatvaranje zidova do pripreme za gletanje.
3 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor podžbukne izvedbe:
Modularne sklopke i tipkala - samo isporuka
| - tipkalo ugradno u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 tipkalo najmanje 6A/230V u bijeloj boji | kom | 142 |  | 0
| - tipkalo dvostruko ugradno u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 2 tipkala najmanje 6A/230V u bijeloj boji | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za zvono ugradno u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 tipkalo sa simbolom zvona u bijeloj boji | kom | 12 |  | 0
| - sklopka isklopna ugradna u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 sklopku 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 80 |  | 0
| - sklopka izmjenična ugradna u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 sklopku 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 24 |  | 0
| - sklopka izmjenična nadgradna u sivoj boji | kom | 2 |  | 0
| - sklopka dvostruka isklopna ugradna u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 2 sklopke 1M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 10 |  | 0
| - sklopka isklopna sa tipkalom ugradna u 4M montažnoj kutiji sa 4M nosačem i 4M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 sklopku 2M najmanje 10A/230V i 1 tipkalo najmanje 6A/230V u bijeloj boji | kom | 2 |  | 0
| - senzor pokreta, stropni, 360°/Ø8m, bijeli, montaža na strop ili zid, nazivni napon: 230V, 1 kanal, pogodan za LED rasvjetu, preklapanje u nuli (zero-cross switching), potezna struja: 78A/5ms, kontakt: 230V [2300W/10A (cos phi = 1), 1150VA/5A (cos phi = 0.5), 600W LED], klasa zaštite: II, preporučeni predosigurač: 10A, ulaz za 1 tipkalo, dijagonalna osjetljivost: Ø8m, čeona osjetljivost: Ø6m, područje detekcije: do 50m², preporučena visina montaže: 3m, maksimalna visina montaže: 5m, 5-1000lx, ogoda isklopa: 15s - 30min, povezivanje do 6 senzora u krugu, 33x101mm (VxØ), temperatura okoline: 0°C...+50°C, UV stabilizirani polikarbonat | kom | 5 |  | 0
Modularne sklopke i tipkala - samo montaža, spajanje i podešavanje
| - tipkalo ugradno | kom | 142 |  | 0
| - tipkalo dvostruko ugradno | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo trostruko ugradno | kom | 12 |  | 0
| - sklopka isklopna ugradna | kom | 80 |  | 0
| - sklopka izmjenična ugradna | kom | 24 |  | 0
| - sklopka izmjenična nadgradna | kom | 2 |  | 0
| - sklopka dvostruka isklopna ugradna | kom | 10 |  | 0
| - sklopka isklopna sa tipkalom ugradna | kom | 2 |  | 0
| - senzor pokreta, stropni, 360°/Ø8m, montaža na strop ili zid | kom | 5 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim radom na spajanjima i podešavanjima. U cijenu rada potrebno je uračunati dubljenje zidova i zatvaranje zidova do pripreme za gletanje.
Priključnice - samo isporuka
| - jednostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu u montažnoj 2M kutiji dubine maksimalno 50 mm sa nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 priključnicu 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 190 |  | 0
| - jednostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu ugradnu montažu u montažnoj 2M kutiji dubine maksimalno 50 mm sa nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 priključnicu 2M sa poklopcem najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 30 |  | 0
| - dvostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu u montažnoj 4M kutiji sa nosačem i 4M PVC bijelim okvirom u koji montirati 2 priključnice 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 68 |  | 0
| - dvostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu ugradnu montažu u montažnoj 4M kutiji sa nosačem i 4M PVC bijelim okvirom u koji montirati 2 priključnice 2M sa poklopcem najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 25 |  | 0
| - trostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu u montažnoj 6M kutiji sa nosačem i 6M PVC bijelim okvirom u koji montirati 3 priključnice 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 29 |  | 0
| - četverostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu u montažnoj 8M kutiji sa nosačem i 8M PVC bijelim okvirom u koji montirati 4 priključnice 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 14 |  | 0
| - tipkalo sa dvije priključnice energetske za zidnu ugradnu montažu u montažnoj kutiji 6M sa 6M nosačem i 6M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 tipkalo 2M najmanje 6A/230V i 2 priključnice 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kom | 24 |  | 0
| - priključnica iza televizora sastavljena od sedam priključnica energetskih 2M najmanje 10A/230V (4 dvostruke i 3 jednostruke), dvostruke RJ45/C6 priključnice i RTV završna priključnica za zidnu podžbuknu montažu bijele u 2 montažne kutije 7M sa 2×7M nosača i 2×7M PVC bijelim okvirom | kom | 12 |  | 0
| - jednostruka priključnica sa poklopcem energetska za zidnu ugradnu montažu IP55 u montažnoj 2M kutiji sa nosačem i 2M PVC okvirom IP55 u koji montirati 1 priključnicu 2M najmanje 10A/230V u bijeloj boji | kpl | 24 |  | 0
| - fiksni priključak petopolni ugradni | kpl | 12 |  | 0
Priključnice - samo montaža, spajanje i podešavanje
| - jednostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu | kom | 190 |  | 0
| - jednostruka priključnica sa poklopcem energetska za zidnu ugradnu montažu | kom | 30 |  | 0
| - dvostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu | kom | 68 |  | 0
| - dvostruka priključnica sa poklopcem energetska za zidnu ugradnu montažu | kom | 25 |  | 0
| - trostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu | kom | 29 |  | 0
| - četverostruka priključnica energetska za zidnu ugradnu montažu | kom | 14 |  | 0
| - tipkalo sa dvije priključnice energetske za zidnu ugradnu montažu | kom | 24 |  | 0
| - priključnica iza televizora sastavljena od sedam priključnica energetskih 2M najmanje 10A/230V (4 dvostruke i 3 jednostruke), dvostruke RJ45/C6 priključnice i RTV završna priključnica za zidnu podžbuknu montažu | kom | 12 |  | 0
| - jednostruka priključnica sa poklopcem energetska za zidnu ugradnu montažu IP55 | kpl | 24 |  | 0
| - fiksni priključak petopolni ugradni | kpl | 12 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim radom na spajanjima i podešavanjima. U cijenu rada potrebno je uračunati dubljenje zidova i zatvaranje zidova do pripreme za gletanje.
4 | Isporučiti, montirati i spojiti tipkalo za daljinski isklop napajanja
Tipkalo - samo isporuka
| - nadgradno tipkalo za daljniski isklop napajanja crveno u nivou zaštite najmanje IP55 | kom | 9 |  | 0
Tipkalo - samo montaža i spajanje
| - nadgradno tipkalo za daljniski isklop napajanja crveno | kom | 9 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim radom na spajanjima i podešavanjima. U cijenu rada potrebno je uračunati dubljenje zidova i zatvaranje zidova do pripreme za gletanje.
5 | Isporučiti, montirati i spojiti razvodnu kutiju sa poklopcem
Razvodne kutije - samo isporuka
| - nadgradna razvodna kutija sa poklopcem najvećih dimenzija 100×100 mm komplet sa najmanje pet tropolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 50 |  | 0
| - ugradna razvodna kutija okrugla najvećeg promjera 78 mm sa poklopcem komplet sa najmanje pet tropolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 300 |  | 0
Razvodne kutije - samo montaža i spajanje
| - nadgradna razvodna kutija sa poklopcem komplet sa najmanje pet tropolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 50 |  | 0
| - ugradna razvodna kutija okrugla sa poklopcem komplet sa najmanje pet tropolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 300 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim radom na spajanjima i podešavanjima. U cijenu rada potrebno je uračunati dubljenje zidova i zatvaranje zidova do pripreme za gletanje.
6 | Isporučiti odgovarajuće spojnice od bakrenih pletenica i izvršiti izjednačenje potencijala na metalnim vratima i dovratcima uključivo sa podložnom nazubljenom pločicom i odgovarajućim nehrđajućim vijkom. Svi spojevi moraju biti estetski izvedeni kao maskirani. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. | kom | 20 |  | 0
7 | Isporučiti odgovarajuće spojnice i izvršiti izjednačenje potencijala na metalnim masama i cjevnom razvodu te policama od prosječno 10 m kabela tipa H07Z-K-J 6 mm² položene u odgovarajućoj plastičnoj cijevi komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom te ugradnjom u zid i prodorima kroz zidove. Kabel i cijev za izradu izvoda obuhvaćen posebnom stavkom. | kom | 100 |  | 0
8 | Isporučiti odgovarajuće spojnice i izvršiti izjednačenje potencijala vanjske jedinice i uređaja te kabelske police od prosječno 10 m kabela tipa P/F-Y 16 mm² položene u odgovarajućoj plastičnoj cijevi komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom uključivo sa vodičima i cijevima te ugradnjom u zid ili beton i prodora kroz zidove. Kabel i cijev za izradu izvoda obuhvaćen posebnom stavkom. | kom | 10 |  | 0
9 | Izrada izvoda dizalice topline i inverterske klime komplet sa svim potrebnim spajanjima i suradnjom sa isporučiocima opreme i trošila koja se spajaju na iste. Kabel za izradu izvoda obuhvaćen posebnom stavkom. Cijenom obuhvatiti spajanje dizalice topline i inverterske klime komplet sa unutrašnjim jedinicama. | kom | 5 |  | 0
10 | Izrada izvoda žičanog regulatora dizalice topline komplet sa svim potrebnim spajanjima i suradnjom sa isporučiocima opreme i trošila koja se spajaju na iste. Kabel za izradu izvoda obuhvaćen posebnom stavkom. Cijenom obuhvatiti spajanje regulatora i dizalice topline. | kom | 5 |  | 0
11 | Izrada izvoda žičanog regulatora odsisnih ventilatora sanitarija komplet sa svim potrebnim spajanjima i suradnjom sa isporučiocima opreme i trošila koja se spajaju na iste. Kabel za izradu izvoda obuhvaćen posebnom stavkom. Cijenom obuhvatiti spajanje ventilatora i regulatora. | kom | 10 |  | 0
12 | Izrada izvoda tropolnih komplet sa svim potrebnim spajanjima i suradnjom sa isporučiocima opreme i trošila koja se spajaju na iste. Kabel za izradu izvoda obuhvaćen posebnom stavkom. Cijenom obuhvatiti spajanje trošila. | kom | 50 |  | 0
13 | Izrada prodora kroz požarne zone komplet sa zatvaranjem prodora promjera 50 mm opremom sve prema detalju proizvođača. Prodor dojave požara pojedinačnih kabela koji sadrži: - 1 komad R okvir - 4 modula za prolaz kabela - 1 komad mazivo 25 ml Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. U cijenu uračunati izdavanje uvjerenja o izvršenom zapunjavanju sa potrebnim certifikatima. U cijenu uračunati izradu nacrta protupožarnih brtvljenja sa svim potrebnim opisima i oznakama koje se moraju podudarati sa izvedenim stanjem. | kom | 10 |  | 0
14 | Isporučiti, montirati i spojiti instalaciju izjednačenja potencijala dizala
| - temeljni uzemljivač od čelične pocinčane trake 40×4mm montiran sječimice na fazonski komad ( 1 kom/m ) uključivo sa fazonskim komadom i trakom | m | 15
| - zemljospoj od čelične INOX žice promjera 10mm montirana na zid zaštićena plastičnom trakom od bitumena s poliesetrom | m | 10
| - križna spojnica 70×70 mm za pocinčanu traku zalivena u bitumen | kom | 3
| - Mjerenje otpora uzemljenja, električke vodljive povezanosti postojećeg uzemljivača. Ukoliko otpor ne zadovoljava potrebno je dodati trakasti uzemljivač prema stavci troškovnika. | kpl | 1
| - Isporučiti, montirati i spojiti prsten za izjednačenje potencijala okna dizala na temeljni uzemljivač čeličnom pocinčanom trakom 25×4 mm dužine 10m na zidnim nosačima. U cijenu je potrebno uračunati i spoj trake na vodilice dizala. Komplet sa svim potrebnim radom i potrebnim montažnim materijalom | kpl | 2
| - Izrada različitih spojeva trake sa metalnim masama (limeni opšavi, metalna konstrukcija vrata, prozora i sl.) odgovarajućim spojnicama odnosno vijcima. Spojni pribor mora biti pocinčan i odgovarati Hrvatskim normama ovisno o tipu spoja. | kpl | 1
| - Vizuelan pregled izvedene instalacije te izdavanje zapisnika o istom. | kpl | 1
Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
1.2. UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR |  |  |  |  | 0
1.3. OPĆA RASVJETA
1 | Isporučiti svjetiljke unutrašnje rasvjete prema izboru arhitekta interijara:
| - Svjetiljka stubišta zidna nadgradna sa direktno indirektnom svjetlosnom karakteristikom u LED tehnologiji temperature boje najviše 3000K, sa najmanje 2500 lm za napon 230V | kom | 2 |  | 0
| - Svjetiljka u prolazu zidna nadgradna sa direktno indirektnom svjetlosnom karakteristikom u LED tehnologiji temperature boje najviše 3000K, komplet sa senzorom pokreta i sa najmanje 2500 lm za napon 230V | kom | 3 |  | 0
| - Svjetiljka stubišta stropna nadgradna sa direktnom svjetlosnom karakteristikom u LED tehnologiji temperature boje najviše 3000K, sa najmanje 2500 lm za napon 230V | kom | 37 |  | 0
| - Svjetiljka okna dizala zidna nadgradna sa direktnom svjetlosnom karakteristikom u LED tehnologiji temperature boje najviše 3000K, sa najmanje 1500 lm za napon 230V | kom | 7 |  | 0
| - grlo E27 komplet sa LED žaruljom najmanje 10W | kom | 200 |  | 0
Rasvjetna tijela isporučuti kompletno sa svim montažnim materijalom, montažnim kutijama i pripadajućim izvorima svjetla.
2 | Rasvjetna tijela iz stavke 1 montirati i spojiti :
| - Svjetiljka zidna nadgradna | kom | 2 |  | 0
| - Svjetiljka zidna nadgradna sa senzorom | kom | 3 |  | 0
| - Svjetiljka stropna nadgradna | kom | 37 |  | 0
| - Svjetiljka okna dizala | kom | 7 |  | 0
| - grlo sa žaruljom | kom | 200 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom.
3 | Isporučiti svjetiljke sigurnosne rasvjete prema izboru arhitekta interijara:
| - sigurnosna svjetiljka zidna nadgradna najmanje IP20 u bijeloj boji sa pleksiglasom i piktogramom izlaza prema normi HRN ISO 3864-1 ili jednakovrijednoj normi vidljivosti više od 25m sa 1 LED žaruljom 2W za napon 230V i autonomijom 1h u stalnom spoju predviđena za spoj na lokalnu bateriju. U kompletu i pribor za ugradnju na zid. | kom | 11 |  | 0
| - sigurnosna svjetiljka stropna nadgradna IP20 metalna u bijeloj boji sa 1 LED žaruljom 3W za napon 230V i autonomijom 1h u pripravnom spoju ukupnog svjetlosnog toka najmanje 320 lm predviđena za spoj na lokalnu bateriju. U kompletu i pribor za ugradnju na strop. | kom | 30 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom. Rasvjetna tijela isporučuti kompletno sa svim montažnim materijalom, montažnim kutijama i pripadajućim izvorima svjetla.
4 | Rasvjetna tijela iz stavke 3 montirati i spojiti :
| - sigurnosna svjetiljka zidna nadgradna najmanje IP20 u bijeloj boji sa pleksiglasom i piktogramom izlaza | kom | 11 |  | 0
| - sigurnosna svjetiljka stropna nadgradna IP20 metalna u bijeloj boji sa 1 LED žaruljom 3W za napon 230V i autonomijom 1h u pripravnom spoju | kom | 30 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom.
1.3. UKUPNO OPĆA RASVJETA |  |  |  |  | 0
1.4. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće radnje:
| - Suradnja sa izvođačem strojarskih radova na spajanju opreme automatske regulacije i elemenata u polju prema stvarnim potrebama. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom | kpl | 1 |  | 0
| - Ispitivanje izvedene instalacije ( validacija ) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja u 3 primjerka koji sadrži:Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije, Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira, Atest o izvršenom mjerenju otpora zašt. uzemljenja, Atest o izvršenom mjerenju jakosti opće i sigurnosne rasvjete, Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija, upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme, Ispitni listovi razvodnih ormara, Izjava o funkcionalnom ispitivanju isklopa u nuždi, Izvješće o funkcionalnom ispitivanju sigurnosne rasvjete, Atest ugrađene opreme i kabela. Komplet sa puštanjem u probni rad | kpl | 1 |  | 0
| - Izraditi projekt izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju I tri primjerka na elektronskom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta | kpl | 1 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim radom i potrebnim certificiranim instrumentima.
1.4. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA NN ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1.1. UKUPNO RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  | 0
1.2. UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR |  |  |  |  | 0
1.3. UKUPNO OPĆA RASVJETA |  |  |  |  | 0
1.4. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | 0
1. UKUPNO NN ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
2. ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA EKM-a
1 | Isporučiti audio/video portafonski uređaj opremljen slijedećom opremom:
VANJSKA VIDEO JEDINICA - samo isporuka
| - kutija ugradna 6 modula | kom | 1
| - okvir 6 modula | kom | 2
| - štitnik pž, 6 modula | kom | 1
| - modul za V/V jedinicu | kom | 1
| - modul sa 5 tipki, simplebus digitalni na 2 žice | kom | 3
| - audio/video jedinica, u boji, simplebus, digitalna na 2 žice | kom | 1
| - ispravljač 230V/34VAC/800mA, ( 6 DIN modula ) | kom | 1
| - simplebus color kit connection | kom | 6
| - završni element | kom | 1
OTVARANJE VRATA - samo isporuka
| - tipkalo ugradno u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 tipkalo najmanje 6A/230V u bijeloj boji | kpl | 1
| - Brava 8-12V sa deblokadom | kom | 1
KABELSKI RAZVOD - samo isporuka
| - U/UTP 4×2×0.5 mm AWG 24 | m | 300
| - YSLY 2×0,8 mm | m | 30
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø25 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 300
UNUTARNJE VIDEO JEDINICE - samo isporuka
| - color monitor mini, 4,3" | kom | 12
| - ugradna kutija za monitor | kom | 12
2 | Montirati, spojiti i podesiti prema željama korisnika audio/video portafonski uređaj opremljen slijedećom opremom:
VANJSKA VIDEO JEDINICA - samo montaža, spajanje i podešavanje
| - kutija ugradna 6 modula | kom | 1
| - okvir 6 modula | kom | 2
| - štitnik pž, 6 modula | kom | 1
| - modul za V/V jedinicu | kom | 1
| - modul sa 5 tipki, simplebus digitalni na 2 žice | kom | 3
| - audio/video jedinica, u boji, simplebus, digitalna na 2 žice | kom | 1
| - ispravljač 230V/34VAC/800mA, ( 6 DIN modula ) | kom | 1
| - simplebus color kit connection | kom | 6
| - završni element | kom | 1
OTVARANJE VRATA - samo montaža, spajanje i podešavanje
| - tipkalo ugradno u 2M montažnoj kutiji sa 2M nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 tipkalo najmanje 6A/230V u bijeloj boji | kpl | 1
| - Brava 8-12V sa deblokadom | kom | 1
| KABELSKI RAZVOD - samo montaža, spajanje i podešavanje |  | 0
| - U/UTP 4×2×0.5 mm AWG 24 | m | 300
| - YSLY 2×0,8 mm | m | 30
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø25 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 300
UNUTARNJE VIDEO JEDINICE - samo montaža, spajanje i podešavanje
| - color monitor mini, 4,3" | kom | 12
| - ugradna kutija za monitor | kom | 12
Sve ožićeno, spojeno i ispitano.
3 | Isporučiti u zid komunikacijski ormar elektroničke komunikacijske mreže u stanovima i poslovnim prostorima oznake KOS ili KOP. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - Multimedijalni ormar troredni, 1 šina za 14 modula, dvije montažne ploče, 1x DIN nosač (12+2 modula u jednom redu), 2 montažne ploče, čelična vrata u boji signalno bijela, komplet sa uzidnom kadom, ugradnja u zid od cigle, dimenzija najviše 592x346x87mm (VxŠxD) - samo isporuka | kom | 1 |  | 0
| - priključnica 16A za montažu na DIN šinu - samo isporuka | kom | 4 |  | 0
| - Montirati, spojiti i podesiti multimedijalni ormar sa priključnicama komplet sa označavanjem opreme i kabela u ormaru oznakama prema pravilniku komplet sa izradom sheme izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući shemu izvedenog stanja. Aktivnu opremu isporučuje, montira i spaja investitor.
4 | Isporučiti, montirati i spojiti u zid komunikacijski ormar elektroničke komunikacijske mreže stanova i poslovnih prostora u svemu izveden kao ormar u stavci 3. | kpl | 16 | 0 | 0
5 | Isporučiti i montirati u prostor spuštenog stropa na zid slijedeće perforirane kabelske police, plastične cijevi I kanalice :
Dobava i isporuka plastičnih cijevi komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te nosačima cijevi sa spojnim, nosivim i vijčanim materijalom.
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI - samo dobava i isporuka
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø50 mm RAL 7035 | m | 200 |  | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø25 mm RAL 7035 | m | 1500 |  | 0
U cijenu je potrebno je uračunati samo dobavu i isporuku materijala bez rada.
Montiranje plastičnih cijevi komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te nosačima cijevi sa spojnim, nosivim i vijčanim materijalom.
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI - samo montaža i spajanje
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø50 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 200 |  | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 ili jednakovrijednoj normi za srednju otpornost na pritisak najmanje 750N/5cm samogasiva promjera Ø25 mm RAL 7035 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 1500 |  | 0
U cijenu rada potrebno je uračunati dubljenje zidova i zatvaranje zidova do pripreme za gletanje.
6 | Isporučiti, montirati djelomično u kabelske kanalice i plastične cijevi i spojiti kabele EKM-a:
kabeli EKM - samo dobava i isporuka
| - S/FTP 4×2×0.5 mm kategorije 6 tipa LZSH | m | 400 |  | 0
| - F/UTP 4×2×0.5 mm kategorije 6 tipa LZSH | m | 2000 |  | 0
| - koaksijalni kabel 75 W tip AXING SKB88-01 | m | 600 |  | 0
kabeli EKM - samo montaža i spajanje
| - S/FTP 4×2×0.5 mm kategorije 6 tipa LZSH | m | 400 |  | 0
| - F/UTP 4×2×0.5 mm kategorije 6 tipa LZSH | m | 2000 |  | 0
| - koaksijalni kabel 75 W tip AXING SKB88-01 | m | 600 |  | 0
Uključivo rad i potreban montažni materijal
7 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor ugradne izvedbe:
Priključnice - samo dobava i isporuka
| - dvostruka priključnica strukturno kablirane mreže 2× RJ45/FUTP/C6 za ugradnu montažu u montažnoj 2M kutiji dubine maksimalno 40 mm sa nosačem i 2M PVC bijelim okvirom u koji montirati 2 priključnice 1M RJ45/FUTP/C6 u bijeloj boji | kom | 13 |  | 0
| - dvostruka priključnica strukturno kablirane mreže 2× RJ45/FUTP/C6 sa završnom antenskom utičnicom TV/RD za ugradnu montažu u montažnoj 4M kutiji dubine maksimalno 40 mm sa nosačem i 4M PVC bijelim okvirom u koji montirati 2 priključnice 1M RJ45/FUTP/C6 i jednom završnom antenskom utičnicom TV/RD 2M u bijeloj boji | kom | 13 |  | 0
| - jednostruka priključnica strukturno kablirane mreže 1× RJ45/FUTP/C6 sa završnom antenskom utičnicom TV/RD za ugradnu montažu u montažnoj 3M kutiji dubine maksimalno 40 mm sa nosačem i 3M PVC bijelim okvirom u koji montirati 1 priključnicu 1M RJ45/FUTP/C6 i jednom završnom antenskom utičnicom TV/RD 2M u bijeloj boji | kom | 16 |  | 0
Priključnice - samo montaža i spajanje
| - dvostruka priključnica strukturno kablirane mreže 2× RJ45/FUTP/C6 | kom | 13 |  | 0
| - dvostruka priključnica strukturno kablirane mreže 2× RJ45/FUTP/C6 sa jednom TV/RD utičnicom | kom | 13 |  | 0
| - jednostruka priključnica strukturno kablirane mreže 1× RJ45/FUTP/C6 sa jednom TV/RD utičnicom | kom | 16 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom
8 | Isporučiti i ugraditi na krovu objekta na najpovoljnijem mjestu prijema antenski sustav zemaljskih programa sastavljen od slijedeće opreme:
| Stup antenski stup 2m 50x1,4mm; teleskopski s vijcima; čelik | kom | 1
| Nosač stupa 13cm odstojnik U; za stup 30-50mm; čelik | kom | 1
| Poklopac za stup do 60mm | kom | 1
| Univerzalna guma za stup 32-60mm | kom | 1
| vanjska radio antena: - Frekvecija: FM 87,5-108MHz – horizontalna polarizacija - Impedancija: 75 ohma, Priključak: F konektor - Izrađena od aluminija - Omnidirekcionalna, Promjer najviše 50cm | kom | 1
| antena DVB-T/T2 UHF21-60 17dB HDTV LTE: - Frekvecija: UHF21-69 – horizontalna polarizacija - Impedancija: 75 ohma, Priključak: F konektor - Izrađena od aluminija - horizontalni otklon najmanje 36° za najveći gubitak od 3dB - Back-to-front ratio veći od 24 dB, dobit: pasivno najmanje 17dB, aktivno sa pojačalom najmanje 34 dB, OtpornosT na vjetar najmanje 130 kn/h - dimenzije najviše 980 mm | kom | 2
| Montaža, spajanje i podešavanje antenskog sustava | komplet | 1
Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući shemu izvedenog stanja.
9 | Isporučiti na zid ormar zajedničkog antenskog sustava oznake ZAS. Ormar izvesti kao metalni ormar sa neprozirnim vratima na kojima izbušiti po 10 rupa za ventilaciju promjera 1cm pri dnu i pri vrhu vrata. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - metalni ormar zajedničkog antenskog sustava oznake ZAS sa vratima dimenzija 600×600×250 mm ugradni | kpl | 1
| - Širokopojasno antensko pojačalo sa 4 ulaza slijedećh karakteristika: pojačanje dB/mV BI/FM najmanje 117, DAB/BIII najmanje 117 UHF najmanje 119; dobit ( gain ) dB BI/FM najmanje 30, DAB/BIII najmanje 30 UHF najmanje 30; regulacija dobiti dB BI/FM najmanje 20, DAB/BIII najmanje 20 UHF najmanje 20; Ulazni promjenjivi DC prolaz; LTE protection filter; inttegrirano napajanje 195-265V i radne temperature od 0÷50 °C; metalno kučište od aluminija | kom | 1
| - priključnica 16A za montažu na DIN šinu komplet sa šinom | kom | 4
| Montaža, spajanje i podešavanje ormara zajedničkog antenskog sustava | komplet | 1
Komplet sa svim radom i montažnim materijalom
10 | Isporučiti u zid razvodne instalacijske kutije ZAS-a. kompletiran od slijedeće opreme:
| - ugradna razvodna kutija sa poklopcem dimenzije najmanje 230×175×79 mm | kpl | 16
| - Trostruki antenski razdjelnik 5-1218MHz. Opis: multimedialni antenski spliter na 3 izlaza tipa F, A klase distribucijsko gušenje najmanje 8.5 i najveće od 10.1 dB/mV , povratno gušenje najmanje 12 i najveće od 18 dB/mV te izolacijsko gušenje najmanje 14 i najveće od 22 dB/mV | kom | 12
| - dvostruki antenski otcjepnik 5-1218MHz. Opis: multimedialni antenski otcjepnik na 2 izlaza tipa F, A klase otcjepno gušenje najmanje 8.3 i najveće od 9.2 dB/mV , prolazno gušenje najmanje 3,6 i najveće od 4,7 dB/mV te izolacijsko gušenje najmanje 20 i najveće od 32 dB/mV | kom | 5
| - Završni otpornici 75 ohma | kom | 4
| - F konektori | kom | 60
Montaža, spajanje i podešavanje opreme
| - ugradna razvodna kutija sa poklopcem | kpl | 16
| - Trostruki antenski razdjelnik | kom | 12
| - dvostruki antenski otcjepnikd 32 dB/mV | kom | 5
| - Završni otpornici 75 ohma | kom | 4
| - F konektori | kom | 60
Komplet sa svim radom i montažnim materijalom
11 | Spajanje opreme EKM instalacije komplet sa označavanjem kabela natpisnim pločicama za označavanje kabela. | kpl | 1 |  | 0
12 | Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće radnje:
| - Ispitivanje izvedene instalacije ( validacija ) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja u 2 primjerka prema pravilniku o EKM instalacijama. Komplet sa puštanjem u probni rad | kpl | 1 |  | 0
| - Izraditi projekt izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju I tri primjerka na elektronskom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta | kpl | 1 |  | 0
Komplet sa svim potrebnim radom i potrebnim certificiranim instrumentima.
2. UKUPNO INSTALACIJA EKM-a |  |  |  |  | 0
3. ELEKTRIČNA INSTALACIJA DOJAVE POŽARA
1 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modularne mikroprocesorske centrale dojave požara s jednom linijom za prihvat interaktivnih javljača, i jednom linijom za prihvat analogno-adresabilnih javljača, modulom za upravljanje sirenama, indikacijsko upravljačkom tipkovnicom s LC displejom (osam linija po 40 znakova), pričuvnim akumulatorskim napajanjem za minimalno 72h autonomije. Komplet sa svim priključnim i prespojnim kabelima | kpl | 1
2 | Dobava i ugradnja u vatrodojavnu centralu 2 Acu. Bat. 12V 18Ah. Komplet sa svim priključnim i prespojnim kabelima | kpl | 1
3 | Dobava i montaža vatrootpornog ormara EI90 za centralu dojave požara najmanje dimenzije 800×795×300mm sa vratima i ključem te staklenim prozorčićem za nadzor centrale dimenzije 350×330 mm. Komplet sa svim priključnim i montažnim materijalima i pripadajućom dokumentacijom. | kpl | 1
4 | Dobava i ugradnja adresabilnog automatskog multikriterijskog javljača požara, sljedećih karakteristika: mogućnost rada kao optičko-termički ili samo kao optički ili termički javljač, podešavanje osjetljivosti u skladu s normom, podešavanje osjetljivosti prema vremenu (dan/noć), napredni algoritam obrade požarnih veličina za otpornost na ometajuće pojave i brzo prepoznavaje stvarnog požara, ugrađen alarmni izlaz za dodatnu indikaciju alarma koji je potpuno programabilan, ugrađen izolator petlje i ugrađen LED indikator. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 59
5 | Dobava, isporuka, montaža univerzalnog nadgradnog podnožja za detektore dojave požara. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 59
6 | Dobava i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R). Natpisi moraju biti na hrvatskom jeziku. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 14
7 | Dobava i ugradnja paralelnog indikatora za indikaciju automatskih javljača požara koji su montirani na nepreglednim mjestima (spušteni strop/pod, okna i sl.). Paralelni indikator moguće je aktivirati detektorom na koji je spojen ili slobodno programiranom grupom detektora čije se postavke definiraju na centrali dojave požara. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 1
8 | Dobava i ugradnja adresabilne sirene sljedećih karakteristika: - izlazna snaga 89dB do 99 dB (podesivo) - 3 različita tona programabilno sa centrale - ugrađen izolator petlje. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 10
9 | Dobava i ugradnja analogno adresibilnog ulazno izlaznog modula sljedećih karakteristika: - 2 nadzirana programabilna ulaza - 4 relejna izlaza 230 VAC - potpuno progrmabilna fail-safe stanja relejnih izlaza u slučaju potpunog gubitka napajanja i komunikacije. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 6
10 | Dobava i ugradnja oznake za podnožja analogno adresabilnih javljača dimenzija 60x20 mm izrađena od transparentne plastike i učvršćene za podnožje. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 90
11 | Isporučiti i montirati u prostor spuštenog stropa na zid slijedeće kabelske police, plastične cijevi I kanalice :
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI
| - bezhalogena samogasiva plastična cijev Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal, siva RAL 7037 | m | 600 |  | 0
12 | Isporučiti, montirati u plastične negorive cijevi i kanalice, a pretežno po stropu negorivi vatrodojavni kabel J-H(St)H FE180E30 2×2×0,8 mm. U cijenu uračunati i sva potrebna označavanja po petljama te odgovarajuće nosaće. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | m | 600
13 | Izrada prodore kroz požarne zone komplet sa zatvaranjem prodora promjera 50 mm opremomsve prema detalju proizvođača. Prodor dojave požara pojedinačnih kabela koji sadrži: - 1 komad R okvir - 4 modula za prolaz kabela - 1 komad mazivo 25 ml Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. U cijenu uračunati izdavanje uvjerenja o izvršenom zapunjavanju sa potrebnim certifikatima. U cijenu uračunati izradu nacrta protupožarnih brtvljenja sa svim potrebnim opisima i oznakama koje se moraju podudarati sa izvedenim stanjem. | kpl | 16
14 | Izrada i montaža ploča za označavanje puta za vatrogasce do centrale dojave požara | kpl | 1
15 | Razni instalacijski materijal i pribor uključivo propisno označavanje svih kabela i pripadajućih trasa te suradnja sa izvoditeljima instalacije klimatizacije, hlađenja i ostalih sustava | kpl | 1
16 | Montaža kompletne opreme, programiranje centrale, obuka korisnika i izrada uputstva za rukovanje na hrvatskom jeziku | kom | 1
17 | Izraditi projekt izvedenog stanja ovjeren od ovlaštenog inženjera u četiri primjerka na papirnatom mediju I jedan primjerak na elektronskom mediju. Na projekti ishoditi suglasnost ovlaštene institucije. | kpl | 1
18 | Izdavanje atesta o funkcionalnosti kompletnog sustava od nadležne institucije | kom | 1
19 | Ispitivanje, puštanje u rad i primopredaja ispitnih protokola i vertifikata ovlaštenih institucija | kom | 1
3. SVEUKUPNO INSTALACIJA DOJAVE POŽARA |  |  |  |  | 0
4. TROŠKOVNIK INSTALACIJA SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE
Isporučiti, montirati i spojiti certificirani sustav odimljavanja komplet sa svom potrebnom detektorskom opremom, ručnim upravljanjem i izvršnim elementima, sve prema detalju proizvođača (kupole i prozori su obrađeni u građevinskom troškovniku) Komplet sa svim potrebnim radom montažnim materijalom. U cijenu uračunati ispitivanje izvedene instalacije, podešavanje parametara instalacije, izdavanje ispitnih protokola te uputa za upotrebu i održavanje na hrvatskom jeziku. NAPOMENA: motor u kompletu sa pripadajućim otvorom za odimljavanje mora biti atestiran po normi HRN EN 12101-2.
1 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje centrale za odimljavanje hodnika hladnjača, minimalno sljedećih karakteristika: - 1 alarmna grupa, 2 grupe za odimljavanje ( 4 motora po grupi ) - 2 nadzirana izlaza, 24 VDC max. 3 A - izlazi: 2 signalna kontakta (alarm, greška) - LED indikatori za prikaz stanja - 4 ulaza za spajanje senzora i sustava za dojavu požara - rezervne baterije za autonomiju od 72h | kpl | 1
2 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje tipkala u nuždi za aktiviranje sustava za odimljavanje, minimalno sljedećih karakteristika: - tipkalo za aktiviranje sustava odimljavanja sa zujalicom - indirektno aktiviranje alarma prema principu razbij staklo i pritisni tipku - napon 24 VDC, max. 10 mA - LED indikatori: crveni. žuti i zeleni | kpl | 4
3 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje ručnog tipkala za ventiliranje sustava za odimljavanje stubišta, minimalno sljedećih karakteristika: - ručno tipkalo za otvaranje i zatvaranje kupole - napon 24 VDC, max. 10 mA | kpl | 8
4 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje motora za otvaranje prozora za odimljavanje, minimalno sljedećih karakteristika: - lančani motor - 24 VDC - nominalna struja 1,4A - hod 500mm - integrirani elektronički cut-off - soft start - sof close za zadnjih 75 mm - brzina 10mm/s - uključeni nosači za montažu | kom | 8
5 | Isporučiti i montirati u prostor spuštenog stropa na zid slijedeće kabelske police, plastične cijevi I kanalice :
Dobava, isporuka, montiranje i poklapanje vatrootpornih kabelskih plastičnih cijevi komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te zidnim ili stropnim nosačima polica, ili cijevi sa spojnim, nosivim i vijčanim materijalom uključivo izjednačenje potencijala. Sva oprema mora zadovoljiti normu HRN DIN 4102-12 u razredu EI90.
VATROOTPORNI NOSAČI
| - vatrootporna razvodna kutija otpornosti 30 minuta | kom | 3 |  | 0
| - vatrootporni držač kabela raznih profila za okomito vođenje kabela u instalacionoj etaži otpornosti 90 minuta | kom | 200 |  | 0
| - Stropno-zidna petlja komplet sa zidnim uloškom FNA za pojedinačno nošenje kabela otpornosti 90 minuta | kom | 100 |  | 0
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI
| - samogasiva plastična gibljiva cijev Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 60 |  | 0
6 | Isporučiti, montirati u plastične negorive cijevi i kanalice, a pretežno po stropu kabel HSLH 4×2×0.8 mm. U cijenu uračunati i sva potrebna označavanja po petljama te odgovarajuće nosaće. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | m | 60
7 | Dobava, isporuka, montaža u gibljive i PNT cijevi Vatrootporan kabel NHXN-FE90 4×1,5mm² naranđaste boje za spajanje sigurnosne opreme s centralom odimljavanja. Komplet sa svim radom i potrebnim montažnim materijalom te spajanjem. | m | 100
8 | Razni instalacijski materijal i pribor uključivo propisno označavanje svih kabela i pripadajućih trasa te suradnja sa izvoditeljima instalacije klimatizacije, hlađenja i ostalih sustava | kpl | 1
9 | Montaža kompletne opreme, programiranje centrale, obuka korisnika i izrada uputstva za rukovanje na hrvatskom jeziku | kom | 1
10 | Izraditi projekt izvedenog stanja ovjeren od ovlaštenog inženjera u četiri primjerka na papirnatom mediju I jedan primjerak na elektronskom mediju. Na projekti ishoditi suglasnost ovlaštene institucije. | kpl | 1
11 | Izdavanje atesta o funkcionalnosti kompletnog sustava od nadležne institucije | kom | 1
12 | Ispitivanje, puštanje u rad i primopredaja ispitnih protokola i vertifikata ovlaštenih institucija | kom | 1
4. UKUPNO INSTALACIJA SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. UKUPNO NN ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | € |  | 0
| 2. UKUPNO INSTALACIJA EKM-a |  | € |  | 0
| 3. SVEUKUPNO INSTALACIJA DOJAVE POŽARA |  | € |  | 0
| 4. UKUPNO INSTALACIJA SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE |  | € |  | 0
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA |  |  | € |  | 0
ZAGREB, rujan 2023. godine |  |  | PROJEKTANT:
Ovlašteni inženjer
Ivan Đurđević dipl.ing.el.

## 4_strojarski
PLANINIĆ projekt d.o.o. |  | BROJ PROJEKTA: 2023/129
za projektiranje i nadzor, u graditeljstvu Zagrebačka ul. 132 /A, HR - 10000 Zagreb |  | INVESTITOR: Suvlasnici zgrade Masarykova 10, Zagreb
Tel: 095 3790 520 Web: www.pprojekt.hr OIB:39607283390; MB:05185629 |  | GRAĐEVINA: Stambeno/poslovna zgrada Masarykova 10 k.č.br. 2208, k.o. Centar
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | jed.cijena EUR | iznos EUR
1. | POSLOVNI PROSTOR 1
1.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA
1.1.1. | Visoko-energetski učinkovita dizalica topline WELLEA u MONOBLOK izvedbi, za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a, osigurava konstantnu i ugodnu temperaturu okoline zimi i ljeti, te je prikladna za spajanje na podno grijanje, radijatore ili ventilokonvektore. Standardno uključuje rashladni krug (radni medij R32), ugrađeni hidraulički modul (ventili, električni grijač, eskpanzijska posuda, senzori temperature, senzor protoka vode, pumpa, pločasti toplinski izmjenjivač i ostale potrebne komponente), WiFi upravljanje temperaturom prostora i zidni žičani daljinski upravljač. Uređaj proizvodi toplu vodu do +60⁰C pri vanjskoj temperaturi zraka -15⁰C i može raditi do -25⁰C vanjske temperature zraka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- kapacitet grijanja: 8,1 kW
- temperatura zraka: 7⁰C
- temperatura vode: 45/40⁰C
- snaga: 2,1 kW
- kapacitet hlađenja: 7,45 kW
- temperatura zraka: 35⁰C
- temperatura vode: 7/12⁰C
- snaga: 2,22 kW
- medij: voda glikol 30 %
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +35⁰C: A+++
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +55⁰C: A++
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 205 %
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 132 %
- SCOP (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 5,21
- SCOP (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 3,36
- zvučna snaga: 59 dB(A)
- zvučni tlak na 1 m udaljenosti (free field): 48 dB(A)
- napajanje: 230 V/ 1P / 50 Hz
- protok zraka: 4030 m3/h
- dimenzije uređaja (ŠxVxD): 1385x945x526 mm
- bruto masa: 148 kg
| Oznaka u projektu: DT-1 | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | Prvo puštanje u rad dizalice topline – START UP | kompl | 1 |  | 0
Ispitivanje uređaja od strane ovlaštenog servisa isporučioca opreme uključuje sljedeće:
- puštanje u pogon uz obveznu prethodnu kontrolu instalacije, stavljanje pod napon, provjera svih elemenata uređaja, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja, izrada protokola s ispunjenim podacima o postignutim parametrima
- obuka tehničkog osoblja korisnika za korištenje uređaja
- izrada mjernog protokola
- izrada zapisnika o primopredaji i izdavanje jamstva za uređaj
- 1 izlazak na teren
1.1.3. | Parapetni ventilokonvektor za vertikalnu ugradnju, namijenjen za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja, sa priključcima na lijevoj strani, bez maske, usisom zraka s donje strane, centrifugalnim ventilatorom s trobrzinskim motorom, izmjenjivačem od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela, glavnom tavom za kondenzat i perivim filterom. Uređaj je EUROVENT certificiran ili jednakovrijedno.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:
- protok zraka (MIN/MED/MAX): 476/585/728 m³/h
- eksterni statički tlak (ESP): 25 Pa
- učin hlađenja (MIN/MED/MAX): 2,77/3,20/3,66 kW
- temperatura vode: 7°C/12°C
- temperatura/vlaga prostora: 26°C/50 %
- pad tlaka: 10,3 kPa
- učin grijanja (MIN/MED/MAX): 3,23/3,75/4,49 kW
- temperatura vode: 45°C/40°C
- temperatura prostora: 20°C
- pad tlaka: 8,7 kPa
- protok vode: 565 l/h
- fluid: glikol 30 %
- maksimalna snaga: 160 W
- maksimalna struja: 0,7 A
- zvučna snaga (MIN/MED/MAX): 40/45/51 dB(A)
- razina zvučnog tlaka na 2 m: 32/37/43 dB(A)
- dimenzije (DxŠxV): 1280x215x480 mm
DODATNA OPREMA:
- EU3 filter
- pomoćna tava za kondenzat
- pumpa za kondenzat (tvornički montirana)
- izolirani plenum sa otvorima (na tlačnoj strani, otvori 4x Ø200 mm)
- 3-putni ventil s ON/OFF 230V pogonom + shut off ventil + balans ventil
| Oznaka u projektu: FC-1 | kom | 1 |  | 0
1.1.4. | Podni konvektor s prirodnom konvekcijom namijenjen za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja. Konvektori su kompletirani s lamelnim izmjenjivačem topline, priključcima za vodu 1/2", ugrađenim odzračnim ventilom. Kučište je izrađeno iz crnog (RAL 9005) pocinčanog lima debljine 1,25mm. Konvektor se isporučuje sa vijcima za niveliranje, nivelirajućim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz eloksiranih aluminijskih U profila.
ogrijevni medij: topla voda 45/40°C
toplinski učin: Qg=626 W
dimenzije: 3000x440 mm; h=110 mm
u kompletu s:
| - rolo aluminijskom rešetkom | m | 3
| - sobnim termostatom | kom | 1
| - termostatskim ventilom | kom | 1
| - prigušnicom | kom | 1
| - fleksibilnim sojnicama | kom | 2
| - elektrotermičkim pogonom ventila | kom | 1
| Oznaka u projektu: PK-1 | kompl | 1 |  | 0
1.1.5. | Podesivi linijski stropni distributer vel. 50 s estetski oblikovanim površinama, prikladan za ugradnju u spušteni strop. Broj redova na distributeru od 1-4, izvedba s ili bez rubne lajsne. Valjčići za usmjeravanje struje zraka podešavaju se u tvornici, ali se mogu podešavati i na objektu od strane korisnika. Ulaz zraka u distributer je cilindričnog oblika kako bi se smanjila buka i omogućila bolja raspodjela struje zraka. Vidljive površine distirubtera izađene su od vučenih aluminjskih profila koji su eloksirani E6-C-0 ili bojani u RAL boju prema odabiru arhitekta. Valjčići za usmjeravanje struje zraka izrađeni su od crne plastike (polistiren) slično kao RAL9005 kao ili bijeli slično kao RAL9010 prema odabiru arhitekta Priključna kutija izrađena je od čeličnog pocinčanog lima.
| Troredni linijski distributer, dimenzija 1650x165x248 mm. | kom | 2 |  | 0
1.1.6. | Ventilacijska rešetka s perforacijom, okrugle rupice. Rešetka je izrađena iz aluminija, prethodno elektro polirano i eloksirano. Rešetka dolazi u kompletu s ugradbenim okvirom, skrivena montaža pomoću bravica, bez ugradbenih vijaka. Rešetka je plastificirana u RAL...
Dimenzije:
| 1025x325 | kom | 1 |  | 0
1.1.7. | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju, sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:3000x600x100 Qg [W] = 2469 (45/40˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 1.1.7. | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
1.1.8. | Cirkulacijska crpka, frkventno regulirana, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, slijedećih namjena i tehničkih karakteristika:
- za krug ogrijevno/rashladnih uređaja
V [m3/h] =1,075
H [kPa] = 100
N [kW] = 1,00
3x400V/50Hz
| Oznake u projektu: CC -1 | kompl | 1 |  | 0
1.1.9. | Hidraulička skretnica dimenzije DN80, komora skretnice od čelične cijevi sa zavarenim poklopcima i postoljem, s otvorom za čišćenje i priključkom za temperaturne senzore, antikorozijski zaštičena, uključujući eletrkogrijač 7 kW.
Priključci: 4 kom DN 40 i 1 kom DN 15, uključivo sa navojnim priključcima DN20 (3/4") za odzraku, temperaturni osjetnik ( komada 3), revizijski otvor i navojni priključak DN 32 (5/4") za ispust, te priključak za elektrogrijač.
1.1.10. | Radijatorski ventil, PN 10, za ugradnju na polazni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.1.11. | Radijatorski prigušni ventil, za ugradnju na povratni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.1.12. | Fleksibilne gibljive cijevi u kompletu s vijčanim spojevima na krajevima, za priključivanje ventilokonvektora na cijevni razvod. Stavka uključuje dobavu i montažu u kompletu sa svim spojnim i sitnim potrošnim materijalom. Slijedećih dimenzije:
| DN 25, L = 500 mm | kom | 2 |  | 0
1.1.13. | Elastično plastične armirane cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave ventilokonvektora, stropnih konvektora i rekuperatora na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø18 x 1,0 mm, L = 500 mm | kom | 1 |  | 0
1.1.14. | Ventili za hidrauličko balansiranje, prirubničkog/navojnog priključka, nazivnog tlaka PN16, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, opremljen mjernim priključcima za podešavanje protoka, priključkom za ispust, te ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i blokiranje podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim vrijednostima.
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
OPASKA: stavka uključuje i troškove podešavanja nazivnog protoka kroz ventil izvedenog od strane servisera proizvođača.
1.1.15. | Leptirasta međuprirubnička zaklopka, za ogrijevnu/rashladnu vodu, PN16, opremljena mekim brtvljenjem, u kompletu s ručicom s mogućnošću fiksiranja položaja otvorenosti, prirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
1.1.16. | Kuglasta slavina za grijanu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN16, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 6 |  | 0
| DN 25 | kom | 4 |  | 0
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
1.1.17. | Odzračna posuda V = 2 l, izrađena iz bešavne čelične cijevi ø139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s automatskim odzračnim ventilom sa slavinom DN15 (R 1/2”), priključnom i odzračnom cijevi DN15 (R 1/2") dužine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN15 (R 1/2"), antikorozivno zaštićena dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | kompl. | 6 |  | 0
1.1.18. | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
1.1.19. | Nepovratni ventil, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
1.1.20. | Gumeni cijevni kompenzator (antivibrator) u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima i maticama, materijal EPDM, za radnu temeraturu do 100°C i nazivni tlak PN16, dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
1.1.21. | Ispusna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 10, navojnog priključka, u kompletu sa slijepim čepom, lančićem i nastavkom za spajanje gumenog crijeva, kolčakom te brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
1.1.22. | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, oznaka u projektu 2, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 40l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
1.1.23. | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača Mefa ili jednakovrijednog , antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 - Reinweis , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| DN 40 | m | 90 |  | 0
| DN 25 | m | 36 |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0
| -aluminijski lim (s=0,8 mm) za oblaganje-mehaničku zaštitu čeličnih cijevi u vanjskom prostoru: | m2 | 20 |  | 0
1.1.24. | Sistem steel-PRESS ili jednakovrijedna koljena 90°, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 26 |  | 0
| DN 25 | kom | 16 |  | 0
1.1.25. | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS hlađene/tople vode, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-13MM širine 1000 mm.
| DN 40 | m | 90 |  | 0
| DN 25 | m | 36 |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0
1.1.26. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 ili jednakovrijedno, za odvodnju kondenzata, ravne, tvrde (R 290), uključivo svi potrebni fazonski elementi za kapilarno spajanje (koljena, redukcije, T-komadi, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 18 | m | 10 |  | 0
1.1.27. | Toplinska izolacija cjevovoda kondenzata polietilenskom izolacijom s polimernom zaštitnom folijom. Izolacija je kvalitete prema HRN DIN 4102-dio 1/klasifikacija B2 ili jednakovrijedno. Materijal izolacije ima toplinsku vodljivost kod 10°C λ (W/m°C) = 0,038, temp. područje primjene do 102°C, a isporučuje se u cijevima debljine 4 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog pribora za montažu izolacije.
| TL-18/4-S+ | m | 10 |  | 0
1.1.28. | Sifon s kuglicom za spajanje odvoda kondenzata na kanalizacijsku odvodnu cijev.
|  | kom | 1 |  | 0
1.1.29. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 135 |  | 0
1.1.30. | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 2 |  | 0
1.1.31. | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 60°C | kom | 5 |  | 0
1.1.32. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.1.33. | Okrugle spiro cijevi iz pocinčanog lima, uključivo svi potrebni fazonski komadi (koljena, redukcije, T-komadi i sl.), dimenzije øD (mm):
| 200 | m | 16 |  | 0
1.1.34. | Fleksibilne toplinski izolirane cijev, postojane na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102) ili jednakovrijedno, dimenzije øD (mm):
| ø 250 | m | 7 |  | 0
1.1.35. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijali za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  | kg | 50 |  | 0
1.1.36. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 15 |  | 0
1.1.37. | Izolacija kanalskog razvoda obrađenog zraka (razvod unutar objekta) elastomernom izolacijom s parnom branom, sljedećih termodinamičkih karakteristika:
-klasa vatrootpornosti BL-s2,d0 ( za cijevi) i B-s3,d0, prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno.
-toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K) prema EN 12667/EN ISO 8497 ili jednakovrijedno.
-koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 7.000, prema EN 13469/EN 12086 ili jednakovrijedno.
-propusnost vodene pare: δ= 0,07 μgm/Nh, prema BS4370, dio 2 ili jednakovrijedno.
-absorpcija vode < 0,1 kg/m2, prema EN 13472/EN 1609 ili jednakovrijedno.
-temperaturno područje primjene -45÷+110°C, prema EN 14706/ EN 14707 ili jednakovrijedno.
Materijal izolacije je u debljine 13 mm, isporuka u pločama.
Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila i završne originalne trake.
Specifikacija materijala za narudžbu:
| -izolacija u pločama debljine s = 13 mm: | m2 | 30 |  | 0
1.1.38. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.1.39. | Punjenje instalacije mješavinom voda-glikol 30%, ukupna količina mješavine:
|  | l | 255 |  | 0
1.1.40. | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.1.41. | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
1.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA
1.2.1 | Dobava, postava kabela na kab.policu i djelomično uvlačenje u cijev, komplet sa potrebnim razvodnim kutijama NAPOMENA: kabele, kabelske police, nosače, PNT i gibljive cijevi, obujmice, instalacijske spojne kutije, i ostali montažno-spojni materijal je potrebno procijeniti prema konfiguraciji projekta i položaju opreme . | kompl | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
1.2.2. | MUR OPREMA U POLJU
Dobava, ugradnja i spajanje opreme automatske regulacije za stavku 1.2.2.1.
1.2.2.1. | Priprema toplog i hladnog medija
| Osjetnik vanjske temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -50..+70 °C. Komplet sa montažnim priborom. | kom | 1
| Cjevni osjetnik temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -30..130 °C, uronske dužine 100 mm. Komplet sa čahurom i montažnim priborom. | kom | 10
| Osjetnik tlaka tekućina, mjernog područja 0…10 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Osjetnik razlike tlaka tekućina, mjernog područja 0…1 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Granični termostat područja 15…95 °C; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Troputi regulacijski ventill DN40, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 2
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Prolazni tlačno neovisni regulacijski ventill PN25, DN40, 550…4000 l/h, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 4
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila. Priključni napon AC/DC 24V. | kom | 4
| Troputi regulacijski ventill DN25, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Troputi regulacijski ventill DN15, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Ukupno: |  |  |  | 0
1.2.3. | DDC OPREMA
Uključuje dobavu, ugradnju i spajanje u EMP/DDC ormare 1.2.3.1. do 1.2.3.1.
1.2.3.1. | DDC oprema za ormar RO-STR-DT
| Modularni DDC regulator ulazno-izlaznih signala sa ugrađenim WEB serverom. Slobodno konfiguriranje ulazno izlaznih signala preko U/I modula. Komunikacija: BACnet/IP-BTL tested v1.12; Napajanje 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Operatorski panel (HMI), 15“ 1024 x 768, 262 144 boja, Staklena površina panela bez okvira, pogodna za korištenje u čistim prostorima, sa kapacitivnim osjetnikom za dodir, u kompletu sa montažnim priborom. Komunikacijski protokol BACnet/IP | kom | 1 |  | 0
| RS232/485 Modul za integraciju Modbus uređaja | kom | 1 |  | 0
| Napajačko komunikacijski modul. Napajanje 24 ADC; 1,2A | kom | 1 |  | 0
| Modul za povezivanje i prijenos napajačkog napona za U/I module 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Modul digitalnih ulaza za prihvat 8 beznaponskih signala. Signalizacija stanja sa LED indikatorom u tri nivoa (zeleno-žuto-crveno). | kom | 4 |  | 0
| Univerzalni modul za spoj 8 ulaznih ili izlaznih signala. Ulazni signali: otpornički, naponski 0-10VDC, beznaponski digitalni. Izlazni signali: 0-10VDC. Signalizacija stanja sa LED indikatorom. Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Modul za spoj 6 digitalnih izlaza. Izlazni preklopni signali 230VAC, 4A max. Signalizacija stanja izlaza na LED indikatoru.Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Adresni ključevi, rednog boja 1-24+ Reset | kom | 1 |  | 0
| Industrijski Ethernet preklopnik sa 8 portova 10/100TX. Rad u temperaturnom području -40..75. Dvostruki ulaz za napajanje 12-48VDC, 24VAC. Montažu na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
1.2.3.1. | DDC OPREMA ZA UPRAVLJANJE FC APARATIMA i (u sprezi sa centralnom pripremo toplog i hladnog medija u smislu uštede energije)
| Kompaktni kontroler za upravljanje ventilokonvektorima, stropnim G/H i PG. Konfiguracija ulaza i izlaza 1DI, 2UI, 3RDO, 4Triac. Napajanje 230VAC. Komunikacija prema nadzornom sustavu BACnet/IP | kom | 1 |  | 0
| Prostorni(sobni) osjetnik temperature. Prikaz mjerenja na LCD pokazivaču sa pozadinskim osvjetljnjem. Tipke za upravljanje 8 kom. Inegrirana green leaf funkcija | kom | 1 |  | 0
| Relejni sklop za paralelan rad do 4 FC | kom | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
1.2.4. | EMP/DDC ORMARI
Dobava, ugradnja i spajanje EMP/DDC ormara pozicije 1.2.4.1.
1.2.4.1. | EMP/DDC ormar RO-TRS-DT
| Sustav: Toplinsko-rashladna stanica i dizalica topline Zonska/prosotorna regulacija FC | kom | 1 |  | 0
Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KGVH.
Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštitom i daljinskim isklopnikom 230 V, tipkalom za nužni isklop na vratima ormara, grebenastim sklopkama za elektromotorne potrošače ( R - 0 - A ), a napajani su i zaštićeni pomoću motorske start-stop kombinacije odgovarajućeg područja.
Signalizacija stanja uređaja instalacije KGVH prikazana je na 15" displeju koji se nalazi na vratima ormara
Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom.
Boja ormara RAL7032, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54.
Dim.: 800x2100x400
| Ukupno: |  |  |  | 0
1.2.5. | USLUGE INŽENJERINGA
Usluge inženjeringa
1.2.5.1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u polju
- provjera ugradnje prema montažnim uputstvima
- provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim
shemama
- provjera orijentacije ventila
- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti
- provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada
2. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme
sukladno izvedenom stanju
3. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu
4. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara
5. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom
izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme
1.2.5.2. | USLUGE NA NIVOU DDC OPREME | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare
2. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih
sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na
regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu
3. Unos eventualnih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
4. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke
dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
5. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno
prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
6. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s
tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje
ugrađene DDC opreme u ormaru
| Ukupno: |  |  |  | 0
1.2.6. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| Ispitivanje kompletne el. instalacije EMP te izdavanje potrebnih atesta Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije (- otpor izolacije, - otpor petlji svih strujnih krugova, - funkcionalnost zaštite od indirektnog dodira, - povezanost metalnih masa i neprekinutost zaštitnih vodiča, - ispitni list razdjelnika, - tipske i pojedinačne ateste i protokole o ispitivanju opreme. - izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | paušal | 1 |  | 0
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: - tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova - jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela - strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča - sheme razvoda instalacija - upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje - 3 primjerka dokumentacije u papiru - 1 prikmjerak dokumentacije u elektronskom obliku - editabilan | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
1.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
1. | POSLOVNI PROSTOR 1 (DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA + AUTOMATSKA REGULACIJA) UKUPNO |  |  |  | 0
2. | POSLOVNI PROSTOR 2
2.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA
2.1.1. | Visoko-energetski učinkovita dizalica topline WELLEA u MONOBLOK izvedbi, za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a, osigurava konstantnu i ugodnu temperaturu okoline zimi i ljeti, te je prikladna za spajanje na podno grijanje, radijatore ili ventilokonvektore. Standardno uključuje rashladni krug (radni medij R32), ugrađeni hidraulički modul (ventili, električni grijač, eskpanzijska posuda, senzori temperature, senzor protoka vode, pumpa, pločasti toplinski izmjenjivač i ostale potrebne komponente), WiFi upravljanje temperaturom prostora i zidni žičani daljinski upravljač. Uređaj proizvodi toplu vodu do +60⁰C pri vanjskoj temperaturi zraka -15⁰C i može raditi do -25⁰C vanjske temperature zraka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- kapacitet grijanja: 8,1 kW
- temperatura zraka: 7⁰C
- temperatura vode: 45/40⁰C
- snaga: 2,1 kW
- kapacitet hlađenja: 7,45 kW
- temperatura zraka: 35⁰C
- temperatura vode: 7/12⁰C
- snaga: 2,22 kW
- medij: voda glikol 30 %
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +35⁰C: A+++
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +55⁰C: A++
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 205 %
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 132 %
- SCOP (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 5,21
- SCOP (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 3,36
- zvučna snaga: 59 dB(A)
- zvučni tlak na 1 m udaljenosti (free field): 48 dB(A)
- napajanje: 230 V/ 1P / 50 Hz
- protok zraka: 4030 m3/h
- dimenzije uređaja (ŠxVxD): 1385x945x526 mm
- bruto masa: 148 kg
| Oznaka u projektu: DT-2 | kom | 1 |  | 0
2.1.2. | Prvo puštanje u rad dizalice topline – START UP | kompl | 1 |  | 0
Ispitivanje uređaja od strane ovlaštenog servisa isporučioca opreme uključuje sljedeće:
- puštanje u pogon uz obveznu prethodnu kontrolu instalacije, stavljanje pod napon, provjera svih elemenata uređaja, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja, izrada protokola s ispunjenim podacima o postignutim parametrima
- obuka tehničkog osoblja korisnika za korištenje uređaja
- izrada mjernog protokola
- izrada zapisnika o primopredaji i izdavanje jamstva za uređaj
- 1 izlazak na teren
2.1.3. | Parapetni ventilokonvektor za vertikalnu ugradnju, namijenjen za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja, sa priključcima na lijevoj strani, bez maske, usisom zraka s donje strane, centrifugalnim ventilatorom s trobrzinskim motorom, izmjenjivačem od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela, glavnom tavom za kondenzat i perivim filterom. Uređaj je EUROVENT certificiran ili jednakovrijedno.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:
- protok zraka (MIN/MED/MAX): 476/585/728 m³/h
- eksterni statički tlak (ESP): 25 Pa
- učin hlađenja (MIN/MED/MAX): 2,77/3,20/3,66 kW
- temperatura vode: 7°C/12°C
- temperatura/vlaga prostora: 26°C/50 %
- pad tlaka: 10,3 kPa
- učin grijanja (MIN/MED/MAX): 3,23/3,75/4,49 kW
- temperatura vode: 45°C/40°C
- temperatura prostora: 20°C
- pad tlaka: 8,7 kPa
- protok vode: 565 l/h
- fluid: glikol 30 %
- maksimalna snaga: 160 W
- maksimalna struja: 0,7 A
- zvučna snaga (MIN/MED/MAX): 40/45/51 dB(A)
- razina zvučnog tlaka na 2 m: 32/37/43 dB(A)
- dimenzije (DxŠxV): 1280x215x480 mm
DODATNA OPREMA:
- EU3 filter
- pomoćna tava za kondenzat
- pumpa za kondenzat (tvornički montirana)
- izolirani plenum sa otvorima (na tlačnoj strani, otvori 4x Ø200 mm)
- 3-putni ventil s ON/OFF 230V pogonom + shut off ventil + balans ventil
| Oznaka u projektu: FC-1 | kom | 1 |  | 0
2.1.4. | Podni konvektor s prirodnom konvekcijom namijenjen za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja. Konvektori su kompletirani s lamelnim izmjenjivačem topline, priključcima za vodu 1/2", ugrađenim odzračnim ventilom. Kučište je izrađeno iz crnog (RAL 9005) pocinčanog lima debljine 1,25mm. Konvektor se isporučuje sa vijcima za niveliranje, nivelirajućim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz eloksiranih aluminijskih U profila.
ogrijevni medij: topla voda 45/40°C
toplinski učin: Qg=626 W
dimenzije: 3000x440 mm; h=110 mm
u kompletu s:
| - rolo aluminijskom rešetkom | m | 3
| - sobnim termostatom | kom | 1
| - termostatskim ventilom | kom | 1
| - prigušnicom | kom | 1
| - fleksibilnim sojnicama | kom | 2
| - elektrotermičkim pogonom ventila | kom | 1
| Oznaka u projektu: PK-1 | kompl | 1 |  | 0
2.1.5. | Podesivi linijski stropni distributer vel. 50 s estetski oblikovanim površinama, prikladan za ugradnju u spušteni strop. Broj redova na distributeru od 1-4, izvedba s ili bez rubne lajsne. Valjčići za usmjeravanje struje zraka podešavaju se u tvornici, ali se mogu podešavati i na objektu od strane korisnika. Ulaz zraka u distributer je cilindričnog oblika kako bi se smanjila buka i omogućila bolja raspodjela struje zraka. Vidljive površine distirubtera izađene su od vučenih aluminjskih profila koji su eloksirani E6-C-0 ili bojani u RAL boju prema odabiru arhitekta. Valjčići za usmjeravanje struje zraka izrađeni su od crne plastike (polistiren) slično kao RAL9005 kao ili bijeli slično kao RAL9010 prema odabiru arhitekta Priključna kutija izrađena je od čeličnog pocinčanog lima.
| Troredni linijski distributer, dimenzija 1650x165x248 mm. | kom | 2 |  | 0
2.1.6. | Ventilacijska rešetka s perforacijom, okrugle rupice. Rešetka je izrađena iz aluminija, prethodno elektro polirano i eloksirano. Rešetka dolazi u kompletu s ugradbenim okvirom, skrivena montaža pomoću bravica, bez ugradbenih vijaka. Rešetka je plastificirana u RAL...
Dimenzije:
| 1025x325 | kom | 1 |  | 0
2.1.7. | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju, sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:3000x600x100 Qg [W] = 2469 (45/40˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 2.1.7. | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
2.1.8. | Cirkulacijska crpka, frkventno regulirana, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, slijedećih namjena i tehničkih karakteristika:
- za krug ogrijevno/rashladnih uređaja
V [m3/h] =1,075
H [kPa] = 100
N [kW] = 1,00
3x400V/50Hz
| Oznake u projektu: CC -2 | kompl | 1 |  | 0
2.1.9. | Hidraulička skretnica dimenzije DN80, komora skretnice od čelične cijevi sa zavarenim poklopcima i postoljem, s otvorom za čišćenje i priključkom za temperaturne senzore, antikorozijski zaštičena, uključujući eletrkogrijač 7 kW.
| Priključci: 4 kom DN 40 i 1 kom DN 15, uključivo sa navojnim priključcima DN20 (3/4") za odzraku, temperaturni osjetnik ( komada 3), revizijski otvor i navojni priključak DN 32 (5/4") za ispust, te priključak za elektrogrijač. | kompl | 1 |  | 0
2.1.10. | Radijatorski ventil, PN 10, za ugradnju na polazni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 1 |  | 0
2.1.11. | Radijatorski prigušni ventil, za ugradnju na povratni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 1 |  | 0
2.1.12. | Fleksibilne gibljive cijevi u kompletu s vijčanim spojevima na krajevima, za priključivanje ventilokonvektora na cijevni razvod. Stavka uključuje dobavu i montažu u kompletu sa svim spojnim i sitnim potrošnim materijalom. Slijedećih dimenzije:
| DN 25, L = 500 mm | kom | 2 |  | 0
2.1.13. | Elastično plastične armirane cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave ventilokonvektora, stropnih konvektora i rekuperatora na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø18 x 1,0 mm, L = 500 mm | kom | 1 |  | 0
2.1.14. | Ventili za hidrauličko balansiranje, prirubničkog/navojnog priključka, nazivnog tlaka PN16, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, opremljen mjernim priključcima za podešavanje protoka, priključkom za ispust, te ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i blokiranje podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim vrijednostima.
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
OPASKA: stavka uključuje i troškove podešavanja nazivnog protoka kroz ventil izvedenog od strane servisera proizvođača.
2.1.15. | Leptirasta međuprirubnička zaklopka, za ogrijevnu/rashladnu vodu, PN16, opremljena mekim brtvljenjem, u kompletu s ručicom s mogućnošću fiksiranja položaja otvorenosti, prirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
2.1.16. | Kuglasta slavina za grijanu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN16, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 6 |  | 0
| DN 25 | kom | 4 |  | 0
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
2.1.17. | Odzračna posuda V = 2 l, izrađena iz bešavne čelične cijevi ø139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s automatskim odzračnim ventilom sa slavinom DN15 (R 1/2”), priključnom i odzračnom cijevi DN15 (R 1/2") dužine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN15 (R 1/2"), antikorozivno zaštićena dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | kompl. | 6 |  | 0
2.1.18. | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
2.1.19. | Nepovratni ventil, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
2.1.20. | Gumeni cijevni kompenzator (antivibrator) u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima i maticama, materijal EPDM, za radnu temeraturu do 100°C i nazivni tlak PN16, dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
2.1.21. | Ispusna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 10, navojnog priključka, u kompletu sa slijepim čepom, lančićem i nastavkom za spajanje gumenog crijeva, kolčakom te brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
2.1.22. | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, oznaka u projektu 2, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 40l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
2.1.23. | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača Mefa ili jednakovrijednog , antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 - Reinweis , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| DN 40 | m | 102 |  | 0
| DN 25 | m | 36 |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0
| -aluminijski lim (s=0,8 mm) za oblaganje-mehaničku zaštitu čeličnih cijevi u vanjskom prostoru: | m2 | 20 |  | 0
2.1.24. | Sistem steel-PRESS ili jednakovrijedna koljena 90°, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 34 |  | 0
| DN 25 | kom | 16 |  | 0
2.1.25. | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS hlađene/tople vode, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-13MM širine 1000 mm.
| DN 40 | m | 102 |  | 0
| DN 25 | m | 36 |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0
2.1.26. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 ili jednakovrijedno, za odvodnju kondenzata, ravne, tvrde (R 290), uključivo svi potrebni fazonski elementi za kapilarno spajanje (koljena, redukcije, T-komadi, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 18 | m | 10 |  | 0
2.1.27. | Toplinska izolacija cjevovoda kondenzata polietilenskom izolacijom s polimernom zaštitnom folijom. Izolacija je kvalitete prema HRN DIN 4102-dio 1/klasifikacija B2 ili jednakovrijedno. Materijal izolacije ima toplinsku vodljivost kod 10°C λ (W/m°C) = 0,038, temp. područje primjene do 102°C, a isporučuje se u cijevima debljine 4 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog pribora za montažu izolacije.
| TL-18/4-S+ | m | 10 |  | 0
2.1.28. | Sifon s kuglicom za spajanje odvoda kondenzata na kanalizacijsku odvodnu cijev.
|  | kom | 1 |  | 0
2.1.29. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 150 |  | 0
2.1.30. | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 2 |  | 0
2.1.31. | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 60°C | kom | 5 |  | 0
2.1.32. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.1.33. | Okrugle spiro cijevi iz pocinčanog lima, uključivo svi potrebni fazonski komadi (koljena, redukcije, T-komadi i sl.), dimenzije øD (mm):
| 200 | m | 16 |  | 0
2.1.34. | Fleksibilne toplinski izolirane cijev, postojane na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102) ili jednakovrijedno, dimenzije øD (mm):
| ø 250 | m | 7 |  | 0
2.1.35. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijali za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  | kg | 50 |  | 0
2.1.36. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 15 |  | 0
2.1.37. | Izolacija kanalskog razvoda obrađenog zraka (razvod unutar objekta) elastomernom izolacijom s parnom branom, sljedećih termodinamičkih karakteristika:
-klasa vatrootpornosti BL-s2,d0 ( za cijevi) i B-s3,d0, prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno.
-toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K) prema EN 12667/EN ISO 8497 ili jednakovrijedno.
-koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 7.000, prema EN 13469/EN 12086 ili jednakovrijedno.
-propusnost vodene pare: δ= 0,07 μgm/Nh, prema BS4370, dio 2 ili jednakovrijedno.
-absorpcija vode < 0,1 kg/m2, prema EN 13472/EN 1609 ili jednakovrijedno.
-temperaturno područje primjene -45÷+110°C, prema EN 14706/ EN 14707 ili jednakovrijedno.
Materijal izolacije je u debljine 13 mm, isporuka u pločama.
Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila i završne originalne trake.
Specifikacija materijala za narudžbu:
| -izolacija u pločama debljine s = 13 mm: | m2 | 30 |  | 0
2.1.38. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.1.39. | Punjenje instalacije mješavinom voda-glikol 30%, ukupna količina mješavine:
|  | l | 255 |  | 0
2.1.40. | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.1.41. | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
2.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA UKUPNO |  |  |  | 0
2.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA
2.2.1 | Dobava, postava kabela na kab.policu i djelomično uvlačenje u cijev, komplet sa potrebnim razvodnim kutijama NAPOMENA: kabele, kabelske police, nosače, PNT i gibljive cijevi, obujmice, instalacijske spojne kutije, i ostali montažno-spojni materijal je potrebno procijeniti prema konfiguraciji projekta i položaju opreme .
| Ukupno: | kompl | 1 |  | 0
2.2.2. | MUR OPREMA U POLJU
Dobava, ugradnja i spajanje opreme automatske regulacije za stavku 2.2.2.1.
2.2.2.1. | Priprema toplog i hladnog medija
| Osjetnik vanjske temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -50..+70 °C. Komplet sa montažnim priborom. | kom | 1
| Cjevni osjetnik temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -30..130 °C, uronske dužine 100 mm. Komplet sa čahurom i montažnim priborom. | kom | 10
| Osjetnik tlaka tekućina, mjernog područja 0…10 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Osjetnik razlike tlaka tekućina, mjernog područja 0…1 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Granični termostat područja 15…95 °C; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Troputi regulacijski ventill DN40, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 2
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Prolazni tlačno neovisni regulacijski ventill PN25, DN40, 550…4000 l/h, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 4
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila. Priključni napon AC/DC 24V. | kom | 4
| Troputi regulacijski ventill DN25, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Troputi regulacijski ventill DN15, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Ukupno: | kompl | 1 |  | 0
2.2.3. | DDC OPREMA
| Uključuje dobavu, ugradnju i spajanje u EMP/DDC ormare 2.2.3.1. do 2.2.3.1. | kompl | 1 |  | 0
2.2.3.1. | DDC oprema za ormar RO-STR-DT
| Modularni DDC regulator ulazno-izlaznih signala sa ugrađenim WEB serverom. Slobodno konfiguriranje ulazno izlaznih signala preko U/I modula. Komunikacija: BACnet/IP-BTL tested v1.12; Napajanje 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Operatorski panel (HMI), 15“ 1024 x 768, 262 144 boja, Staklena površina panela bez okvira, pogodna za korištenje u čistim prostorima, sa kapacitivnim osjetnikom za dodir, u kompletu sa montažnim priborom. Komunikacijski protokol BACnet/IP | kom | 1 |  | 0
| RS232/485 Modul za integraciju Modbus uređaja | kom | 1 |  | 0
| Napajačko komunikacijski modul. Napajanje 24 ADC; 1,2A | kom | 1 |  | 0
| Modul za povezivanje i prijenos napajačkog napona za U/I module 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Modul digitalnih ulaza za prihvat 8 beznaponskih signala. Signalizacija stanja sa LED indikatorom u tri nivoa (zeleno-žuto-crveno). | kom | 4 |  | 0
| Univerzalni modul za spoj 8 ulaznih ili izlaznih signala. Ulazni signali: otpornički, naponski 0-10VDC, beznaponski digitalni. Izlazni signali: 0-10VDC. Signalizacija stanja sa LED indikatorom. Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Modul za spoj 6 digitalnih izlaza. Izlazni preklopni signali 230VAC, 4A max. Signalizacija stanja izlaza na LED indikatoru.Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Adresni ključevi, rednog boja 1-24+ Reset | kom | 1 |  | 0
| Industrijski Ethernet preklopnik sa 8 portova 10/100TX. Rad u temperaturnom području -40..75. Dvostruki ulaz za napajanje 12-48VDC, 24VAC. Montažu na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
2.2.3.1. | DDC OPREMA ZA UPRAVLJANJE FC APARATIMA i (u sprezi sa centralnom pripremo toplog i hladnog medija u smislu uštede energije)
| Kompaktni kontroler za upravljanje ventilokonvektorima, stropnim G/H i PG. Konfiguracija ulaza i izlaza 1DI, 2UI, 3RDO, 4Triac. Napajanje 230VAC. Komunikacija prema nadzornom sustavu BACnet/IP | kom | 1
| Prostorni(sobni) osjetnik temperature. Prikaz mjerenja na LCD pokazivaču sa pozadinskim osvjetljnjem. Tipke za upravljanje 8 kom. Inegrirana green leaf funkcija | kom | 1
| Relejni sklop za paralelan rad do 4 FC | kom | 1
| Ukupno: | kompl | 1 |  | 0
2.2.4. | EMP/DDC ORMARI
Dobava, ugradnja i spajanje EMP/DDC ormara pozicije 2.2.4.1.
2.2.4.1. | EMP/DDC ormar RO-TRS-DT
Sustav: Toplinsko-rashladna stanica i dizalica topline Zonska/prosotorna regulacija FC
Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KGVH.
Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštitom i daljinskim isklopnikom 230 V, tipkalom za nužni isklop na vratima ormara, grebenastim sklopkama za elektromotorne potrošače ( R - 0 - A ), a napajani su i zaštićeni pomoću motorske start-stop kombinacije odgovarajućeg područja.
Signalizacija stanja uređaja instalacije KGVH prikazana je na 15" displeju koji se nalazi na vratima ormara
Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom.
Boja ormara RAL7032, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54.
Dim.: 800x2100x400
| Ukupno: | kom | 1 |  | 0
2.2.5. | USLUGE INŽENJERINGA
Usluge inženjeringa
2.2.5.1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u polju
- provjera ugradnje prema montažnim uputstvima
- provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim
shemama
- provjera orijentacije ventila
- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti
- provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada
2. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme
sukladno izvedenom stanju
3. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu
4. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara
5. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom
izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme
2.2.5.2. | USLUGE NA NIVOU DDC OPREME | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare
2. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih
sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na
regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu
3. Unos eventualnih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
4. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke
dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
5. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno
prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
6. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s
tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje
ugrađene DDC opreme u ormaru
Ukupno:
2.2.6. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| Ispitivanje kompletne el. instalacije EMP te izdavanje potrebnih atesta Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije (- otpor izolacije, - otpor petlji svih strujnih krugova, - funkcionalnost zaštite od indirektnog dodira, - povezanost metalnih masa i neprekinutost zaštitnih vodiča, - ispitni list razdjelnika, - tipske i pojedinačne ateste i protokole o ispitivanju opreme. - izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | paušal | 1 |  | 0
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: - tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova - jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela - strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča - sheme razvoda instalacija - upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje - 3 primjerka dokumentacije u papiru - 1 prikmjerak dokumentacije u elektronskom obliku - editabilan | paušal | 1 |  | 0
Ukupno:
2.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
2. | POSLOVNI PROSTOR 3 (DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA + AUTOMATSKA REGULACIJA) UKUPNO |  |  |  | 0
3. | POSLOVNI PROSTOR 3
3.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA
3.1.1. | Visoko-energetski učinkovita dizalica topline WELLEA u MONOBLOK izvedbi, za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a, osigurava konstantnu i ugodnu temperaturu okoline zimi i ljeti, te je prikladna za spajanje na podno grijanje, radijatore ili ventilokonvektore. Standardno uključuje rashladni krug (radni medij R32), ugrađeni hidraulički modul (ventili, električni grijač, eskpanzijska posuda, senzori temperature, senzor protoka vode, pumpa, pločasti toplinski izmjenjivač i ostale potrebne komponente), WiFi upravljanje temperaturom prostora i zidni žičani daljinski upravljač. Uređaj proizvodi toplu vodu do +60⁰C pri vanjskoj temperaturi zraka -15⁰C i može raditi do -25⁰C vanjske temperature zraka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- kapacitet grijanja: 12,3 kW
- temperatura zraka: 7⁰C
- temperatura vode: 45/40⁰C
- snaga: 3,32 kW
- kapacitet hlađenja: 11,5 kW
- temperatura zraka: 35⁰C
- temperatura vode: 7/12⁰C
- snaga: 4,18 kW
- medij: voda glikol 30 %
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +35⁰C: A+++
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +55⁰C: A++
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 189 %
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 135 %
- SCOP (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 4,81
- SCOP (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 3,45
- zvučna snaga: 65 dB(A)
- zvučni tlak na 1 m udaljenosti (free field): 53 dB(A)
- napajanje: 400 V/ 3P / 50 Hz
- protok zraka: 4060 m3/h
- dimenzije uređaja (ŠxVxD): 1385x945x526 mm
- bruto masa: 170 kg
| Oznaka u projektu: DT-3 | kom | 1 |  | 0
3.1.2. | Prvo puštanje u rad dizalice topline – START UP | kompl | 1 |  | 0
Ispitivanje uređaja od strane ovlaštenog servisa isporučioca opreme uključuje sljedeće:
- puštanje u pogon uz obveznu prethodnu kontrolu instalacije, stavljanje pod napon, provjera svih elemenata uređaja, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja, izrada protokola s ispunjenim podacima o postignutim parametrima
- obuka tehničkog osoblja korisnika za korištenje uređaja
- izrada mjernog protokola
- izrada zapisnika o primopredaji i izdavanje jamstva za uređaj
- 1 izlazak na teren
3.1.3. | Zidni/stropni ventilokonvektor bez maske, namijenjen za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja. Uređaj standardno dolazi sa centrifugalnim ventilatorom s trobrzinskim motorom, izmjenjivačima izrađenim od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela, glavnom tavom za kondenzat i ugrađenim filterom. Uređaj je EUROVENT certificiran.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:
- protok zraka (MIN/MED/MAX): 230/323/458 m³/h
- fluid: voda glikol 30 %
- protok vode: 351,3 l/h
- kapacitet hlađenja (MIN/MED/MAX): 1,52/1,87/2,25 kW
- temperatura vode: 7°C/12°C
- temperatura/vlaga prostora: 26°C/50 %
- pad tlaka vode: 3,7 kPa
- kapacitet grijanja (MIN/MED/MAX): 1,73/2,24/2,93 kW
- temperatura vode: 45°C/40°C
- temperatura prostora: 20°C
- pad tlaka vode: 3,2 kPa
- zvučna snaga (MIN/MED/MAX): 37/41/46 dB(A)
- zvučni tlak (MIN/MED/MAX): 28,4/32,4/37,4 dB(A)
- napajanje: 230V / 1ph / 50 Hz
- maksimalna snaga/struja: 114 W / 0,5 A
- dimenzije (DxŠxV): 1280x215x480 mm
DODATNA OPREMA (isporučuje se uz uređaj):
- EU3 filter
- pomoćna tavica za kondenzat (tvornički montirana)
- pumpa za kondenzat (tvornički montirana)
- tvornički montiran 3-putni ventil + ON/OFF 230V pogon + shut off ventil + balans ventil
- izolirani plenum sa otvorima (na tlačnoj strani, otvori 4x Ø200 mm)
| Oznaka u projektu: FC-2 | kom | 2 |  | 0
3.1.4. | Podni konvektor s prirodnom konvekcijom namijenjen za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja. Konvektori su kompletirani s lamelnim izmjenjivačem topline, priključcima za vodu 1/2", ugrađenim odzračnim ventilom. Kučište je izrađeno iz crnog (RAL 9005) pocinčanog lima debljine 1,25mm. Konvektor se isporučuje sa vijcima za niveliranje, nivelirajućim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz eloksiranih aluminijskih U profila.
ogrijevni medij: topla voda 45/40°C
toplinski učin: Qg=626 W
dimenzije: 3000x440 mm; h=110 mm
u kompletu s:
| - rolo aluminijskom rešetkom | m | 3
| - sobnim termostatom | kom | 1
| - termostatskim ventilom | kom | 1
| - prigušnicom | kom | 1
| - fleksibilnim sojnicama | kom | 2
| - elektrotermičkim pogonom ventila | kom | 1
| Oznaka u projektu: PK-1 | kompl | 2 |  | 0
3.1.5. | Podesivi linijski stropni distributer vel. 50 s estetski oblikovanim površinama, prikladan za ugradnju u spušteni strop. Broj redova na distributeru od 1-4, izvedba s ili bez rubne lajsne. Valjčići za usmjeravanje struje zraka podešavaju se u tvornici, ali se mogu podešavati i na objektu od strane korisnika. Ulaz zraka u distributer je cilindričnog oblika kako bi se smanjila buka i omogućila bolja raspodjela struje zraka. Vidljive površine distirubtera izađene su od vučenih aluminjskih profila koji su eloksirani E6-C-0 ili bojani u RAL boju prema odabiru arhitekta. Valjčići za usmjeravanje struje zraka izrađeni su od crne plastike (polistiren) slično kao RAL9005 kao ili bijeli slično kao RAL9010 prema odabiru arhitekta Priključna kutija izrađena je od čeličnog pocinčanog lima.
| Troredni linijski distributer, dimenzija 1650x165x248 mm. | kom | 4 |  | 0
3.1.6. | Ventilacijska rešetka s perforacijom, okrugle rupice. Rešetka je izrađena iz aluminija, prethodno elektro polirano i eloksirano. Rešetka dolazi u kompletu s ugradbenim okvirom, skrivena montaža pomoću bravica, bez ugradbenih vijaka. Rešetka je plastificirana u RAL...
Dimenzije:
| 1025x325 | kom | 2 |  | 0
3.1.7. | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju, sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:3000x600x100 Qg [W] = 2469 (45/40˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 3.1.7. | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
3.1.8. | Cirkulacijska crpka, frkventno regulirana, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, slijedećih namjena i tehničkih karakteristika:
- za krug ogrijevno/rashladnih uređaja
V [m3/h] =1,347
H [kPa] = 100
N [kW] = 1,2
3x400V/50Hz
| Oznake u projektu: CC -3 | kompl | 1 |  | 0
3.1.9. | Hidraulička skretnica dimenzije DN80, komora skretnice od čelične cijevi sa zavarenim poklopcima i postoljem, s otvorom za čišćenje i priključkom za temperaturne senzore, antikorozijski zaštičena, uključujući eletrkogrijač 7 kW. | kompl | 1 |  | 0
Priključci: 4 kom DN 40 i 1 kom DN 15, uključivo sa navojnim priključcima DN20 (3/4") za odzraku, temperaturni osjetnik ( komada 3), revizijski otvor i navojni priključak DN 32 (5/4") za ispust, te priključak za elektrogrijač.
3.1.10. | Radijatorski ventil, PN 10, za ugradnju na polazni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 2 |  | 0
3.1.11. | Radijatorski prigušni ventil, za ugradnju na povratni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 2 |  | 0
3.1.12. | Fleksibilne gibljive cijevi u kompletu s vijčanim spojevima na krajevima, za priključivanje ventilokonvektora na cijevni razvod. Stavka uključuje dobavu i montažu u kompletu sa svim spojnim i sitnim potrošnim materijalom. Slijedećih dimenzije:
| DN 25, L = 500 mm | kom | 4 |  | 0
3.1.13. | Elastično plastične armirane cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave ventilokonvektora, stropnih konvektora i rekuperatora na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø18 x 1,0 mm, L = 500 mm | kom | 2 |  | 0
3.1.14. | Ventili za hidrauličko balansiranje, prirubničkog/navojnog priključka, nazivnog tlaka PN16, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, opremljen mjernim priključcima za podešavanje protoka, priključkom za ispust, te ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i blokiranje podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim vrijednostima.
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 | kom | 1
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
OPASKA: stavka uključuje i troškove podešavanja nazivnog protoka kroz ventil izvedenog od strane servisera proizvođača.
3.1.15. | Leptirasta međuprirubnička zaklopka, za ogrijevnu/rashladnu vodu, PN16, opremljena mekim brtvljenjem, u kompletu s ručicom s mogućnošću fiksiranja položaja otvorenosti, prirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
3.1.16. | Kuglasta slavina za grijanu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN16, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 6 |  | 0
| DN 32 | kom | 2
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
3.1.17. | Odzračna posuda V = 2 l, izrađena iz bešavne čelične cijevi ø139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s automatskim odzračnim ventilom sa slavinom DN15 (R 1/2”), priključnom i odzračnom cijevi DN15 (R 1/2") dužine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN15 (R 1/2"), antikorozivno zaštićena dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | kompl. | 6 |  | 0
3.1.18. | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
3.1.19. | Nepovratni ventil, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
3.1.20. | Gumeni cijevni kompenzator (antivibrator) u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima i maticama, materijal EPDM, za radnu temeraturu do 100°C i nazivni tlak PN16, dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
3.1.21. | Ispusna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 10, navojnog priključka, u kompletu sa slijepim čepom, lančićem i nastavkom za spajanje gumenog crijeva, kolčakom te brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
3.1.22. | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, oznaka u projektu 2, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 40l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
3.1.23. | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača Mefa ili jednakovrijednog , antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 - Reinweis , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| DN 40 | m | 132 |  | 0
| DN 32 | m | 36 |  | 0
| DN 25 | m | 36 |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0
| -aluminijski lim (s=0,8 mm) za oblaganje-mehaničku zaštitu čeličnih cijevi u vanjskom prostoru: | m2 | 20 |  | 0
3.1.24. | Sistem steel-PRESS ili jednakovrijedna koljena 90°, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 26 |  | 0
| DN 32 | kom | 10 |  | 0
| DN 25 | kom | 14 |  | 0
3.1.25. | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS hlađene/tople vode, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-13MM širine 1000 mm.
| DN 40 | m | 132 |  | 0
| DN 32 | m | 36 |  | 0
| DN 25 | m | 36 |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0
3.1.26. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 ili jednakovrijedno, za odvodnju kondenzata, ravne, tvrde (R 290), uključivo svi potrebni fazonski elementi za kapilarno spajanje (koljena, redukcije, T-komadi, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 18 | m | 26 |  | 0
3.1.27. | Toplinska izolacija cjevovoda kondenzata polietilenskom izolacijom s polimernom zaštitnom folijom. Izolacija je kvalitete prema HRN DIN 4102-dio 1/klasifikacija B2 ili jednakovrijedno. Materijal izolacije ima toplinsku vodljivost kod 10°C λ (W/m°C) = 0,038, temp. područje primjene do 102°C, a isporučuje se u cijevima debljine 4 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog pribora za montažu izolacije.
| TL-18/4-S+ | m | 26 |  | 0
3.1.28. | Sifon s kuglicom za spajanje odvoda kondenzata na kanalizacijsku odvodnu cijev.
|  | kom | 1 |  | 0
3.1.29. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 190 |  | 0
3.1.30. | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 2 |  | 0
3.1.31. | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 60°C | kom | 5 |  | 0
3.1.32. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.1.33. | Okrugle spiro cijevi iz pocinčanog lima, uključivo svi potrebni fazonski komadi (koljena, redukcije, T-komadi i sl.), dimenzije øD (mm):
| 200 | m | 32 |  | 0
3.1.34. | Fleksibilne toplinski izolirane cijev, postojane na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102) ili jednakovrijedno, dimenzije øD (mm):
| ø 250 | m | 14 |  | 0
3.1.35. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijali za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  | kg | 100 |  | 0
3.1.36. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
3.1.37. | Izolacija kanalskog razvoda obrađenog zraka (razvod unutar objekta) elastomernom izolacijom s parnom branom, sljedećih termodinamičkih karakteristika:
-klasa vatrootpornosti BL-s2,d0 ( za cijevi) i B-s3,d0, prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno.
-toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K) prema EN 12667/EN ISO 8497 ili jednakovrijedno.
-koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 7.000, prema EN 13469/EN 12086 ili jednakovrijedno.
-propusnost vodene pare: δ= 0,07 μgm/Nh, prema BS4370, dio 2 ili jednakovrijedno.
-absorpcija vode < 0,1 kg/m2, prema EN 13472/EN 1609 ili jednakovrijedno.
-temperaturno područje primjene -45÷+110°C, prema EN 14706/ EN 14707 ili jednakovrijedno.
Materijal izolacije je u debljine 13 mm, isporuka u pločama.
Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila i završne originalne trake.
Specifikacija materijala za narudžbu:
| -izolacija u pločama debljine s = 13 mm: | m2 | 60 |  | 0
3.1.38. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.1.39. | Punjenje instalacije mješavinom voda-glikol 30%, ukupna količina mješavine:
|  | l | 320 |  | 0
3.1.40. | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.1.41. | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
3.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA UKUPNO |  |  |  | 0
3.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA
3.2.1 | Dobava, postava kabela na kab.policu i djelomično uvlačenje u cijev, komplet sa potrebnim razvodnim kutijama NAPOMENA: kabele, kabelske police, nosače, PNT i gibljive cijevi, obujmice, instalacijske spojne kutije, i ostali montažno-spojni materijal je potrebno procijeniti prema konfiguraciji projekta i položaju opreme .
| Ukupno: | kompl. | 1 |  | 0
3.2.2. | MUR OPREMA U POLJU
| Dobava, ugradnja i spajanje opreme automatske regulacije za stavku 3.2.2.1. | kompl. | 1 |  | 0
3.2.2.1. | Priprema toplog i hladnog medija
| Osjetnik vanjske temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -50..+70 °C. Komplet sa montažnim priborom. | kom | 1
| Cjevni osjetnik temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -30..130 °C, uronske dužine 100 mm. Komplet sa čahurom i montažnim priborom. | kom | 14
| Osjetnik tlaka tekućina, mjernog područja 0…10 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Osjetnik razlike tlaka tekućina, mjernog područja 0…1 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Granični termostat područja 15…95 °C; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Troputi regulacijski ventill DN40, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 2
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Prolazni tlačno neovisni regulacijski ventill PN25, DN40, 550…4000 l/h, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 4
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila. Priključni napon AC/DC 24V. | kom | 4
| Troputi regulacijski ventill DN25, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Troputi regulacijski ventill DN15, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Ukupno: | kom | 1 |  | 0
3.2.3. | DDC OPREMA
Uključuje dobavu, ugradnju i spajanje u EMP/DDC ormare 3.2.3.1. do 3.2.3.1.
3.2.3.1. | DDC oprema za ormar RO-STR-DT
| Modularni DDC regulator ulazno-izlaznih signala sa ugrađenim WEB serverom. Slobodno konfiguriranje ulazno izlaznih signala preko U/I modula. Komunikacija: BACnet/IP-BTL tested v1.12; Napajanje 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Operatorski panel (HMI), 15“ 1024 x 768, 262 144 boja, Staklena površina panela bez okvira, pogodna za korištenje u čistim prostorima, sa kapacitivnim osjetnikom za dodir, u kompletu sa montažnim priborom. Komunikacijski protokol BACnet/IP | kom | 1 |  | 0
| RS232/485 Modul za integraciju Modbus uređaja | kom | 1 |  | 0
| Napajačko komunikacijski modul. Napajanje 24 ADC; 1,2A | kom | 1 |  | 0
| Modul za povezivanje i prijenos napajačkog napona za U/I module 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Modul digitalnih ulaza za prihvat 8 beznaponskih signala. Signalizacija stanja sa LED indikatorom u tri nivoa (zeleno-žuto-crveno). | kom | 4 |  | 0
| Univerzalni modul za spoj 8 ulaznih ili izlaznih signala. Ulazni signali: otpornički, naponski 0-10VDC, beznaponski digitalni. Izlazni signali: 0-10VDC. Signalizacija stanja sa LED indikatorom. Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Modul za spoj 6 digitalnih izlaza. Izlazni preklopni signali 230VAC, 4A max. Signalizacija stanja izlaza na LED indikatoru.Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Adresni ključevi, rednog boja 1-24+ Reset | kom | 1 |  | 0
| Industrijski Ethernet preklopnik sa 8 portova 10/100TX. Rad u temperaturnom području -40..75. Dvostruki ulaz za napajanje 12-48VDC, 24VAC. Montažu na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
3.2.3.1. | DDC OPREMA ZA UPRAVLJANJE FC APARATIMA i (u sprezi sa centralnom pripremo toplog i hladnog medija u smislu uštede energije)
| Kompaktni kontroler za upravljanje ventilokonvektorima, stropnim G/H i PG. Konfiguracija ulaza i izlaza 1DI, 2UI, 3RDO, 4Triac. Napajanje 230VAC. Komunikacija prema nadzornom sustavu BACnet/IP | kom | 2 |  | 0
| Prostorni(sobni) osjetnik temperature. Prikaz mjerenja na LCD pokazivaču sa pozadinskim osvjetljnjem. Tipke za upravljanje 8 kom. Inegrirana green leaf funkcija | kom | 2 |  | 0
| Relejni sklop za paralelan rad do 4 FC | kom | 1 |  | 0
Ukupno:
3.2.4. | EMP/DDC ORMARI
Dobava, ugradnja i spajanje EMP/DDC ormara pozicije 3.2.4.1.
3.2.4.1. | EMP/DDC ormar RO-TRS-DT | kom | 1 |  | 0
Sustav: Toplinsko-rashladna stanica i dizalica topline Zonska/prosotorna regulacija FC
Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KGVH.
Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštitom i daljinskim isklopnikom 230 V, tipkalom za nužni isklop na vratima ormara, grebenastim sklopkama za elektromotorne potrošače ( R - 0 - A ), a napajani su i zaštićeni pomoću motorske start-stop kombinacije odgovarajućeg područja.
Signalizacija stanja uređaja instalacije KGVH prikazana je na 15" displeju koji se nalazi na vratima ormara
Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom.
Boja ormara RAL7032, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54.
Dim.: 800x2100x400
Ukupno:
3.2.5. | USLUGE INŽENJERINGA
Usluge inženjeringa
3.2.5.1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u polju
- provjera ugradnje prema montažnim uputstvima
- provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim
shemama
- provjera orijentacije ventila
- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti
- provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada
2. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme
sukladno izvedenom stanju
3. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu
4. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara
5. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom
izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme
3.2.5.2. | USLUGE NA NIVOU DDC OPREME | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare
2. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih
sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na
regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu
3. Unos eventualnih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
4. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke
dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
5. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno
prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
6. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s
tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje
ugrađene DDC opreme u ormaru
Ukupno:
3.2.6. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| Ispitivanje kompletne el. instalacije EMP te izdavanje potrebnih atesta Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije (- otpor izolacije, - otpor petlji svih strujnih krugova, - funkcionalnost zaštite od indirektnog dodira, - povezanost metalnih masa i neprekinutost zaštitnih vodiča, - ispitni list razdjelnika, - tipske i pojedinačne ateste i protokole o ispitivanju opreme. - izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | paušal | 1 |  | 0
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: - tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova - jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela - strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča - sheme razvoda instalacija - upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje - 3 primjerka dokumentacije u papiru - 1 prikmjerak dokumentacije u elektronskom obliku - editabilan | paušal | 1 |  | 0
Ukupno:
3.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
3. | POSLOVNI PROSTOR 3 (DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA + AUTOMATSKA REGULACIJA) UKUPNO |  |  |  | 0
4. | POSLOVNI PROSTOR 4
4.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA
4.1.1. | Visoko-energetski učinkovita dizalica topline WELLEA u MONOBLOK izvedbi, za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a, osigurava konstantnu i ugodnu temperaturu okoline zimi i ljeti, te je prikladna za spajanje na podno grijanje, radijatore ili ventilokonvektore. Standardno uključuje rashladni krug (radni medij R32), ugrađeni hidraulički modul (ventili, eskpanzijska posuda, senzori temperature, senzor protoka vode, pumpa, pločasti toplinski izmjenjivač i ostale potrebne komponente), WiFi upravljanje temperaturom prostora i zidni žičani daljinski upravljač. Uređaj proizvodi toplu vodu do +60⁰C pri vanjskoj temperaturi zraka -15⁰C i može raditi do -25⁰C vanjske temperature zraka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- kapacitet grijanja: 4,3 kW
- temperatura zraka: 7⁰C
- temperatura vode: 45/40⁰C
- snaga: 1,13 kW
- kapacitet hlađenja: 4,70 kW
- temperatura zraka: 35⁰C
- temperatura vode: 7/12⁰C
- snaga: 1,36 kW
- medij: voda glikol 30 %
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +35⁰C: A+++
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +55⁰C: A++
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 191 %
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 130 %
- SCOP (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 4,85
- SCOP (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 3,31
- zvučna snaga: 55 dB(A)
- zvučni tlak na 1 m udaljenosti (free field): 45 dB(A)
- napajanje: 230 V/ 1P / 50 Hz
- protok zraka: 2770 m3/h
- dimenzije uređaja (ŠxVxD): 1295x792x429 mm
- bruto masa: 121 kg
| Oznaka u projektu: DT-4 | kom | 1 |  | 0
4.1.2. | Prvo puštanje u rad dizalice topline – START UP | kompl | 1 |  | 0
Ispitivanje uređaja od strane ovlaštenog servisa isporučioca opreme uključuje sljedeće:
- puštanje u pogon uz obveznu prethodnu kontrolu instalacije, stavljanje pod napon, provjera svih elemenata uređaja, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja, izrada protokola s ispunjenim podacima o postignutim parametrima
- obuka tehničkog osoblja korisnika za korištenje uređaja
- izrada mjernog protokola
- izrada zapisnika o primopredaji i izdavanje jamstva za uređaj
- 1 izlazak na teren
4.1.3. | Zidni/stropni ventilokonvektor bez maske, namijenjen za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja. Uređaj standardno dolazi sa centrifugalnim ventilatorom s trobrzinskim motorom, izmjenjivačima izrađenim od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela, glavnom tavom za kondenzat i ugrađenim filterom. Uređaj je EUROVENT certificiran.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:
- protok zraka (MIN/MED/MAX): 100/222/311 m³/h
- fluid: voda glikol 30 %
- protok vode: 263,2 l/h
- kapacitet hlađenja (MIN/MED/MAX): 0,81/1,40/1,72 kW
- temperatura vode: 7°C/12°C
- temperatura/vlaga prostora: 26°C/50 %
- pad tlaka vode: 7,9 kPa
- kapacitet grijanja (MIN/MED/MAX): 0,80/1,77/2,36 kW
- temperatura vode: 45°C/40°C
- temperatura prostora: 20°C
- pad tlaka vode: 6,7 kPa
- zvučna snaga (MIN/MED/MAX): 30/36/42 dB(A)
- zvučni tlak (MIN/MED/MAX): 21,4/27,4/33,4 dB(A)
- napajanje: 230V / 1ph / 50 Hz
- maksimalna snaga/struja: 91 W / 0,41 A
- dimenzije (DxŠxV): 980x215x480 mm
DODATNA OPREMA (isporučuje se uz uređaj):
- EU3 filter
- pomoćna tavica za kondenzat (tvornički montirana)
- pumpa za kondenzat (tvornički montirana)
- izolirani plenum sa otvorima (na tlačnoj strani, otvori 4x Ø160 mm)
- 3-putni ventil s ON/OFF 230V pogonom + shut off ventil + balans ventil
| Oznaka u projektu: FC-3 | kom | 1 |  | 0
4.1.4. | Podni konvektor s prirodnom konvekcijom namijenjen za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja. Konvektori su kompletirani s lamelnim izmjenjivačem topline, priključcima za vodu 1/2", ugrađenim odzračnim ventilom. Kučište je izrađeno iz crnog (RAL 9005) pocinčanog lima debljine 1,25mm. Konvektor se isporučuje sa vijcima za niveliranje, nivelirajućim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz eloksiranih aluminijskih U profila.
ogrijevni medij: topla voda 45/40°C
toplinski učin: Qg=626 W
dimenzije: 3000x440 mm; h=110 mm
u kompletu s:
| - rolo aluminijskom rešetkom | m | 3
| - sobnim termostatom | kom | 1
| - termostatskim ventilom | kom | 1
| - prigušnicom | kom | 1
| - fleksibilnim sojnicama | kom | 2
| - elektrotermičkim pogonom ventila | kom | 1
| Oznaka u projektu: PK-1 | kompl | 2 |  | 0
4.1.5. | Podesivi linijski stropni distributer vel. 50 s estetski oblikovanim površinama, prikladan za ugradnju u spušteni strop. Broj redova na distributeru od 1-4, izvedba s ili bez rubne lajsne. Valjčići za usmjeravanje struje zraka podešavaju se u tvornici, ali se mogu podešavati i na objektu od strane korisnika. Ulaz zraka u distributer je cilindričnog oblika kako bi se smanjila buka i omogućila bolja raspodjela struje zraka. Vidljive površine distirubtera izađene su od vučenih aluminjskih profila koji su eloksirani E6-C-0 ili bojani u RAL boju prema odabiru arhitekta. Valjčići za usmjeravanje struje zraka izrađeni su od crne plastike (polistiren) slično kao RAL9005 kao ili bijeli slično kao RAL9010 prema odabiru arhitekta Priključna kutija izrađena je od čeličnog pocinčanog lima.
| Troredni linijski distributer, dimenzija 1500x150x158 mm. | kom | 4 |  | 0
4.1.6. | Ventilacijska rešetka s perforacijom, okrugle rupice. Rešetka je izrađena iz aluminija, prethodno elektro polirano i eloksirano. Rešetka dolazi u kompletu s ugradbenim okvirom, skrivena montaža pomoću bravica, bez ugradbenih vijaka. Rešetka je plastificirana u RAL...
Dimenzije:
| 825x325 | kom | 2 |  | 0
4.1.07. | Radijatorski ventil, PN 10, za ugradnju na polazni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 1 |  | 0
4.1.08. | Radijatorski prigušni ventil, za ugradnju na povratni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 1 |  | 0
4.1.09. | Fleksibilne gibljive cijevi u kompletu s vijčanim spojevima na krajevima, za priključivanje ventilokonvektora na cijevni razvod. Stavka uključuje dobavu i montažu u kompletu sa svim spojnim i sitnim potrošnim materijalom. Slijedećih dimenzije:
| DN 25, L = 500 mm | kom | 2 |  | 0
4.1.10. | Elastično plastične armirane cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave ventilokonvektora, stropnih konvektora i rekuperatora na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø18 x 1,0 mm, L = 500 mm | kom | 1 |  | 0
4.1.11. | Ventili za hidrauličko balansiranje, prirubničkog/navojnog priključka, nazivnog tlaka PN16, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, opremljen mjernim priključcima za podešavanje protoka, priključkom za ispust, te ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i blokiranje podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim vrijednostima.
Navojna izvedba:
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
OPASKA: stavka uključuje i troškove podešavanja nazivnog protoka kroz ventil izvedenog od strane servisera proizvođača.
4.1.12. | Prolazni buffer spremnik zapremnine 25l, izrađen od crne čelične cijevi DN200 duljine 0,8m s el. grijačem snage 7 kW. Stavka uključuje dva priključka navojne izvedbe u dimenziji DN80 i sav potrebni pribor za montažu.
|  | kom | 1 |  | 0
4.1.13. | Kuglasta slavina za grijanu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN16, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 32 | kom | 2
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
4.1.14. | Odzračna posuda V = 2 l, izrađena iz bešavne čelične cijevi ø139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s automatskim odzračnim ventilom sa slavinom DN15 (R 1/2”), priključnom i odzračnom cijevi DN15 (R 1/2") dužine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN15 (R 1/2"), antikorozivno zaštićena dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | kompl. | 4 |  | 0
4.1.15. | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
4.1.16. | Gumeni cijevni kompenzator (antivibrator) u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima i maticama, materijal EPDM, za radnu temeraturu do 100°C i nazivni tlak PN16, dimenzija:
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
4.1.17. | Ispusna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 10, navojnog priključka, u kompletu sa slijepim čepom, lančićem i nastavkom za spajanje gumenog crijeva, kolčakom te brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
4.1.18. | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, oznaka u projektu 2, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 30l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
4.1.19. | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača Mefa ili jednakovrijednog , antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 - Reinweis , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| DN 32 | m | 126 |  | 0
| DN 25 | m | 30 |  | 0
| DN 15 | m | 18 |  | 0
| -aluminijski lim (s=0,8 mm) za oblaganje-mehaničku zaštitu čeličnih cijevi u vanjskom prostoru: | m2 | 20 |  | 0
4.1.20. | Sistem steel-PRESS ili jednakovrijedna koljena 90°, sljedećih dimenzija:
| DN 32 | kom | 36 |  | 0
| DN 25 | kom | 14 |  | 0
4.1.21. | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS hlađene/tople vode, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-13MM širine 1000 mm.
| DN 32 | m | 126 |  | 0
| DN 25 | m | 30 |  | 0
| DN 15 | m | 18 |  | 0
4.1.22. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 ili jednakovrijedno, za odvodnju kondenzata, ravne, tvrde (R 290), uključivo svi potrebni fazonski elementi za kapilarno spajanje (koljena, redukcije, T-komadi, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 18 | m | 18 |  | 0
4.1.23. | Toplinska izolacija cjevovoda kondenzata polietilenskom izolacijom s polimernom zaštitnom folijom. Izolacija je kvalitete prema HRN DIN 4102-dio 1/klasifikacija B2 ili jednakovrijedno. Materijal izolacije ima toplinsku vodljivost kod 10°C λ (W/m°C) = 0,038, temp. područje primjene do 102°C, a isporučuje se u cijevima debljine 4 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog pribora za montažu izolacije.
| TL-18/4-S+ | m | 18 |  | 0
4.1.24. | Sifon s kuglicom za spajanje odvoda kondenzata na kanalizacijsku odvodnu cijev.
|  | kom | 1 |  | 0
4.1.25. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 160 |  | 0
4.1.26. | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 2 |  | 0
4.1.27. | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 60°C | kom | 5 |  | 0
4.1.28. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.1.29. | Okrugle spiro cijevi iz pocinčanog lima, uključivo svi potrebni fazonski komadi (koljena, redukcije, T-komadi i sl.), dimenzije øD (mm):
| 160 | m | 10 |  | 0
4.1.30. | Fleksibilne toplinski izolirane cijev, postojane na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102) ili jednakovrijedno, dimenzije øD (mm):
| ø 160 | m | 4 |  | 0
4.1.31. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijali za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  | kg | 25 |  | 0
4.1.32. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 15 |  | 0
4.1.33. | Izolacija kanalskog razvoda obrađenog zraka (razvod unutar objekta) elastomernom izolacijom s parnom branom, sljedećih termodinamičkih karakteristika:
-klasa vatrootpornosti BL-s2,d0 ( za cijevi) i B-s3,d0, prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno.
-toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K) prema EN 12667/EN ISO 8497 ili jednakovrijedno.
-koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 7.000, prema EN 13469/EN 12086 ili jednakovrijedno.
-propusnost vodene pare: δ= 0,07 μgm/Nh, prema BS4370, dio 2 ili jednakovrijedno.
-absorpcija vode < 0,1 kg/m2, prema EN 13472/EN 1609 ili jednakovrijedno.
-temperaturno područje primjene -45÷+110°C, prema EN 14706/ EN 14707 ili jednakovrijedno.
Materijal izolacije je u debljine 13 mm, isporuka u pločama.
Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila i završne originalne trake.
Specifikacija materijala za narudžbu:
| -izolacija u pločama debljine s = 13 mm: | m2 | 15 |  | 0
4.1.34. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
4.1.35. | Punjenje instalacije mješavinom voda-glikol 30%, ukupna količina mješavine:
|  | l | 190 |  | 0
4.1.36. | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.1.37. | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.). | kompl. | 1 |  | 0
4.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA UKUPNO |  |  |  | 0
4.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA
4.2.1 | Dobava, postava kabela na kab.policu i djelomično uvlačenje u cijev, komplet sa potrebnim razvodnim kutijama NAPOMENA: kabele, kabelske police, nosače, PNT i gibljive cijevi, obujmice, instalacijske spojne kutije, i ostali montažno-spojni materijal je potrebno procijeniti prema konfiguraciji projekta i položaju opreme .
| Ukupno: | kompl. | 1 |  | 0
4.2.2. | MUR OPREMA U POLJU
Dobava, ugradnja i spajanje opreme automatske regulacije za stavku 4.2.2.1.
4.2.2.1. | Priprema toplog i hladnog medija
| Osjetnik vanjske temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -50..+70 °C. Komplet sa montažnim priborom. | kom | 1
| Cjevni osjetnik temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -30..130 °C, uronske dužine 100 mm. Komplet sa čahurom i montažnim priborom. | kom | 8
| Osjetnik tlaka tekućina, mjernog područja 0…10 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Osjetnik razlike tlaka tekućina, mjernog područja 0…1 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Granični termostat područja 15…95 °C; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Troputi regulacijski ventill DN15, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Ukupno: | kompl. | 1 |  | 0
4.2.3. | DDC OPREMA
Uključuje dobavu, ugradnju i spajanje u EMP/DDC ormare 4.2.3.1. do 4.2.3.1.
4.2.3.1. | DDC oprema za ormar RO-STR-DT
| Modularni DDC regulator ulazno-izlaznih signala sa ugrađenim WEB serverom. Slobodno konfiguriranje ulazno izlaznih signala preko U/I modula. Komunikacija: BACnet/IP-BTL tested v1.12; Napajanje 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Operatorski panel (HMI), 15“ 1024 x 768, 262 144 boja, Staklena površina panela bez okvira, pogodna za korištenje u čistim prostorima, sa kapacitivnim osjetnikom za dodir, u kompletu sa montažnim priborom. Komunikacijski protokol BACnet/IP | kom | 1 |  | 0
| RS232/485 Modul za integraciju Modbus uređaja | kom | 1 |  | 0
| Napajačko komunikacijski modul. Napajanje 24 ADC; 1,2A | kom | 1 |  | 0
| Modul za povezivanje i prijenos napajačkog napona za U/I module 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Modul digitalnih ulaza za prihvat 8 beznaponskih signala. Signalizacija stanja sa LED indikatorom u tri nivoa (zeleno-žuto-crveno). | kom | 4 |  | 0
| Univerzalni modul za spoj 8 ulaznih ili izlaznih signala. Ulazni signali: otpornički, naponski 0-10VDC, beznaponski digitalni. Izlazni signali: 0-10VDC. Signalizacija stanja sa LED indikatorom. Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Modul za spoj 6 digitalnih izlaza. Izlazni preklopni signali 230VAC, 4A max. Signalizacija stanja izlaza na LED indikatoru.Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Adresni ključevi, rednog boja 1-24+ Reset | kom | 1 |  | 0
| Industrijski Ethernet preklopnik sa 8 portova 10/100TX. Rad u temperaturnom području -40..75. Dvostruki ulaz za napajanje 12-48VDC, 24VAC. Montažu na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
4.2.3.1. | DDC OPREMA ZA UPRAVLJANJE FC APARATIMA i (u sprezi sa centralnom pripremo toplog i hladnog medija u smislu uštede energije)
| Kompaktni kontroler za upravljanje ventilokonvektorima, stropnim G/H i PG. Konfiguracija ulaza i izlaza 1DI, 2UI, 3RDO, 4Triac. Napajanje 230VAC. Komunikacija prema nadzornom sustavu BACnet/IP | kom | 1 |  | 0
| Prostorni(sobni) osjetnik temperature. Prikaz mjerenja na LCD pokazivaču sa pozadinskim osvjetljnjem. Tipke za upravljanje 8 kom. Inegrirana green leaf funkcija | kom | 1 |  | 0
| Relejni sklop za paralelan rad do 4 FC | kom | 1 |  | 0
Ukupno:
4.2.4. | EMP/DDC ORMARI
Dobava, ugradnja i spajanje EMP/DDC ormara pozicije 4.2.4.1.
4.2.4.1. | EMP/DDC ormar RO-TRS-DT | kom | 1 |  | 0
Sustav: Toplinsko-rashladna stanica i dizalica topline Zonska/prosotorna regulacija FC
Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KGVH.
Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštitom i daljinskim isklopnikom 230 V, tipkalom za nužni isklop na vratima ormara, grebenastim sklopkama za elektromotorne potrošače ( R - 0 - A ), a napajani su i zaštićeni pomoću motorske start-stop kombinacije odgovarajućeg područja.
Signalizacija stanja uređaja instalacije KGVH prikazana je na 15" displeju koji se nalazi na vratima ormara
Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom.
Boja ormara RAL7032, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54.
Dim.: 800x2100x400
Ukupno:
4.2.5. | USLUGE INŽENJERINGA
Usluge inženjeringa
4.2.5.1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u polju
- provjera ugradnje prema montažnim uputstvima
- provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim
shemama
- provjera orijentacije ventila
- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti
- provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada
2. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme
sukladno izvedenom stanju
3. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu
4. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara
5. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom
izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme
4.2.5.2. | USLUGE NA NIVOU DDC OPREME | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare
2. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih
sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na
regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu
3. Unos eventualnih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
4. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke
dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
5. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno
prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
6. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s
tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje
ugrađene DDC opreme u ormaru
Ukupno:
4.2.6. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| Ispitivanje kompletne el. instalacije EMP te izdavanje potrebnih atesta Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije (- otpor izolacije, - otpor petlji svih strujnih krugova, - funkcionalnost zaštite od indirektnog dodira, - povezanost metalnih masa i neprekinutost zaštitnih vodiča, - ispitni list razdjelnika, - tipske i pojedinačne ateste i protokole o ispitivanju opreme. - izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | paušal | 1 |  | 0
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: - tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova - jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela - strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča - sheme razvoda instalacija - upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje - 3 primjerka dokumentacije u papiru - 1 prikmjerak dokumentacije u elektronskom obliku - editabilan | paušal | 1 |  | 0
Ukupno:
4.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4. | POSLOVNI PROSTOR 4 (DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA + AUTOMATSKA REGULACIJA) UKUPNO |  |  |  | 0
5. | POSLOVNI PROSTOR 5
5.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA
5.1.1. | Visoko-energetski učinkovita dizalica topline WELLEA u MONOBLOK izvedbi, za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a, osigurava konstantnu i ugodnu temperaturu okoline zimi i ljeti, te je prikladna za spajanje na podno grijanje, radijatore ili ventilokonvektore. Standardno uključuje rashladni krug (radni medij R32), ugrađeni hidraulički modul (ventili, električni grijač, eskpanzijska posuda, senzori temperature, senzor protoka vode, pumpa, pločasti toplinski izmjenjivač i ostale potrebne komponente), WiFi upravljanje temperaturom prostora i zidni žičani daljinski upravljač. Uređaj proizvodi toplu vodu do +60⁰C pri vanjskoj temperaturi zraka -15⁰C i može raditi do -25⁰C vanjske temperature zraka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- kapacitet grijanja: 14,1 kW
- temperatura zraka: 7⁰C
- temperatura vode: 45/40⁰C
- snaga: 3,92 kW
- kapacitet hlađenja: 12,4 kW
- temperatura zraka: 35⁰C
- temperatura vode: 7/12⁰C
- snaga: 4,96 kW
- medij: voda glikol 30 %
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +35⁰C: A+++
- energetska oznaka (average climate), izlazna voda do +55⁰C: A++
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 186 %
- sezonska učinkovitost (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 136 %
- SCOP (average climate), izlazna voda do +35⁰C: 4,72
- SCOP (average climate), izlazna voda do +55⁰C: 3,47
- zvučna snaga: 65 dB(A)
- zvučni tlak na 1 m udaljenosti (free field): 54 dB(A)
- napajanje: 400 V/ 3P / 50 Hz
- protok zraka: 4060 m3/h
- dimenzije uređaja (ŠxVxD): 1385x945x526 mm
- bruto masa: 170 kg
| Oznaka u projektu: DT-5 | kom | 1 |  | 0
5.1.2. | Prvo puštanje u rad dizalice topline – START UP | kompl | 1 |  | 0
Ispitivanje uređaja od strane ovlaštenog servisa isporučioca opreme uključuje sljedeće:
- puštanje u pogon uz obveznu prethodnu kontrolu instalacije, stavljanje pod napon, provjera svih elemenata uređaja, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja, izrada protokola s ispunjenim podacima o postignutim parametrima
- obuka tehničkog osoblja korisnika za korištenje uređaja
- izrada mjernog protokola
- izrada zapisnika o primopredaji i izdavanje jamstva za uređaj
- 1 izlazak na teren
5.1.3. | Zidni/stropni ventilokonvektor bez maske, namijenjen za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja. Uređaj standardno dolazi sa centrifugalnim ventilatorom s trobrzinskim motorom, izmjenjivačima izrađenim od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela, glavnom tavom za kondenzat i ugrađenim filterom. Uređaj je EUROVENT certificiran.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:
- protok zraka (MIN/MED/MAX): 334/505/654 m³/h
- fluid: voda glikol 30 %
- protok vode: 540,8 l/h
- kapacitet hlađenja (MIN/MED/MAX): 2,21/2,87/3,36 kW
- temperatura vode: 7°C/12°C
- temperatura/vlaga prostora: 26°C/50 %
- pad tlaka vode: 8,5 kPa
- kapacitet grijanja (MIN/MED/MAX): 2,43/3,33/4,11 kW
- temperatura vode: 45°C/40°C
- temperatura prostora: 20°C
- pad tlaka vode: 7,1 kPa
- zvučna snaga (MIN/MED/MAX): 40/45/51 dB(A)
- zvučni tlak (MIN/MED/MAX): 31,4/36,4/42,4 dB(A)
- napajanje: 230V / 1ph / 50 Hz
- maksimalna snaga/struja: 153 W / 0,67 A
- dimenzije (DxŠxV): 1280x215x480 mm
DODATNA OPREMA (isporučuje se uz uređaj):
- EU3 filter
- pomoćna tavica za kondenzat (tvornički montirana)
- pumpa za kondenzat (tvornički montirana)
- tvornički montiran 3-putni ventil + ON/OFF 230V pogon + shut off ventil + balans ventil
- izolirani plenum sa otvorima (na tlačnoj strani, otvori 4x Ø200 mm)
| Oznaka u projektu: FC-1 | kom | 1 |  | 0
5.1.4. | Zidni/stropni ventilokonvektor bez maske, namijenjen za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja. Uređaj standardno dolazi sa centrifugalnim ventilatorom s trobrzinskim motorom, izmjenjivačima izrađenim od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela, glavnom tavom za kondenzat i ugrađenim filterom. Uređaj je EUROVENT certificiran.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:
- protok zraka (MIN/MED/MAX): 230/323/458 m³/h
- fluid: voda glikol 30 %
- protok vode: 351,3 l/h
- kapacitet hlađenja (MIN/MED/MAX): 1,52/1,87/2,25 kW
- temperatura vode: 7°C/12°C
- temperatura/vlaga prostora: 26°C/50 %
- pad tlaka vode: 3,7 kPa
- kapacitet grijanja (MIN/MED/MAX): 1,73/2,24/2,93 kW
- temperatura vode: 45°C/40°C
- temperatura prostora: 20°C
- pad tlaka vode: 3,2 kPa
- zvučna snaga (MIN/MED/MAX): 37/41/46 dB(A)
- zvučni tlak (MIN/MED/MAX): 28,4/32,4/37,4 dB(A)
- napajanje: 230V / 1ph / 50 Hz
- maksimalna snaga/struja: 114 W / 0,5 A
- dimenzije (DxŠxV): 1280x215x480 mm
DODATNA OPREMA (isporučuje se uz uređaj):
- EU3 filter
- pomoćna tavica za kondenzat (tvornički montirana)
- pumpa za kondenzat (tvornički montirana)
- tvornički montiran 3-putni ventil + ON/OFF 230V pogon + shut off ventil + balans ventil
- izolirani plenum sa otvorima (na tlačnoj strani, otvori 4x Ø200 mm)
| Oznaka u projektu: FC-2 | kom | 3 |  | 0
5.1.5. | Podni konvektor s prirodnom konvekcijom namijenjen za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja. Konvektori su kompletirani s lamelnim izmjenjivačem topline, priključcima za vodu 1/2", ugrađenim odzračnim ventilom. Kučište je izrađeno iz crnog (RAL 9005) pocinčanog lima debljine 1,25mm. Konvektor se isporučuje sa vijcima za niveliranje, nivelirajućim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz eloksiranih aluminijskih U profila.
ogrijevni medij: topla voda 45/40°C
toplinski učin: Qg=626 W
dimenzije: 3000x440 mm; h=110 mm
u kompletu s:
| - rolo aluminijskom rešetkom | m | 3
| - sobnim termostatom | kom | 1
| - termostatskim ventilom | kom | 1
| - prigušnicom | kom | 1
| - fleksibilnim sojnicama | kom | 2
| - elektrotermičkim pogonom ventila | kom | 1
| Oznaka u projektu: PK-1 | kompl | 3 |  | 0
5.1.6. | Podni konvektor s prirodnom konvekcijom namijenjen za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja. Konvektori su kompletirani s lamelnim izmjenjivačem topline, priključcima za vodu 1/2", ugrađenim odzračnim ventilom. Kučište je izrađeno iz crnog (RAL 9005) pocinčanog lima debljine 1,25mm. Konvektor se isporučuje sa vijcima za niveliranje, nivelirajućim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz eloksiranih aluminijskih U profila.
ogrijevni medij: topla voda 45/40°C
toplinski učin: Qg=605 W
dimenzije: 2900x440 mm; h=110 mm
u kompletu s:
| - rolo aluminijskom rešetkom | m | 2.9
| - sobnim termostatom | kom | 1
| - termostatskim ventilom | kom | 1
| - prigušnicom | kom | 1
| - fleksibilnim sojnicama | kom | 2
| - elektrotermičkim pogonom ventila | kom | 1
| Oznaka u projektu: PK-2 | kompl | 2 |  | 0
5.1.7. | Podesivi linijski stropni distributer vel. 50 s estetski oblikovanim površinama, prikladan za ugradnju u spušteni strop. Broj redova na distributeru od 1-4, izvedba s ili bez rubne lajsne. Valjčići za usmjeravanje struje zraka podešavaju se u tvornici, ali se mogu podešavati i na objektu od strane korisnika. Ulaz zraka u distributer je cilindričnog oblika kako bi se smanjila buka i omogućila bolja raspodjela struje zraka. Vidljive površine distirubtera izađene su od vučenih aluminjskih profila koji su eloksirani E6-C-0 ili bojani u RAL boju prema odabiru arhitekta. Valjčići za usmjeravanje struje zraka izrađeni su od crne plastike (polistiren) slično kao RAL9005 kao ili bijeli slično kao RAL9010 prema odabiru arhitekta Priključna kutija izrađena je od čeličnog pocinčanog lima.
| Troredni linijski distributer, dimenzija 1650x165x248 mm. | kom | 8 |  | 0
| Troredni linijski distributer, dimenzija 1650 (samo šlic) | kom | 2 |  | 0
5.1.8. | Ventilacijska rešetka s perforacijom, okrugle rupice. Rešetka je izrađena iz aluminija, prethodno elektro polirano i eloksirano. Rešetka dolazi u kompletu s ugradbenim okvirom, skrivena montaža pomoću bravica, bez ugradbenih vijaka. Rešetka je plastificirana u RAL...
Dimenzije:
| 1025x325 | kom | 4 |  | 0
5.1.9. | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju, sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:3000x600x100 Qg [W] = 2469 (45/40˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 5.1.9. | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
5.1.10. | Cirkulacijska crpka, frkventno regulirana, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, slijedećih namjena i tehničkih karakteristika:
- za krug ogrijevno/rashladnih uređaja
V [m3/h] =2,198
H [kPa] = 100
N [kW] = 1,5
3x400V/50Hz
| Oznake u projektu: CC -5 | kompl | 1 |  | 0
5.1.11. | Hidraulička skretnica dimenzije DN80, komora skretnice od čelične cijevi sa zavarenim poklopcima i postoljem, s otvorom za čišćenje i priključkom za temperaturne senzore, antikorozijski zaštičena, uključujući eletrkogrijač 7 kW.
Priključci: 4 kom DN 40 i 1 kom DN 15, uključivo sa navojnim priključcima DN20 (3/4") za odzraku, temperaturni osjetnik ( komada 3), revizijski otvor i navojni priključak DN 32 (5/4") za ispust, te priključak za elektrogrijač.
5.1.12. | Radijatorski ventil, PN 10, za ugradnju na polazni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 4 |  | 0
5.1.13. | Radijatorski prigušni ventil, za ugradnju na povratni priključak ventilokonvektora.
| DN 25 (R 1") PN 10 | kom | 4 |  | 0
5.1.14. | Fleksibilne gibljive cijevi u kompletu s vijčanim spojevima na krajevima, za priključivanje ventilokonvektora na cijevni razvod. Stavka uključuje dobavu i montažu u kompletu sa svim spojnim i sitnim potrošnim materijalom. Slijedećih dimenzije:
| DN 25, L = 500 mm | kom | 8 |  | 0
5.1.15. | Elastično plastične armirane cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak tave ventilokonvektora, stropnih konvektora i rekuperatora na odvodnu kondenznu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø18 x 1,0 mm, L = 500 mm | kom | 4 |  | 0
5.1.16. | Ventili za hidrauličko balansiranje, prirubničkog/navojnog priključka, nazivnog tlaka PN16, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, opremljen mjernim priključcima za podešavanje protoka, priključkom za ispust, te ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i blokiranje podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim vrijednostima.
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
OPASKA: stavka uključuje i troškove podešavanja nazivnog protoka kroz ventil izvedenog od strane servisera proizvođača.
5.1.17. | Leptirasta međuprirubnička zaklopka, za ogrijevnu/rashladnu vodu, PN16, opremljena mekim brtvljenjem, u kompletu s ručicom s mogućnošću fiksiranja položaja otvorenosti, prirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
5.1.18. | Kuglasta slavina za grijanu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN16, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 10 |  | 0
| DN 25 | kom | 4 |  | 0
5.1.19. | Odzračna posuda V = 2 l, izrađena iz bešavne čelične cijevi ø139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s automatskim odzračnim ventilom sa slavinom DN15 (R 1/2”), priključnom i odzračnom cijevi DN15 (R 1/2") dužine cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN15 (R 1/2"), antikorozivno zaštićena dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | kompl. | 8 |  | 0
5.1.20. | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
5.1.21. | Nepovratni ventil, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
5.1.22. | Gumeni cijevni kompenzator (antivibrator) u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima i maticama, materijal EPDM, za radnu temeraturu do 100°C i nazivni tlak PN16, dimenzija:
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
5.1.23. | Ispusna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 10, navojnog priključka, u kompletu sa slijepim čepom, lančićem i nastavkom za spajanje gumenog crijeva, kolčakom te brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
5.1.24. | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, oznaka u projektu 2, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 40l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
5.1.25. | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača Mefa ili jednakovrijednog , antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 - Reinweis , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| DN 40 | m | 156 |  | 0
| DN 25 | m | 60 |  | 0
| DN 15 | m | 12 |  | 0
| -aluminijski lim (s=0,8 mm) za oblaganje-mehaničku zaštitu čeličnih cijevi u vanjskom prostoru: | m2 | 20 |  | 0
5.1.26. | Sistem steel-PRESS ili jednakovrijedna koljena 90°, sljedećih dimenzija:
| DN 40 | kom | 32 |  | 0
| DN 25 | kom | 26 |  | 0
5.1.27. | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS hlađene/tople vode, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-13MM širine 1000 mm.
| DN 40 | m | 156 |  | 0
| DN 25 | m | 60 |  | 0
| DN 15 | m | 12 |  | 0
5.1.28. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 ili jednakovrijedno, za odvodnju kondenzata, ravne, tvrde (R 290), uključivo svi potrebni fazonski elementi za kapilarno spajanje (koljena, redukcije, T-komadi, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 18 | m | 48 |  | 0
5.1.29. | Toplinska izolacija cjevovoda kondenzata polietilenskom izolacijom s polimernom zaštitnom folijom. Izolacija je kvalitete prema HRN DIN 4102-dio 1/klasifikacija B2 ili jednakovrijedno. Materijal izolacije ima toplinsku vodljivost kod 10°C λ (W/m°C) = 0,038, temp. područje primjene do 102°C, a isporučuje se u cijevima debljine 4 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog pribora za montažu izolacije.
| TL-18/4-S+ | m | 48 |  | 0
5.1.30. | Sifon s kuglicom za spajanje odvoda kondenzata na kanalizacijsku odvodnu cijev.
|  | kom | 1 |  | 0
5.1.31. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 215 |  | 0
5.1.32. | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 2 |  | 0
5.1.33. | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 60°C | kom | 5 |  | 0
5.1.34. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.1.35. | Okrugle spiro cijevi iz pocinčanog lima, uključivo svi potrebni fazonski komadi (koljena, redukcije, T-komadi i sl.), dimenzije øD (mm):
| 200 | m | 58 |  | 0
5.1.36. | Fleksibilne toplinski izolirane cijev, postojane na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102) ili jednakovrijedno, dimenzije øD (mm):
| ø 250 | m | 22 |  | 0
5.1.37. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijali za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  | kg | 110 |  | 0
5.1.38. | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 60 |  | 0
5.1.39. | Izolacija kanalskog razvoda obrađenog zraka (razvod unutar objekta) elastomernom izolacijom s parnom branom, sljedećih termodinamičkih karakteristika:
-klasa vatrootpornosti BL-s2,d0 ( za cijevi) i B-s3,d0, prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno.
-toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K) prema EN 12667/EN ISO 8497 ili jednakovrijedno.
-koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 7.000, prema EN 13469/EN 12086 ili jednakovrijedno.
-propusnost vodene pare: δ= 0,07 μgm/Nh, prema BS4370, dio 2 ili jednakovrijedno.
-absorpcija vode < 0,1 kg/m2, prema EN 13472/EN 1609 ili jednakovrijedno.
-temperaturno područje primjene -45÷+110°C, prema EN 14706/ EN 14707 ili jednakovrijedno.
Materijal izolacije je u debljine 13 mm, isporuka u pločama.
Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila i završne originalne trake.
Specifikacija materijala za narudžbu:
| -izolacija u pločama debljine s = 13 mm: | m2 | 65 |  | 0
5.1.40. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.1.41. | Punjenje instalacije mješavinom voda-glikol 30%, ukupna količina mješavine:
|  | l | 390 |  | 0
5.1.42. | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.1.43. | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
5.1. | DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA UKUPNO |  |  |  | 0
5.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA
5.2.1 | Dobava, postava kabela na kab.policu i djelomično uvlačenje u cijev, komplet sa potrebnim razvodnim kutijama NAPOMENA: kabele, kabelske police, nosače, PNT i gibljive cijevi, obujmice, instalacijske spojne kutije, i ostali montažno-spojni materijal je potrebno procijeniti prema konfiguraciji projekta i položaju opreme .
| Ukupno: | kompl | 1 |  | 0
5.2.2. | MUR OPREMA U POLJU
Dobava, ugradnja i spajanje opreme automatske regulacije za stavku 5.2.2.1.
5.2.2.1. | Priprema toplog i hladnog medija
| Osjetnik vanjske temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -50..+70 °C. Komplet sa montažnim priborom. | kom | 1
| Cjevni osjetnik temperature sa osjetnim elementom LG-Ni1000, mjernog područja -30..130 °C, uronske dužine 100 mm. Komplet sa čahurom i montažnim priborom. | kom | 16
| Osjetnik tlaka tekućina, mjernog područja 0…10 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Osjetnik razlike tlaka tekućina, mjernog područja 0…1 Bar, Napajanje 24VAC/DC, izlazni signal 0-10VDC; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Granični termostat područja 15…95 °C; Stupanj zaštite IP65. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Troputi regulacijski ventill DN40, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 2
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 2
| Prolazni tlačno neovisni regulacijski ventill PN25, DN40, 550…4000 l/h, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 4
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila. Priključni napon AC/DC 24V. | kom | 4
| Troputi regulacijski ventill DN25, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Troputi regulacijski ventill DN15, kvs25, PN16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 1
| Elektromotorni regulacijski 0-10VDC pogon ventila hoda 20 mm, 800N. Priključni napon AC/DC 24V. Komplet sa spojnim priborom. | kom | 1
| Ukupno: | kompl | 1 |  | 0
5.2.3. | DDC OPREMA
Uključuje dobavu, ugradnju i spajanje u EMP/DDC ormare 5.2.3.1. do 5.2.3.1.
5.2.3.1. | DDC oprema za ormar RO-STR-DT
| Modularni DDC regulator ulazno-izlaznih signala sa ugrađenim WEB serverom. Slobodno konfiguriranje ulazno izlaznih signala preko U/I modula. Komunikacija: BACnet/IP-BTL tested v1.12; Napajanje 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Operatorski panel (HMI), 15“ 1024 x 768, 262 144 boja, Staklena površina panela bez okvira, pogodna za korištenje u čistim prostorima, sa kapacitivnim osjetnikom za dodir, u kompletu sa montažnim priborom. Komunikacijski protokol BACnet/IP | kom | 1 |  | 0
| RS232/485 Modul za integraciju Modbus uređaja | kom | 1 |  | 0
| Napajačko komunikacijski modul. Napajanje 24 ADC; 1,2A | kom | 1 |  | 0
| Modul za povezivanje i prijenos napajačkog napona za U/I module 24VAC. | kom | 1 |  | 0
| Modul digitalnih ulaza za prihvat 8 beznaponskih signala. Signalizacija stanja sa LED indikatorom u tri nivoa (zeleno-žuto-crveno). | kom | 4 |  | 0
| Univerzalni modul za spoj 8 ulaznih ili izlaznih signala. Ulazni signali: otpornički, naponski 0-10VDC, beznaponski digitalni. Izlazni signali: 0-10VDC. Signalizacija stanja sa LED indikatorom. Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Modul za spoj 6 digitalnih izlaza. Izlazni preklopni signali 230VAC, 4A max. Signalizacija stanja izlaza na LED indikatoru.Mogućnost ručnog namještanja izlaznog signala. | kom | 4 |  | 0
| Adresni ključevi, rednog boja 1-24+ Reset | kom | 1 |  | 0
| Industrijski Ethernet preklopnik sa 8 portova 10/100TX. Rad u temperaturnom području -40..75. Dvostruki ulaz za napajanje 12-48VDC, 24VAC. Montažu na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
5.2.3.1. | DDC OPREMA ZA UPRAVLJANJE FC APARATIMA i (u sprezi sa centralnom pripremo toplog i hladnog medija u smislu uštede energije)
| Kompaktni kontroler za upravljanje ventilokonvektorima, stropnim G/H i PG. Konfiguracija ulaza i izlaza 1DI, 2UI, 3RDO, 4Triac. Napajanje 230VAC. Komunikacija prema nadzornom sustavu BACnet/IP | kom | 4 |  | 0
| Prostorni(sobni) osjetnik temperature. Prikaz mjerenja na LCD pokazivaču sa pozadinskim osvjetljnjem. Tipke za upravljanje 8 kom. Inegrirana green leaf funkcija | kom | 4 |  | 0
| Relejni sklop za paralelan rad do 4 FC | kom | 1 |  | 0
Ukupno:
5.2.4. | EMP/DDC ORMARI
Dobava, ugradnja i spajanje EMP/DDC ormara pozicije 5.2.4.1.
5.2.4.1. | EMP/DDC ormar RO-TRS-DT | kom | 1 |  | 0
Sustav: Toplinsko-rashladna stanica i dizalica topline Zonska/prosotorna regulacija FC
Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KGVH.
Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštitom i daljinskim isklopnikom 230 V, tipkalom za nužni isklop na vratima ormara, grebenastim sklopkama za elektromotorne potrošače ( R - 0 - A ), a napajani su i zaštićeni pomoću motorske start-stop kombinacije odgovarajućeg područja.
Signalizacija stanja uređaja instalacije KGVH prikazana je na 15" displeju koji se nalazi na vratima ormara
Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom.
Boja ormara RAL7032, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54.
Dim.: 800x2100x400
Ukupno:
5.2.5. | USLUGE INŽENJERINGA
Usluge inženjeringa
5.2.5.1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u polju
- provjera ugradnje prema montažnim uputstvima
- provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim
shemama
- provjera orijentacije ventila
- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti
- provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada
2. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme
sukladno izvedenom stanju
3. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu
4. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara
5. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom
izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme
5.2.5.2. | USLUGE NA NIVOU DDC OPREME | paušal | 1 |  | 0
1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare
2. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih
sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na
regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu
3. Unos eventualnih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
4. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke
dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
5. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno
prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
6. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s
tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje
ugrađene DDC opreme u ormaru
Ukupno:
5.2.6. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| Ispitivanje kompletne el. instalacije EMP te izdavanje potrebnih atesta Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije (- otpor izolacije, - otpor petlji svih strujnih krugova, - funkcionalnost zaštite od indirektnog dodira, - povezanost metalnih masa i neprekinutost zaštitnih vodiča, - ispitni list razdjelnika, - tipske i pojedinačne ateste i protokole o ispitivanju opreme. - izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | paušal | 1 |  | 0
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: - tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova - jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela - strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča - sheme razvoda instalacija - upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje - 3 primjerka dokumentacije u papiru - 1 prikmjerak dokumentacije u elektronskom obliku - editabilan | paušal | 1 |  | 0
Ukupno:
5.2. | AUTOMATSKA REGULACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
5. | POSLOVNI PROSTOR 5 (DIZALICA TOPLINE I INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA/HLAĐENJA + AUTOMATSKA REGULACIJA) UKUPNO |  |  |  | 0
6. | STAN 10
6.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
6.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
6.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
6.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
6.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
6.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 5 |  | 0
6.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 20 |  | 0
6.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
6.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
6.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
6.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 1.5 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1 |  | 0
6.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
6.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
6.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
6.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
6.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
6.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-10 | kompl | 1 |  | 0
6.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
6.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
6.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
6.2.5 | Produžetak dimovoda 0,5m (DN80) | kom | 1 |  | 0
6.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
6.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 1 |  | 0
6.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
6.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
6.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 19.5 |  | 0
6.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
6.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
6.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
6.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 2 |  | 0
6.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
6.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
6.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
6.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
6.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
6.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
6.3. | GRIJANJE
6.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:2000x400x100 Qg [W] = 1463 (65/45˚C) | kom | 3
| LxHxD:1800x400x155 Qg [W] = 1896 (65/45˚C) | kom | 3
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 7
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 7
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 7
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 7
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 14
| UKUPNO STAVKA 6.3.1 | kompl | 7 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
6.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 6.3.2 | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
6.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
6.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
6.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
6.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
6.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
6.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
6.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
6.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 24 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 78 |  | 0
6.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 24 |  | 0
| DN 15 | m | 78 |  | 0
6.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
6.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
6.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
6.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
6.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
6. | STAN 10 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
7. | STAN 7
7.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
7.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
7.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
7.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
| NO 15, NP 16 | kom | 2 |  | 0
7.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
| DN 15, Ø21,3 x 2,0 mm | m | 12 |  | 0
7.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 5 |  | 0
| DN 15 | kom | 12 |  | 0
7.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 40 |  | 0
7.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
7.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
7.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
7.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 2.5 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 2 |  | 0
7.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
7.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
7.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
7.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
7.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
7.2.1 | Plinski kombinirani kondenzacijski
zidni uređaj neoovisan o zraku za izgaranje iz prostorije,
za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828.
Uređaj s ugrađenom ekspanzionom posudom, sa
zapornom armaturom za ogrijevni medij, hladnu i toplu
potrošnu vodu, slavinom za punjenje i pražnjenje i
sigurnosnim ventilom.
Regulacija uređaja standardnim modulom upravljačke
automatike i integriranom regulacijom pripreme tople
vode s prekretnim ventilom, s eBUS elektronskom
pločom i sučeljem za povezivanje dodatnih
komponenata regulacije.
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
Tehničke karakteristike :
Tip :C53
Nazivni toplinski učin:
- učin 50/30 °C: 20,2 kW
- učin 80/60 °C: 18,5 kW
Toplinski učin na pripremi PTV-a: 24,0 kW
Normni stupanj iskorištenja: do 97%(Hs)/106%(Hi)
Razred učinkovitosti u grijanju: A
Potrošnja prirodnog plina: 2,6 m3/h
Priključak odvoda dimnih plinova: 60 mm
Priključak dovodnog zraka: 100 mm
Rapoloživi ekst. tlak ventilatora dp=100 Pa
Nel=0,1 kW, 230 V ; 50 Hz
| Oznaka u projektu: PB-7 | kompl | 1 |  | 0
7.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
7.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm | m | 5 |  | 0
7.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
7.2.5 | Produžetak dimovoda 2,0m (DN80) | kom | 2 |  | 0
7.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
7.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 2 |  | 0
7.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
7.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
7.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 19.5 |  | 0
7.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
7.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
7.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
7.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
7.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
7.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
7.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
7.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
7.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
7.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
7.3. | GRIJANJE
7.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 3
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 3
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 3
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 3
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 3
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 3
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 6
| UKUPNO STAVKA 7.3.1 | kompl | 3 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
7.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 7.3.2 | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
7.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
7.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 3 |  | 0
| DN15 | kom | 3 |  | 0
7.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
7.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
7.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
7.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
7.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
7.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koljena, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 36 |  | 0
7.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 15 | m | 36 |  | 0
7.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
7.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
7.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
7.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
7.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
7. | STAN 7 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
8. | STAN 8
8.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
8.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
8.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
8.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
8.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 24 |  | 0
8.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 10 |  | 0
8.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 30 |  | 0
8.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
8.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
8.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
8.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 2.5 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 2 |  | 0
8.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
8.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
8.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
8.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
8.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
8.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-8 | kompl | 1 |  | 0
8.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
8.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
8.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
8.2.5 | Produžetak dimovoda 1,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
8.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
8.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 1 |  | 0
8.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
8.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
8.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 19.5 |  | 0
8.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
8.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
8.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
8.2.14 | Produžetak zrakovoda 1,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
8.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
8.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
8.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
8.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
8.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
8.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
8.3. | GRIJANJE
8.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:2000x400x100 Qg [W] = 1463 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:1800x400x155 Qg [W] = 1896 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 7
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 7
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 7
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 7
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 7
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 14
| UKUPNO STAVKA 8.3.1 | kompl | 7 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
8.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:450x940 Qg [W] = 253 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 8.3.2 | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
8.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
8.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
8.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
8.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
8.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
8.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
8.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
8.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 12 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 90 |  | 0
8.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 12 |  | 0
| DN 15 | m | 90 |  | 0
8.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
8.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
8.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
8.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
8.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
8.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
8. | STAN 8 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
9. | STAN 11
9.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
9.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
9.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
9.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
9.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 12 |  | 0
9.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 10 |  | 0
9.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 20 |  | 0
9.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
9.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
9.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
9.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 2 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1.5 |  | 0
9.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
9.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
9.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
9.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
9.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
9.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-11 | kompl | 1 |  | 0
9.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
9.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
9.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
9.2.5 | Produžetak dimovoda 1,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
9.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
9.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 2 |  | 0
9.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
9.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
9.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 17 |  | 0
9.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
9.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
9.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
9.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 3 |  | 0
9.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
9.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
9.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
9.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
9.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
9.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
9.3. | GRIJANJE
9.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 3
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 3
| LxHxD:1200x600x155 Qg [W] = 1729 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:600x2000x68 Qg [W] = 851 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 2
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 10
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 10
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 10
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 10
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 10
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 20
| UKUPNO STAVKA 9.3.1 | kompl | 10 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
9.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 9.3.2 | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
9.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
9.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
9.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
9.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
9.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
9.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
9.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
9.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 12 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 108 |  | 0
9.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 12 |  | 0
| DN 15 | m | 108 |  | 0
9.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
9.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
9.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
9.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
9.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
9.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
9. | STAN 11 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
10. | STAN 12
10.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
10.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
10.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
10.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
| NO 15, NP 16 | kom | 1 |  | 0
10.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 12 |  | 0
| DN 15, Ø21,3 x 2,0 mm | m | 6 |  | 0
10.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 6 |  | 0
| DN 15 | kom | 3 |  | 0
10.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 25 |  | 0
10.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
10.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
10.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
10.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 2 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1.5 |  | 0
10.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
10.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
10.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
10.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
10.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
10.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-12 | kompl | 1 |  | 0
10.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
10.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
10.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
10.2.5 | Produžetak dimovoda 1,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
10.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
10.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 2 |  | 0
10.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
10.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
10.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 17 |  | 0
10.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
10.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
10.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
10.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 3 |  | 0
10.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
10.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
10.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
10.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
10.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
10.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
10.3. | GRIJANJE
10.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:1200x600x155 Qg [W] = 1729 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:2000x400x100 Qg [W] = 1463 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:600x2000x68 Qg [W] = 851 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 2
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 9
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 9
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 9
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 9
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 9
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 18
| UKUPNO STAVKA 10.3.1 | kompl | 9 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
10.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 10.3.2 | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
10.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
10.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
10.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
10.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
10.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
10.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
10.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
10.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 12 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 90 |  | 0
10.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 12 |  | 0
| DN 15 | m | 90 |  | 0
10.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
10.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
10.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
10.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
10. | STAN 12 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
11. | STAN 13
11.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
11.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
11.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
11.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
11.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
11.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 7 |  | 0
11.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 25 |  | 0
11.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
11.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
11.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
11.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 2 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1.5 |  | 0
11.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
11.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
11.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
11.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
11.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
11.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-13 | kompl | 1 |  | 0
11.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
11.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
11.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
11.2.5 | Produžetak dimovoda 2,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
11.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
11.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 6 |  | 0
11.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
11.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
11.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 13 |  | 0
11.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
11.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
11.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
11.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 3 |  | 0
11.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
11.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
11.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
11.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
11.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
11.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
11.3. | GRIJANJE
11.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 4
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:600x2000x68 Qg [W] = 851 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:1800x400x155 Qg [W] = 1463 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 8
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 8
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 8
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 8
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 8
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 16
| UKUPNO STAVKA 11.3.1 | kompl | 8 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
11.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
| LxH:450x940 Qg [W] = 253 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 2
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 2
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 2
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 2
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 4
| UKUPNO STAVKA 11.3.2 | kompl | 2 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
11.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
11.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
11.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
11.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
11.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
11.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
11.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
11.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 12 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 96 |  | 0
11.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 12 |  | 0
| DN 15 | m | 96 |  | 0
11.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
11.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
11.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
11.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
11.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
11.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
11. | STAN 13 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
12. | STAN 14
12.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
12.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
12.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
12.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
12.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
12.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 5 |  | 0
12.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 25 |  | 0
12.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
12.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
12.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
12.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 2 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1.5 |  | 0
12.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
12.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
12.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
12.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
12.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
12.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-14 | kompl | 1 |  | 0
12.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
12.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
12.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
12.2.5 | Produžetak dimovoda 2,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
12.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
12.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 3 |  | 0
12.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
12.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
12.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 13 |  | 0
12.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
12.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
12.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
12.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 3 |  | 0
12.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
12.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
12.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
12.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
12.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
12.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
12.3. | GRIJANJE
12.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 3
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:1200x600x155 Qg [W] = 1729 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:600x2000x68 Qg [W] = 851 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 8
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 8
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 8
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 8
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 8
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 16
| UKUPNO STAVKA 12.3.1 | kompl | 8 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
12.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
| LxH:450x940 Qg [W] = 253 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 2
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 2
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 2
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 2
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 4
| UKUPNO STAVKA 12.3.2 | kompl | 2 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
12.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
12.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
12.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
12.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
12.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
12.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
12.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
12.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 18 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 102 |  | 0
12.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 18 |  | 0
| DN 15 | m | 102 |  | 0
12.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
12.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
12.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
12.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
12.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
12.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
12. | STAN 14 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
13. | STAN 15
13.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
13.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
13.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
13.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
13.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
13.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 5 |  | 0
13.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 25 |  | 0
13.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
13.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
13.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
13.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 2 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1.5 |  | 0
13.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
13.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
13.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
13.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
13.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
13.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-15 | kompl | 1 |  | 0
13.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
13.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
13.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
13.2.5 | Produžetak dimovoda 2,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
13.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
13.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 4 |  | 0
13.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
13.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
13.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 10 |  | 0
13.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
13.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
13.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
13.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 3 |  | 0
13.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
13.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
13.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
13.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
13.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
13.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
13.3. | GRIJANJE
13.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 4
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:600x2000x68 Qg [W] = 851 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:1800x400x155 Qg [W] = 1896 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 8
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 8
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 8
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 8
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 8
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 16
| UKUPNO STAVKA 13.3.1 | kompl | 8 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
13.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
| LxH:450x940 Qg [W] = 253 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 2
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 2
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 2
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 2
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 4
| UKUPNO STAVKA 13.3.2 | kompl | 2 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
13.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
13.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
13.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
13.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
13.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
13.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
13.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
13.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 24 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 108 |  | 0
13.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 24 |  | 0
| DN 15 | m | 108 |  | 0
13.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
13.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
13.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
13.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
13.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
13.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
13. | STAN 15 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
14. | STAN 16
14.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
14.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
14.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
14.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
| NO 15, NP 16 | kom | 2 |  | 0
14.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
| DN 15, Ø21,3 x 2,0 mm | m | 18 |  | 0
14.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 7 |  | 0
| DN 15 | kom | 6 |  | 0
14.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 54 |  | 0
14.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
14.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
14.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
14.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 3.5 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 3 |  | 0
14.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
14.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
14.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
14.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
14.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
14.2.1 | Kondenzacijski kombinirani zidni uređaj , visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije
„ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku (potreban minimalni protok za
rad – 1,5 l/min), zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100, veliki osvijetljeni LC
zaslon sa simbolima (s digitalno informacijskim-analitičkim "DIA" sustavom), eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna
crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, sekundarni
sekundarni pločasti pločasti izmjenjivač izmjenjivač (kombinirani) (kombinirani) 13 13 lamela, lamela, veći veći komfor komfor tople tople vode, vode, "topli "topli start", start", mogućnost mogućnost skidanja
bočnih stranica.
Učinak/opterećenje G20
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 6,9 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 6,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 6,6 kW
- Područje podešavanja grijanja: 6 - 24 kW
Učinak/opterećenje G31
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 50/30 °C: 9,0 - 25,5 kW
- Područje nazivnog toplinskog učinka P pri 80/60 °C: 8,2 - 24,0 kW
- Najveći toplinski učinak prilikom pripreme tople vode: 28,0 kW
- Najveće toplinsko opterećenje prilikom pripreme tople vode: 28,6 kW
- Najveće toplinsko opterećenje na strani grijanja: 24,5 kW
- Najmanje toplinsko opterećenje: 8,7 kW
Grijanje
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C
- Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar
- Količina cirkulacije vode (u odnosu na ΔT=20 K): 1032 l/h
- Približna količina kondenzata (pH vrijednost 3,5 - 4,0) u pogonu grijanja s 50/30 °C: 2,5 l/h
- Preostala visina dobave crpke: 0,25 bar
Priprema tople vode
- Najmanja količina vode: 2,0 l/min
- Količina vode (pri ΔT=30 K): 11,0 l/min
- Dopušteni pretlak: 10 bar
- Neuphodan priklučni tlak: 0,35 bar
- Područje izlazne temperature vode: 35 - 65 °C
Opći podaci
- Plinski priključak na strani uređaja: 15 mm
- Priključci polaznog i povratnog voda: 22 mm
- Priključak za hladnu i toplu vodu: G 3/4 cola
- Priključna cijev sigurnosnog ventila: 15 mm (min.)
- Priključak za dovod zraka / odvod dimnih plinova: 60/100 mm
- Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.)
- Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar
- Protočni tlak propana G31: 30 mbar
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 3,0 m³/h
- Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G31: 2,2 kg/h
- Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C
- Maks. temperatura dimnih plinova: 74 °C
- Klasa NOx: 5
- Širina uređaja: 440 mm
- Visina uređaja: 720 mm
- Dubina uređaja: 338 mm
- Približna neto težina: 34,7kg
- Električni priključak: 230 V / 50 Hz
- Dopušteni napon priključka: 190 - 253 V
- Ugrađeni tromi osigurač: 2 A
- Min. potrošnja električne struje: 35 W
- Maks. potrošnja električne struje: 80 W
- Potrošnja električne struje standby: &lt; 2 W
- Stupanj zaštite: IP X4 D
Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
| Oznaka u projektu: PB-16 | kompl | 1 |  | 0
14.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
14.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm, 1000mm | kom | 1 |  | 0
14.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
14.2.5 | Produžetak dimovoda 2,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
14.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
14.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 6 |  | 0
14.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
14.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
14.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 10 |  | 0
14.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
14.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
14.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
14.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 3 |  | 0
14.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
14.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
14.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
14.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
14.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
14.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
14.3. | GRIJANJE
14.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 4
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 3
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 8
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 8
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 8
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 8
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 8
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 16
| UKUPNO STAVKA 14.3.1 | kompl | 8 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
14.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
| LxH:450x940 Qg [W] = 253 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 2
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 2
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 2
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 2
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 4
| UKUPNO STAVKA 14.3.2 | kompl | 2 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
14.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
14.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 6 |  | 0
14.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
14.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
14.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
14.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
14.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
14.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koeljna, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø22 x 1,5 (DN 20) | m | 12 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 96 |  | 0
14.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 20 | m | 12 |  | 0
| DN 15 | m | 96 |  | 0
14.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
14.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
14.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
14.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
14.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
14.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
14. | STAN 16 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
15. | STAN 18
15.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
15.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
15.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
15.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
15.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 12 |  | 0
15.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 7 |  | 0
15.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 20 |  | 0
15.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
15.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
15.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
15.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 1.5 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1 |  | 0
15.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
15.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
15.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
15.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
15.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
15.2.1 | Plinski kombinirani kondenzacijski
zidni uređaj neoovisan o zraku za izgaranje iz prostorije,
za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828.
Uređaj s ugrađenom ekspanzionom posudom, sa
zapornom armaturom za ogrijevni medij, hladnu i toplu
potrošnu vodu, slavinom za punjenje i pražnjenje i
sigurnosnim ventilom.
Regulacija uređaja standardnim modulom upravljačke
automatike i integriranom regulacijom pripreme tople
vode s prekretnim ventilom, s eBUS elektronskom
pločom i sučeljem za povezivanje dodatnih
komponenata regulacije.
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
Tehničke karakteristike :
Tip :C53
Nazivni toplinski učin:
- učin 50/30 °C: 20,2 kW
- učin 80/60 °C: 18,5 kW
Toplinski učin na pripremi PTV-a: 24,0 kW
Normni stupanj iskorištenja: do 97%(Hs)/106%(Hi)
Razred učinkovitosti u grijanju: A
Potrošnja prirodnog plina: 2,6 m3/h
Priključak odvoda dimnih plinova: 60 mm
Priključak dovodnog zraka: 100 mm
Rapoloživi ekst. tlak ventilatora dp=100 Pa
Nel=0,1 kW, 230 V ; 50 Hz
| Oznaka u projektu: PB-18 | kompl | 1 |  | 0
15.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
15.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm | m |  |  | 0
15.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
15.2.5 | Produžetak dimovoda 2,0m (DN80) | kom | 2 |  | 0
15.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
15.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 2 |  | 0
15.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
15.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
15.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 6 |  | 0
15.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
15.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
15.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
15.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
15.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
15.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
15.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
15.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
15.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
15.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
15.3. | GRIJANJE
15.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 1
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 2
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 3
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 3
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 3
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 3
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 3
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 6
| UKUPNO STAVKA 15.3.1 | kompl | 3 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
15.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 1
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 1
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 1
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 1
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 2
| UKUPNO STAVKA 15.3.2 | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
15.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 18l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
15.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN20 | kom | 3 |  | 0
| DN15 | kom | 3 |  | 0
15.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
15.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
15.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
15.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
15.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
15.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koljena, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 42 |  | 0
15.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 15 | m | 42 |  | 0
15.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
15.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
15.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
15.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
15.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
15.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
15. | STAN 18 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
16. | STAN 17
16.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA
16.1.1. | Plinomjer s mijehom u vatrootpornoj izvedbi, veličine G4, DN25 (R 1") PN16, u kompletu s elementima za daljinsko radijsko očitavanje, baždaren i atestiran od ovlaštene institucije, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
minimalni protok Vmin [m3/h] = 0,04
maksimalni protok Vmin [m3/h] = 6
|  | kompl | 1 |  | 0
16.1.2 | Regulator tlaka tip: Ikom ZR20, DN25 (R 1") PN16 | kompl | 1 |  | 0
16.1.3 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog trošila:
| NO 25, NP 16 | kom | 1 |  | 0
16.1.4 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
16.1.5 | Čelično cijevno koljeno 90o, prema DIN 2605, za navarivanje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | kom | 6 |  | 0
16.1.6 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 30 |  | 0
16.1.7 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
16.1.8 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
16.1.9 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
16.1.10 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 1.5 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 1 |  | 0
16.1.11 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
16.1.12 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
15.1.13 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
16.1. | PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA UKUPNO: |  |  |  | 0
16.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV
16.2.1 | Plinski kombinirani kondenzacijski
zidni uređaj neoovisan o zraku za izgaranje iz prostorije,
za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828.
Uređaj s ugrađenom ekspanzionom posudom, sa
zapornom armaturom za ogrijevni medij, hladnu i toplu
potrošnu vodu, slavinom za punjenje i pražnjenje i
sigurnosnim ventilom.
Regulacija uređaja standardnim modulom upravljačke
automatike i integriranom regulacijom pripreme tople
vode s prekretnim ventilom, s eBUS elektronskom
pločom i sučeljem za povezivanje dodatnih
komponenata regulacije.
Stavka uključuje sobni termostat s digitalnim ekranom za centralnu regulaciju temperature u prostoru za ponuđeni plinski kondenzacijski bojler. Priključni napon 24V/220 V. Temperaturno područje : od 8 do 30 °C
Tehničke karakteristike :
Tip :C53
Nazivni toplinski učin:
- učin 50/30 °C: 37,1 kW
- učin 80/60 °C: 35,0 kW
Toplinski učin na pripremi PTV-a: 38,8 kW
Normni stupanj iskorištenja: do 97%(Hs)/106%(Hi)
Razred učinkovitosti u grijanju: A
Potrošnja prirodnog plina: 4,1 m3/h
Priključak odvoda dimnih plinova: 60 mm
Priključak dovodnog zraka: 100 mm
Rapoloživi ekst. tlak ventilatora dp=100 Pa
Nel=0,1 kW, 230 V ; 50 Hz
| Oznaka u projektu: PB-17 | kompl | 1 |  | 0
16.2.2 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
16.2.3 | Elastično plastične cijevi (crijeva), na kraju s obuhvatnicom (šelnom), za priključak bojlera na odvodnu cijevnu mrežu, dimenzije:
| ø16 mm | m |  |  | 0
16.2.4 | Adapter zapriključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
dimovodni sustav PP Ø80/80
16.2.5 | Produžetak dimovoda 2,0m (DN80) | kom | 2 |  | 0
16.2.6 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
16.2.7 | PP koljeno 87° | kom | 5 |  | 0
16.2.8 | Potporno koljeno 90° s potpornom konzolom | kom | 1 |  | 0
16.2.9 | Zidna rozeta unutarnja (DN80) | kom | 1 |  | 0
16.2.10 | Fleksibilna cijev za PP sustav DN80 s 15 odstojnika | m | 6 |  | 0
16.2.11 | Instalacijski set za fleksibilni PP sustav DN 80 | kpl. | 1 |  | 0
16.2.12 | T-komad s otvorom za čišćenje | kom | 1 |  | 0
16.2.13 | Poklopac okna za fleksibilni sustav DN 80 PP - poklopac okna PP - spojni komad s priključkom - krajnji komad DN 80 PP - pričvrsni element - odstojnik | kpl. | 1 |  | 0
16.2.14 | Produžetak zrakovoda 2,0m (DN80) | kom | 1 |  | 0
16.2.15 | Revizijski T-komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
16.2.16 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
16.2.17 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
16.2.18 | Izvanredni pregled dimnjaka i izdavanje pozitivnog Dimnjačarskog stručnog nalaza iz razloga priključenja novog plinskog ložišta, sve sukladno normi HRN EN 13216-1. | kompl | 1 |  | 0
16.2.19 | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju. | kompl | 1 |  | 0
16.2. | PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
16.3. | GRIJANJE
16.3.1 | Pločasti (toplovodni) radijatori, u bijeloj boji (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), sljedećih dimenzija/učina:
| LxHxD:1600x600x100 Qg [W] = 1614 (65/45˚C) | kom | 5
| LxHxD:1100x600x100 Qg [W] = 1110 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:1200x600x155 Qg [W] = 1729 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:600x2000x68 Qg [W] = 851 (65/45˚C) | kom | 2
| LxHxD:400x400x100 Qg [W] = 293 (65/45˚C) | kom | 2
OPASKA: Svaki radijator isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 13
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 13
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 13
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 13
| -dvocjevni blok ventil G 3/4" (ugradnja s donje strane radijatora) | kom | 13
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 26
| UKUPNO STAVKA 16.3.1 | kompl | 13 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
16.3.2 | Sušač ručnika, tvornički oličen bijelom bojom (osim ako zahtjev investitora ne zahtijeva drugu boju), u kompletu sa zidnim konzolama i pričvrsnicama, ispitan na tlak 4,0 bar, u kompletu s čepovima i redukcijama, sljedećih dimenzija/učina:
| LxH:620x1810 Qg [W] = 780 (65/45˚C) | kom | 1
| LxH:450x940 Qg [W] = 253 (65/45˚C) | kom | 1
OPASKA: Isporučuje se u kompletu sa:
| - termostatska glava 30 x 1,5 | kom | 2
| -radijatorski ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na polazni priključak | kom | 2
| -radijatorski prigušni ventil DN 15 (R 1/2") PN 10, za ugradnju na povratni priključak | kom | 2
| - pričvrsnim priborom za montažu na zid | kompl | 2
| - matica radijatorska - holender 16 x 2 | kom | 4
| UKUPNO STAVKA 16.3.2 | kompl | 2 |  | 0
NAPOMENA: prije naručivanja radijatora izvođač je dužan provjeriti visinu parapeta na licu mjesta.
16.3.3 | Ekspanzijska posuda u zatvorenoj, membranskoj izvedbi, sljedećih karakteristika:
| - volumen posude V = 30l, pretlak dušika 1,5 bar, za radni tlak 3 bar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - servisni ventil DN 15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta ispusna slavina DN15 (R 1/2") | kom | 1 |  | 0
16.3.4 | Kuglasta slavina za toplu/hlađenu vodu, nazivnog tlaka PN10, u kompletu s vijčanom spojkom i brtvenim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN25 | kom | 3 |  | 0
| DN20 | kom | 3 |  | 0
16.3.5 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, kao proizvod "OVENTROP", PN10, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
dimenzije:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
16.3.6 | Hvatač nečistoće, prirubničkog/navojnog priključka, za vodu, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija:
Navojna izvedba:
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
16.3.7 | Ventil za redukciju tlaka, PN10, sljedećih dimenzija:
| DN20 (R 3/4") 6bar-3bar | kom | 2 |  | 0
16.3.8 | Instrument za očitanje tlaka-manometar fi 100 mm, s manometarskom slavinom i priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 – 10 bar | kom | 3 |  | 0
16.3.9 | Instrument za očitanje temperature-termometar, s priborom za ugradnju, mjernog područja:
| 0 - 120°C | kom | 3 |  | 0
16.3.10 | Sistem steel-PRESS sa dokazanom kvalitetom ili jednakovrijedan, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i lakom na bazi umjetne smole u boji RAL 9010 , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Visina za montažu 6 m, uklj. odgovarajuće skele. Stavka uključuje koljena, sav potrebni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
| ø28 x 1,5 (DN 25) | m | 30 |  | 0
| ø20 x 1,5 (DN 25) | m | 36 |  | 0
| ø18 x 1,0 (DN 15) | m | 144 |  | 0
16.3.11 | Toplinska izolacija sistema steel-PREESS ogrijevnog medija, izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) s parnom branom (klasa B1-DIN 4102 ili jednakovrijedan). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: l (W/m°C) = 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: h >=10000. Stavka uključuje predobrađene elemente za izoliranje fazonskih komada, ogranaka, armature, spojnih elemenata i sl., originalnu samoljepljivu traku i ljepilo za brtvljenje proreza, te ARMAFIX nosače cijevi. Isporučuje se u predfabriciranim cijevima tip AF-2 i pločama AF-19MM širine 1000 mm. OPASKA: izolacija 19mm predviđena je za cijevi u vanjskom prostoru.
| DN 25 | m | 30 |  | 0
| DN 20 | m | 36 |  | 0
| DN 15 | m | 144 |  | 0
16.3.12 | Oslonci, konzole, ovjes i ostali pribor za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
16.3.13 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu i spajanje opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
16.3.14 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
16.3.15 | Tlačne probe cijevnih sustava, hidrauličko balansiranje toplovodnog i rashladnog sustava, te probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom i finom regulacijom opreme od strane ovlaštenog servisera. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
16.3.16 | Prijevoz alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
16.3. | GRIJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
16. | STAN 17 (PLINOMJER I RAZVOD MJERENOG NT PLINA + PLINSKI APARAT I DIMOVODNI SUSTAV + GRIJANJE) UKUPNO |  |  |  | 0
17. | ZAJEDNIČKE STAVKE
17.0. | ZAJEDNIČKE STAVKE - dokumentacija
17.0.1. | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu.
|  | kompl. | 1 |  | 0
17.0.2. | Natpisne pločice i samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata instalacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
17.0.3. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja uz isporuku u dva primjerka.
|  | kompl. | 1 |  | 0
17.0.4. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i slično).
|  | kompl. | 1 |  | 0
17.0.5. | Ispitivanja i mjerenja sustava termotehničkih postrojenja i instalacija s isporukom kompletne dokumentacija neophodne za tehnički pregled. Stavka uključuje:
- Atest ugrađene opreme i materijala
- Atest posuda pod tlakom
- Zapisnik o tlačnoj probi cijevnih sustava
- Atest o obavljenom mjerenju buke u prostorima te utjecaju buke na okolinu
- Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature
- Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja
- Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja
|  | kompl. | 1 |  | 0
17.0.6. | Pisane upute za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid.
|  | kompl. | 1 |  | 0
17.0.7. | Sudjelovanje osoblja izvođača radova u smislu organizacije te vođenja postupka primopredaje instalacije, a što mora završiti zapisnikom o testiranju istog, uključivo izrada i isporuka (u četiri primjerka) sve potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i postignutoj kvaliteti, te sva mjerenja od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole.
|  | kompl. | 1 |  | 0
17.0. | ZAJEDNIČKE STAVKE - dokumentacija UKUPNO |  |  |  | 0
17.1. | RAZVOD NEMJERENOG NT PLINA
17.1.1 | Kuglasta slavina - unutarnji navoj DN40/ NP6 | kom | 1 |  | 0
17.1.2 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradnju ispred plinskog brojila:
| NO 25, NP 16 | kom | 10 |  | 0
17.1.3 | Čelična bešavna cijev prema DIN 2448. Koljena, T komadi i ostli fitinzi uključeni u stavku.
| DN 40, Ø48,3 x 2.6 mm | m | 36 |  | 0
| DN 32, Ø42,4 x 2.6 mm | m | 18 |  | 0
| DN 25, Ø33,7 x 2.6 mm | m | 18 |  | 0
| DN 20, Ø26.9 x 2.3 mm | m | 18 |  | 0
17.1.4 | Proturne čelične cijevi za vođenje plinovoda kroz zidove, podove i stropove, izrađene iz bešavne čelične cijevi prema DIN 2448, antikorozijski zaštićene, a režu se na duljinu ovisnu o dimenziji građevinskog prodora na samoj građevini, sljedećih dimenzija:
| DN65 /L=500mm | kom | 4 |  | 0
| DN50 /L=500mm | kom | 2 |  | 0
| DN40 /L=500mm | kom | 2 |  | 0
| DN32 /L=500mm | kom | 2 |  | 0
17.1.5 | Oslonci plinovoda izrađeni iz tipskih čeličnih obujmica, u kompletu s čeličnim vijkom i tiplom za ubušivanje u zid. | kg | 94 |  | 0
17.1.6 | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta, holenderi, kape i slično. | kompl | 1 |  | 0
17.1.7 | Ispitivanje instalacije nemjerenog razvoda prirodnog plina na čvrstoću i nepropusnost, sukladno zakonskoj regulativi i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspiješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | kompl | 1 |  | 0
17.1.8 | Radiografsko ispitivanje izvedenih zavara plinskog cjevovoda (30%), te spojeva cjevovoda i opreme (100%), uz pisano izvješće o obavljenim radovima. | kompl | 1 |  | 0
17.1.9 | Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| -cijevi | m2 | 13 |  | 0
| -oslonci, konzole | m2 | 10 |  | 0
17.1.10 | Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i priključenja trošila od strane distributera "GRADSKA PLINARA ZAGREB" . | kompl | 1 |  | 0
17.1.11 | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača radova. | kompl | 1 |  | 0
17.1.12 | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. | kompl | 1 |  | 0
17.1. | RAZVOD NEMJERENOG NT PLINA UKUPNO |  |  |  | 0
17. | ZAJEDNIČKE STAVKE UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | POSLOVNI PROSTOR 1 |  |  |  | 0
2. | POSLOVNI PROSTOR 2 |  |  |  | 0
3. | POSLOVNI PROSTOR 3 |  |  |  | 0
4. | POSLOVNI PROSTOR 4 |  |  |  | 0
5. | POSLOVNI PROSTOR 5 |  |  |  | 0
6. | STAN 10 |  |  |  | 0
7. | STAN 7 |  |  |  | 0
8. | STAN 8 |  |  |  | 0
9. | STAN 11 |  |  |  | 0
10. | STAN 12 |  |  |  | 0
11. | STAN 13 |  |  |  | 0
12. | STAN 14 |  |  |  | 0
13. | STAN 15 |  |  |  | 0
14. | STAN 16 |  |  |  | 0
15. | STAN 18 |  |  |  | 0
16. | STAN 17 |  |  |  | 0
17. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
OPASKE:
Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pisane suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pismeno potvrđene garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Strojarska oprema smjestit će se na krov postojeće građevine, na postojeći AB plato, sa razvodom kanala po fasadi građevine. Kako u trenutku izrade ovog projekta nije bio poznat sastav nosive krovne konstrukcije, potrebno je prije same montaže opreme izvršiti dodatne kontrole u pogledu nosivosti. Provesti proračun nosive konstrukcije zgrade uzevši u obzir opterećenja od točno odabrane opreme koja će se ugraditi sa ispravnom dispozicijom i prijenosom opterećenja na krovnu konstrukciju. Proračun mora izvršiti ovlaštena osoba za predmetne radnje. Prije radova montaže isto dostaviti na pregled i potvrdu glavnom projektantu. Navedene provjere su obveza izvođača radova.
Projektant:

## ViO_Naslovnica
TROŠKOVNIK – instalacije vodovoda i kanalizacije
Stambeno poslovna zgrada
k.č.br. 2208, k.o. Centar, Masarykova 10, 10000 Zagreb
INVESTITOR:
Suvlasnici zgrade
Masarykova 10, 10000 Zagreb
REKAPITULACIJA
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA |  | 0
| A | INSTALACIJA VODOVODA |  | 0
| B | INSTALACIJA KANALIZACIJE |  | 0
| C | SANITARNI UREĐAJI |  | 0
|  | SVEUKUPNO € (NETO) |  | 0
|  | PDV (25%) |  | 0
|  | SVEUKUPNO € (BRUTO) |  | 0
Projektant:
Ante Grubišić, mag.ing.aedif.

## 5. Vodovod i odvodnja
VODOVOD I KANALIZACIJA
A. |  | INSTALACIJA VODOVODA
|  | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
| * | Prije davanja ponude za demontažne radove preporuka je da potencijalni izvoditelj pregleda i upozna se s postojećim stanjem objekta, kao i potrebnim modifikacijama postojećih instalacija. Prije početka svih radova uskladiti izvođenje radova sa službama za održavanje objekta zbog potrebitih prekida dijela pogona, i sl.Svu demontiranu opremu, armaturu i razvode potrebno je zapisnički evidentirati i predati investitoru i predstavniku vlasnika na pohranu i čuvanje u skladištu rezervne opreme ili po dogovoru. Sve demontaže izvesti bez oštećenja bilo kojih elemenata instalacija koje se demontira ili ne demontira. Ukazati prije demontaže na svaki eventualno postojeći defekt na dijelu instalacije nadzornom inženjeru investitora. Demontaža se vrši sukladno naznačenom na grafičkom dijelu tehničke dokumentacije. skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, prodora, zaštitnu ogradu pri izradi iskopa i sl..
| * | Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, prodora, zaštitnu ogradu pri izradi iskopa i sl..
| * | Izvođač je dužan održavati gradilište čistim uz svakodnevno čišćenje od ostataka materijala i smeća.
| * | PEHD cijevi moraju ispunjavati zahtjeve normi DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244 i EN 12666 ili jednakovrijedno
| * | PP-R cijevi moraju ispunjavati zahtjeve normi DIN 8077, DIN8078 i EN ISO 15874 ili jednakovrijedno
| I. | PRIPREMNI RADOVI
A. | 1 | Instalacija vodoopskrbe
|  | Stavka uključuje dolazak na lice mjesta uz očevid i potrebna ispitivanja sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i njegove usporedbe s nacrtima i troškovnički definiranim radovima za instalaciju vodoopskrbe i hidrantske mreže. Pregled i ispitivanja izvesti uz prisutnost nadzornog inženjera i utvrditi usklađenost projektantskog rješenja sa stanjem na terenu. Istovremeno definirati primjenu tehničkih rješenja, definirati vrstu radova, po potrebi označiti nove instalacijske trase, mjesta prodora i križanja s postojećim instalacijama. Po završetku pregleda i ispitivanja sastaviti zapisnik s opisima svega navedenog i posebno naznačiti sve potrebne zahvate i radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, tj. svih mogućih materijala, opreme i radova koji mogu utjecati na konačnu uporabljivost građevine, razinu financija i rok izvedbe. U slučaju bilo čega spornoga obavezno dati prijedlog rješenja. Stavka je obezujuća i osnova za sve ostale stavke. | kpl | 1 |  | 0
A. | 2 | Demontaža postojećih instalacija
|  | Stavka uključuje demontažu dotrajalog vertikalnog i horizontalnog vodovodnog razvoda te demontažu slavina, ventila i sanitarija (umivaonici, sudoperi, WC školjke, tuševi, kade i sl.) s utovarom i odvozom. | kpl | 1 |  | 0
| II. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A. | 3 | Zatvaranje dotoka vode
|  | Zatvaranje dotoka vode u instalaciji sanitarne vode. Stavka uključuje ispuštanje i ponovno nadopunjavanje sanitarne mreže tijekom trajanja radova. | kpl | 1 |  | 0
A. | 4 | Rekonstrukcija vodomjernog okna
|  | Rekonstrukcija postojećeg vodomjernog okna. Stavka uključuje izmjenu svih fazonskih komada u vodomjernom oknu te spoj nove vodovodne instalacije na postojeći vodovodni priključak i vodomjer. | kpl | 1 |  | 0
| III. | INSTALATERSKI RADOVI
A. | 5 | Dobava i montaža PP-R cijevi
Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi SDR 7,4, uključujući sve potrebne dijelove za spajanje cijevi (kao što su: spojnice, T-komadi, redukcije, koljena, elektrospojnice, spojni stropni komadi, vodilice za vođenje po stropu etaža i slično), potrebnu izolaciju (cijevi se postavljaju u podu i zidu), te pribor za ovjes i fiksiranje cjevovoda. Stavka obuhvaća i sva potrebna „šlicanja” na trasi vodoopskrbe za izvedbu usjeka i proboja u zidu i podu ili temelju te ponovno zatvaranje usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su vodovodne cijevi ispitane. Obračun po m'.
|  | - Φ 15 | m' | 250 |  | 0
|  | - Φ 20 | m' | 280 |  | 0
|  | - Φ 25 | m' | 350 |  | 0
|  | - Φ 32 | m' | 10 |  | 0
|  | - Φ 40 | m' | 30 |  | 0
|  | - Φ 50 | m' | 50 |  | 0
A. | 6 | Električni protočni bojler 3,5 kW
|  | Nabava, dobava i ugradnja električnog protočnog bojlera snage 3,5 kW. U stavku uračunat sav potreban rad, materijal, ventili i fazonski komadi, do pune gotovosti. | kpl | 7 |  | 0
A. | 7 | Dobava i ugradba podžbuknih ventila
Dobava i ugradba podžbuknih ventila s obostranim unutarnjim navojem, sa poniklovanom rozetom i kapicom.
|  | - Φ 25 (glavni ventil) | kom | 10 |  | 0
|  | - Φ 20 | kom | 155 |  | 0
A. | 8 | Šlicanje zidova i podova
|  | Šlicanje zidova i podova od pune opeke i armiranog betona za ugradnju horizontalnih i vertikalnih dijelova vodovodne instalacije. U stavku uključiti odvoz i čišćenje otpadnog materijala. | m' | 970 |  | 0
A. | 9 | Probijanje otvora za prolazak instalacija vodovoda
|  | Probijanje otvora za prolazak instalacija vodovoda te štemanja za ostale potrebe kroz zidove i podove od pune opeke i armiranog betona s utovarom, odvozom i čišćenjem otpadnog materijala. Obračun po m3 izbijenog materijala. | m3 | 10 |  | 0
A. | 10 | Sitni potrošni materijal
|  | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice, elektrode, kisik, disu plin, fitinzi, lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi, nosači i sl. | kpl | 1 |  | 0
A. | 11 | Ispitivanje gotove vodovodne mreže
|  | Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 7,5 bara u trajanju od najmanje 2 sati ili dok se ne pregledaju svi spojevi. | kom | 1 |  | 0
A. | 12 | Ispiranje i dezinfekcija cijevne mreže
|  | Ispiranje i dezinfekcija cijevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza, te analize vode na parametar mineralnih ulja. Ispitivanje izvršiti u skladu sa naputkom o obimu ispitivanja vode za piće koji je izdalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH. | m' | 970 |  | 0
A. | 13 | Bakteriološka proba
|  | Bakteriološka proba i uzimanje uzoraka vode te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Obračun po kompletno izvršenom radu. | kom | 1 |  | 0
A |  | UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA |  |  |  | 0
B. |  | INSTALACIJA KANALIZACIJE
|  | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
| * | Prije davanja ponude preporuka je da potencijalni izvoditelj pregleda i upozna se s postojećim stanjem objekta, kao i potrebnim modifikacijama postojećih instalacija. Prije početka svih radova uskladiti izvođenje radova sa službama za održavanje objekta zbog potrebitih prekida dijela pogona, i sl.Svu demontiranu opremu, armaturu i razvode potrebno je zapisnički evidentirati i predati investitoru i predstavniku vlasnika na pohranu i čuvanje u skladištu rezervne opreme ili po dogovoru. Sve demontaže izvesti bez oštećenja bilo kojih elemenata instalacija koje se demontira ili ne demontira. Ukazati prije demontaže na svaki eventualno postojeći defekt na dijelu instalacije nadzornom inženjeru investitora. Demontaža se vrši sukladno naznačenom na grafičkom dijelu tehničke dokumentacije. skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, prodora, zaštitnu ogradu pri izradi iskopa i sl..
| * | Izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvedba van propisanih standarda.
| * | Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
| * | U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
| * | Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
| * | Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim slučajevima ručno što ovisi o mjestu i uvjetima rada. Za iskop na javnoj površini zatražiti suglasnost od jedinice lokalne samouprave.
| * | Ukoliko se radovi izvode u zimskom odnosno ljetnom periodu, sve radnje zaštite pri izvođenju pojedinih radova kao i građevine u cjelini, moraju biti uključeni u jediničnu cijenu i neće se posebno priznavati nikakve naknade.
| * | Obračun iskopa zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedene količine u sraslom stanju, a nasipa po volumenu stvarno izvedene količine u nabijenom stanju. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također po volumenu odvezene količine u sraslom stanju, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije početka radova Izvođač treba odrediti točno mjesto deponija, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), Izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete.
| * | U jediničnu cijenu predviđenih stavki moraju biti obuhvaćeni i sljedeći troškovi: - sva iskolčenja, - gruba i fina planiranja u iskopu te zbijanje do traženog modula zbijenosti, - sve potrebne skele za razupiranje iskopa, - odšteta za punjenje iskopa oborinskom vodom, - zatrpavanja i planiranje terena nakon završetka radova, - uklanjanje viška iskopanog materijala i troškovi deponiranja.
| * | Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, prodora, zaštitnu ogradu pri izradi iskopa i sl..
| * | Izvođač je dužan održavati gradilište čistim uz svakodnevno čišćenje od ostataka materijala i smeća.
| * | PVC cijevi moraju ispunjavati zahtjeve normi HRN EN 1401 i DIN 19531 ili jednakovrijedno.
| I. | PRIPREMNI RADOVI
B. | 1 | Instalacija sanitarne odvodnje
|  | Stavka uključuje dolazak na lice mjesta uz očevid i potrebna ispitivanja sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i njegove usporedbe s nacrtima i troškovnički definiranim radovima za instalacije sanitarne odvodnje. Pregled i ispitivanja izvesti uz prisutnost nadzornog inženjera i utvrditi usklađenost projektantskog rješenja sa stanjem na terenu. Istovremeno definirati primjenu tehničkih rješenja, definirati vrstu radova, po potrebi označiti nove instalacijske trase, mjesta prodora i križanja s postojećim instalacijama. Po završetku pregleda i ispitivanja sastaviti zapisnik s opisima svega navedenog i posebno naznačiti sve potrebne zahvate i radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, tj. svih mogućih materijala, opreme i radova koji mogu utjecati na konačnu uporabljivost građevine, razinu financija i rok izvedbe. U slučaju bilo čega spornoga obavezno dati prijedlog rješenja. Stavka je obezujuća i osnova za sve ostale stavke. | kpl | 1 |  | 0
B. | 2 | Demontaža postojećih instalacija
|  | Stavka uključuje demontažu dotrajalog sanitarno-fekalnog i oborinskog razvoda s utovarom i odvozom. | kpl | 1 |  | 0
| II. | GRAĐEVINSKI RADOVI
B. | 3 | Iskop rova
|  | Kombinirano strojno-ručni iskop rova za polaganje kanalizacije i izvedbu kontrolnih okna u tlu. Širina rova za polaganje cijevi je cca. 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,0 m od ruba rova, planiranje dna s točnošću +/- 2,5 cm, uključivši izradu proširenja i produbljenja pri izvođenju kontrolnih okna. Obavezno pridržavanje uvjeta za iskop rova diktiranih od proizvođača cijevnog materijala, sve u skladu s projektnom dokumentacijom za izvođenje tih vrsta radova. Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa zemlje u sraslom stanju. | m3 | 70 |  | 0
B. | 4 | Rezanje asfalta (javna površina) i vraćanje u prvobitno stanje
|  | Rezanje asfalta radi iskopa rova za polaganje kanalizacijskih cijevi, u širini od 0,80 m. Stavka uključuje vraćanje javne površine u prvobitno stanje. Obračun po m'. | m' | 70 |  | 0
B. | 5 | Nabava i ugradnja pijeska, podloge za polaganje cijevi
|  | Nabava i dobava materijala i izrada posteljice za polaganje kanalizacijskih cijevi, debljine sloja 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje pijeskom visine 15-20 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. | m3 | 40 |  | 0
B. | 6 | Zatrpavanje rova
|  | Zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa nakon završene montaže i ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih cijevi. Zatrpavanje se izvodi u slojevima od 30 cm uz nabijanje svakog sloja nabijačima. Odvoz preostalog materijala i zemlje na za to predviđeni deponij. Obračun po m3. | m3 | 30 |  | 0
B. | 7 | Kontrolno okno 60/60 cm
|  | Izvedba armiranobetonskog kontrolnog okna u podu podruma, svijetlog otvora 60/60 cm za glavni kanalizacijski razvod, različitih dubina, iznutra ožbukan cementnim mortom i zaglađen do crnog sjaja, te opremljen lijevano željeznim penjalicama i ukrasnim plinotijesnim poklopcem usklađenim s planiranom završnom podnom oblogom podrumske prostorije ispitne nosivosti min. B 125. U cijenu uračunata i izrada kineta. Obračun po kompletu izvedenog okna. | kpl | 2 |  | 0
B. | 8 | Izrada spoja instalacije odvodnje na postojeći razvod u tlu
|  | Izrada spoja instalacije odvodnje na postojeći razvod u tlu. Uključuje po potrebi rastavljanje temeljnog voda, ubacivanje račve ili slično, ovisno o mogućnosti spajanja nakon razbijanja podova. | kom | 4 |  | 0
| III. | INSTALATERSKI RADOVI
B. | 9 | Nabava, doprema i ugradnja PVC UKC kanalizacijskih cijevi
Nabava, doprema i ugradnja PVC UKC kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno, prstenaste čvrstoće SN-4, SDR-41 (4 kN/m2). Cijevi se polažu u rov na prethodno pripremljenu podlogu od pijeska, a nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti podbijanje pijeskom ispod cijevi radi jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, brtve i priključke za spojeve cijevi na reviziona okna, kontrolu nivelete položene cijevi prema profilima. Stavka obuhvaća i eventualne prodore kroz nadtemeljne zidove ili temelje (dobava, dostava i ugradnja zaštitnih cijevi za prodore). Fazonski komadi su obračunati kao 1 m' cijevi.
|  | - PVC DN 110 | m' | 35 |  | 0
B. | 10 | Nabava, doprema i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi za unutarnju kanalizaciju
Nabava, doprema i ugradnja PVC kanalizacijskih niskošumnih cijevi za unutarnju kanalizaciju te za odvodnju ventilacijskih uređaja za grijanje i hlađenje, sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u žljeb zida ili u pod, a spajaju na kolčak, brtvljenje spojeva vrši se gumenim brtvama. Stavka obuhvaća i sva potrebna „šlicanja” na trasi kanalizacije za izvedbu usjeka i proboja u zidu i podu ili temelju te ponovno zatvaranje usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su kanalizacijske cijevi ispitane. Radove izvesti prema normi GN 800 i GN 820 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi su obračunati kao 1 m' cijevi.
|  | - PVC DN 32 | m' | 40 |  | 0
|  | - PVC DN 50 | m' | 150 |  | 0
|  | - PVC DN 75 | m' | 100 |  | 0
|  | - PVC DN 110 | m' | 30 |  | 0
B. | 11 | Viseći horizontalni oluci
|  | Izrada, dobava i montaža visećeg horizontalnog oluka - žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je iz pocinčanog lima d=0.55 mm, plastificiranog u boji po izboru Projektanta, pričvršćen kukama. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal do pune gotovosti, uključujući i izvedbu zaštitne mreže za ventilaciju krova i zaštitu od ptica. Obračun po m'. | m' | 70 |  | 0
B. | 12 | Vertikalne odvodne cijevi
Dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi iz pocinčanog lima d=0,55 mm (oborinske vertikale), plastificiranog u boji po izboru Projektanta. Vertikale su o zid pričvršćene obujmicama na razmaku od cca 1,00 m. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal do pune gotovosti. Stavka uključuje sav potreban dodatni i sitni materijal i rad, sa spajanjem na glavni razvod mješovitog sustava odvodnje. Obračun po m'.
|  | -DN110 | m' | 120 |  | 0
B. | 13 | Dobava i montaža podnog sifona
|  | Dobava i montaža podnog sifona od nehrđajućeg čelika. | kom | 24 |  | 0
B. | 14 | Dobava i montaža sifona za sudoper
|  | Dobava i montaža sifona za sudoper. | kom | 13 |  | 0
B. | 15 | Šlicanje zidova i podova
|  | Šlicanje zidova i podova od pune opeke i armiranog betona za ugradnju horizontalne i vertikalne instalacije sanitarne odvodnje. Šlicanje se izvodi unutar prostorija i u hodnicima. U stavku uključiti odvoz i čišćenje otpadnog materijala. | m' | 320 |  | 0
B. | 16 | Probijanje otvora za prolazak instalacija odvodnje
|  | Probijanje otvora za prolazak instalacija odvodnje te štemanja za ostale potrebe kroz zidove, podove i stropove od pune opeke i armiranog betona s utovarom, odvozom i čišćenjem otpadnog materijala. Obračun po m3 izbijenog materijala. | m3 | 5 |  | 0
B. | 17 | Sitni potrošni materijal
|  | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice, elektrode, kisik, fitinzi, lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi, nosači i sl. | kpl | 1 |  | 0
B. | 18 | Ispitivanje vodonepropusnosti cijevi
|  | Ispitivanje vodonepropusnosti cijevi vodom "V" po normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno od strane ovlaštene osobe za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno uz izdavanje pisanog izvještaja. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Postupak tlačne probe provesti u potpunosti prema postojećim pravilnicima za ovu vrstu cijevi, te prema uputstvima proizvođača cijevi. Poslije uspješne vodene probe sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja ispitivanja. Obračunava se po m ispitanog cjevovoda. Obavezno priložiti atest o uspješno provedenom ispitivanju na vodonepropusnost i dostaviti investitoru. | kpl | 1 |  | 0
B. | 19 | Ispitivanje vodonepropusnosti šahti
|  | Ispitivanje vodonepropusnosti šahti po normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno upotrebom elektronske mjerne opreme za mjerenje razine vode preciznosti 0,03 mm od strane akreditiranoglaboratorija za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno uz izdavanje pismenog izvještaja. | kpl | 2 |  | 0
B |  | UKUPNO INSTALACIJA KANALIZACIJE |  |  |  | 0
C. |  | SANITARNI UREĐAJI
|  | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
| * | Dobava i montaža sanitarnih uređaja i vodovodne armature prema specifikaciji u nastavku. Odabir uređaja izvršiti u suglasnosti sa projektantom interijera i Investitorom, a predviđa se ugradnja uređaja I kvalitete.
| * | Stavkom troškovnika mora biti obuhvaćena montaža do potpune gotovosti uključujući i sav potrebni sitni materijal koji nije posebno naveden.
| * | Izvođač je dužan održavati gradilište čistim uz svakodnevno čišćenje od ostataka materijala i smeća.
C. | 1 | Dobava i montaža WC školjke
|  | Dobava i ugradnja WC školjke od fajansa I klase (sanitarne keramike), prema arhitektonskom rješenju, komplet sa: vodokotlićem, punim poklopcem i daskom i svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu, kao i materijal potreban za brtvljenje wc školjke. | kpl | 28 |  | 0
C. | 2 | Dobava i ugradnja umivaonika
|  | Dobava i ugradnja zidnog ili nasadnog umivaonika izrađenog od fajansa (sanitarne keramike) I klase, prema arhitektonskom rješenju; bijele boje, komplet sa jednoručnom stojećom dovodnom vodovodnom armaturom za toplu i hladnu vodu i odvodnom armaturom (sifonom), te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu. | kpl | 27 |  | 0
C. | 3 | Dobava i ugradnja bidea
|  | Dobava i ugradnja bidea izrađenog od fajansa (sanitarne keramike) I klase, prema arhitektonskom rješenju; bijele boje, komplet sa jednoručnom dovodnom vodovodnom armaturom za toplu i hladnu vodu i odvodnom armaturom (sifonom), te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu. | kpl | 5 |  | 0
C. | 4 | Dobava i ugradnja armature za tuš
|  | Dobava i ugradba komplet zidne dovodne jednoručne armature za toplu i hladnu vodu te pokretnog tuša na vertikalnoj vodilici, kompletno sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom i odvodnom armaturom, sve prema arhitektonskom rješenju. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal do pune gotovosti. | kpl | 8 |  | 0
C. | 5 | Dobava i ugradnja kade
|  | Dobava i ugradba akrilne kade bijele boje, veličine usklađene dimenzijama kupaonice, te prema arhitektonskom rješenju, komplet sa zidnom dovodnom jednoručnom armaturom i pokretnim tušem na vertikalnoj vodilici te pripadajućom odvodnom garniturom, te čepom i lančićem sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom. | kom | 9 |  | 0
C |  | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A/ | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| B/ | INSTALACIJA ODVODNJE |  |  |  | 0
| C/ | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  | 0

## 6.Opći uvjeti
Opći uvjeti
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni
materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima koji se primjenjuju
u Republici Hrvatskoj.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima
struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za
svaki pojedini slučaj.
Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te
pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama,
nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i
voditelja projekta, te zatražiti rješenje.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci
projektanta i nadzornog inženjera.
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan
na svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i
dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Izvođač je dužan voditi naročitu pažnju o
opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati svim zahtjevima projekta opreme.
Jedinična cijena treba uključivati :
a) | Materijalne troškove tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijena transporta (utovar,
prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala na gradilištu treba
provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan
materijal smije ugrađivati.
b) | Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i sve prijenose, prevoze, prijevoze, utovare i
istovare materijala, do gradilišta sa gradilišta i na gradilištu, sve pomoćne radove kao održavanje
čistoće objekta za vrijeme i nakon gradnje.
c) | Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti
ispitivanje materijala i sve troškove u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta.
d) | Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izrađeni su u tiskanim uvezanim i
ovjerenim trajnim kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije
pohranjene su i na elektronskom mediju. U slučaju proturječja u njihovom sadržaju,
tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrati će se mjerodavnim
e) | Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba nuditi po
principu "ključ u ruke".

## 6.Troškovnik
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
I | DIZALO
Isporučiti i ugraditi dizalo sljedećih tehničkih karakteristika : nosivost dizala je 450 kg, brzina vožnje je 1,0 m/s. Dizalo ima 6 postaja / 6 ulaza (svi ulazi su na istoj strani). Visina dizanja 16,8 m. Pogonsko postrojenje čine bezreduktorski elektromotor s pogonskom užnicom, frekvencijski pretvarač, nosiva pramena pletena čelična užad. Elektromotor snage do 5 kW. Električni ormar s grupom upravljanja smješten je u najvišoj stanici. Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, sabirno prema dolje; automatska vožnja u stanicu u slučaju nestanka stalnog napajanja električnom energijom; požarni režim rada. Vozno okno izvedeno je iz armirano-betonske i čelične konstrukcije (nije predmet ovog troškovnika), tlocrtne dimenzije voznog okna su : 1510 x 1500 mm. Dubina jame 1100 mm, nadvišenje 3600 mm. Kabina je dimenzija 1000 x 1250 mm, visine 2200 mm. Stranice kabine su izvedene iz nehrđajućeg čeličnog lima, pod iz protuklizne obloge, strop iz nehrđajućeg čeličnog lima sa integriranom LED rasvjetom. Kabina je opremljena ventilatorom, rukohvatom, ogledalom, svjetlosnom zavjesom, zvučnom najavom dolaska u stanicu, nužnom rasvjetom. Vrata kabine su dvokrilna automatska, teleskopski otvarajuća, dimenzije svijetlog otvora 800 x 2100 mm, izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima. Vrata voznog okna su poluautomatska, jednokrilna okretna, iz završno bojanog čeličnog lima (RAL prema izboru investitora), sa dodatkom vanjske obloge iz drveta ( u stolarskim radovima), sa izvedbom čelične nosive konstrukcije vratiju i bočnog dijela ( na dijelu gdje nije betonski zid), sve obloženo čeličnim bojanim limom, čelična konstrukcija se kompletna oblaže u daščanu oplatu ( u stolarskim radovima). Dimenzije svijetlog otvora 800 x 2100 mm. Pogonski stroj, frekvencijski pretvarač i sklopovi za ovjes smješteni su u vrhu voznog okna. U stavci je uključen i tehnički pregled dizala, te izdavanje završnog certifikata.
| Ukupno I (bez PDV-a) : | kpl | 1 |  | 0
| PDV (25%) : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) : |  |  |  | 0